DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-996) 0,4-10 kV ET projektavimo paslaugos (Bugo g. 29, Vilnius) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Prašome pateikti Kuprioniškių TP schemą ir planą | Šio metų yra statoma 110/10 kV Kuprioniškių transformatorių pastotė. TP sumontuojami du nauji 110/10/10 kV įtampos 63 MVA galios transformatoriai su automatiniu įtampos reguliavimu. 10 kV skirstykla projektuojama su keturiomis šynų sekcijomis Š1-10, Š2-10, Š3-10 ir Š4-10. 10 kV SĮ projektuojami su oro izoliacija. 10kV galios kabeliai į narvelius užvedami iš apačios. Kuprioniškių TP schemą ir planas bus pateikti konkurso laimėjusiam rangovui. |
| 2. |  |  | Ar Kuprioniškių TP bus rezerviniai narveliai kabelinės linijos prijungimui? Jei ne, ar projektuotojas turi įsivertinti 2 naujų narvelių projektavimo kaštus? | Kuprioniškių TP kiekvienoje šynų sekcijoje bus po du rezervinių narvelių kabelinės linijos prijungimui. Nauji narveliai neprojektuojami. |
| 3. |  |  | Kokia įžemėjimo srovė šio metu šynų sekcijoje prie kurios numatomas prijungimas? | Atviroje teritorijoje, šalia galios transformatorių įžemėjimo srovių kompensavimui automatiškai valdomos 10kV 15 – 150A kompensacinės ritės įžemėjimo srovei kompensuoti su 910 kVAR vardine galia. (KR1, KR-2, KR-3 ir KR-4). |

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080