Pirkimo sąlygų 1 priedas 
„Techninė specifikacija“


                              MEDIENOS KURO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
                        
1. Medienos kuro (kapotos medžio skiedros)  kokybės reikalavimai

1.1.  Medienos kuro (kapotos medžio skiedros ) kokybės reikalavimų rodikliai:
                                                                                                                                                                                      1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Medžio skiedros techniniai rodikliai
	Rodiklių reikšmės

	1.
	Dominuojanti pirminė žaliava
	Padžiovinta malkinė mediena,  medienos atraižos. Papildomai leidžiamos gamybos metu susidariusios smulkelės ir medienos pramonės įmonių atliekos, miško kirtimo atliekos (žievė, pjuvenos, smulkinta mediena, medžio gabaliukai ir kt).

	2.
	Vidutinė kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis mm, turi sudaryti ne mažiau, kaip 70 % bendro kuro tūrio ir turi būti tolygiai paskirstyta bendrame kuro tūryje;
	50x50x20

	3.
	Maksimali kuro frakcija (granulometrija) ilgis-plotis-storis mm,  gali sudaryti ne daugiau kaip 10 % bendro kuro tūrio ir turi būti tolygiai paskirstyta bendrame kuro tūryje; 
	150x60x20

	4.
	Smulkelių frakcijos dydžio dalis kure, ne daugiau nei (%)
	10

	5.
	Medienos pramonės įmonių atliekos, miško kirtimo atliekos (spyglių, lapų, žievės ir kt.) kiekis kure, ne daugiau nei (%)
	            
                       5

	6.
	Medienos skiedros masės drėgnumas,  %
	35-55

	7.
	Pelenų kiekis sausojoje medžio skiedros masėje ne daugiau kaip  (%)
	3

	8.
	Naudojamos kuro masės žemutinis šilumingumas, MJ/kg
	11,38-7,12

	9.
	Glaudumo koeficientas
	0,36 – 0,42



1.2. Medienos kuras (kapotos medžio skiedros) neturi būti ilgai sandėliuotas, nepraradęs natūralios spalvos, t.y. energetinės vertės.
1.3. Medžio skiedroje neturi būti sniego, ledo gabaliukų, žemių, chemiškai apdorotos medienos (pvz. dažyta, klijuota), ir kitų pašalinių daiktų (metalo laužo, akmenų, gelžbetonio gabalų ir pan.), kurie neigiamai veikia perkančiosios organizacijos medžio skiedros saugojimo ir vartojimo (deginimo) įrengimus bei gali įtakoti aplinkos taršą kitomis, nei būdinga medžio skiedrai, chemiškai pavojingomis medžiagomis.  
 1.4. Medžio skiedros degios masės šilumingumą MJ/kg, kiekvienas tiekėjas nustato atestuotoje laboratorijoje. Šis medienos kuro kokybės rodiklis pateikiamas pristatant kurą perkančiajai organizacijai su kitais atitiktį ir kokybę patvirtinančiais dokumentais , nurodytais 2.11 punkte.
1.5. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 2 priedo 3 p.) privalo deklaruoti, kad siūlomas medienos kuras (kapotos medžio skiedros) šilumos energijai gaminti atitinka techninės specifikacijos 1 lentelėje nustatytus techninius reikalavimus ir nurodyti siūlomų medžio skiedrų techninių rodiklių reikšmes.
1.6. Perkančioji organizacija  vykdo žaliąjį pirkimą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo[footnoteRef:1]“ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.1 papunkčiu, tai yra, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. [1: Aktuali suvestinė redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401.] 


                                  2. Kiekis, tiekimo terminai, pristatymo vieta, pristatymo sąlygos

2.1. Perkamas  medienos kuro (kapotos medžio skiedros) preliminarus kiekis – 2750 (du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt)  erdmetrių (erdvinių metrų). Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto kiekio, faktiškai įsigyjamas medienos kuro kiekis sutarties vykdymo metu priklausys nuo faktinių perkančiosios organizacijos poreikių. 
2.2. Tiekėjas turi pasiūlyti ne mažesnį kaip 2750 erdmetrių  kapotos medžio skiedros kiekį.
2.3. Orientacinis medienos kuro tiekimo terminas: 2025 m. spalio – 2026 m. balandžio mėn.,  pagal atskirus perkančiosios organizacijos užsakymus. 
2.4. Medienos kuras (kapotos medžio skiedros) perkančiai organizacijai pristatomas adresu: Vytauto g. 47, Rokiškis, per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo telefonu, faksu ar el. paštu, darbo laiku nuo 8.00 iki 17.00 val. Medienos kuras (kapotos medžio skiedros) iškraunamos tiktai į kuro sandėlį. Medienos kuro pristatymo (transportavimo), iškrovimo kuro sandėlyje išlaidas prisiima tiekėjas.           
2.5. Tiekėjas medienos kurą pristato ir iškrauna į kuro sandėlį savo jėgomis ir priemonėmis. Tiekėjas turi įvertinti medienos kuro iškrovimo įrangos technines galimybes, kadangi kuro sandėlio patalpų aukštis yra 6,1 m., įvažiavimo vartų aukštis – 4 m., plotis – 4 m. Optimalus kuro pristatymo ir iškrovimo būdas – skiedrovežis su slankiojančiąja grindų sistema.
2.6. Pasiūlyme tiekėjas siūlomą parduoti ir pristatyti medienos kurą (kapotą medžio skiedros) kiekį turi nurodyti realiai įvertinęs savo galimybes ir esamus savo įsipareigojimus kitiems medienos kuro pirkėjams.                           
2.7. Priimdama medienos kurą (kapotas medžio skiedras) perkančioji organizacija patikrina tiekėjo atvežto medienos kuro faktinį kiekį ir kokybę, o nustačiusi, kad medienos kuras turi trūkumų/defektų, neatitinka kokybės reikalavimų, išsiunčia tiekėjui raštu ir/ar elektroninėmis priemonėmis pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos medienos kuro nepriėmimo priežastys, ir kuriuo tiekėjas (jo atstovas) kviečiamas dalyvauti surašant aktą dėl defektų. 
2.8. Tiekėjui raštu pranešus, kad jis nedalyvaus surašant aktą dėl kuro neatitikimo kiekio ar kokybės reikalavimams, arba jam per 2 (dvi) darbo dienas neatvykus po kvietimo išsiuntimo, perkančioji organizacija vienašališkai surašo aktą dėl trūkumų/defektų ir tokiu atveju laikoma, kad tiekėjas defektus pripažino. Tiekėjui nepripažinus perkančiosios organizacijos nurodytų trūkumų/defektų, šalys tariasi dėl nepriklausomos ekspertizės skyrimo, o nepavykus susitarti per 2 (dvi) darbo dienas, perkančioji organizacija savo pasirinkimu atlieka nepriklausomą ekspertizę, kurios išlaidas padengia taip:
2.8.1. jei pateiktas medienos kuras (kapotos medžio skiedros) atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus – perkančioji organizacija;
2.8.2. jei pateiktas medienos (kapotos medžio skiedros) kuras neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų – tiekėjas.
2.9. Tiekėjui pripažinus, kad pateikė nekokybišką, neatitinkantį techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų medienos kurą, jis turi būti per 2 (dvi) darbo dienas po perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo (elektroninėmis priemonėmis) dienos, pakeisti nauju medienos kuro kiekiu, tiekėjo lėšomis. 
2.10. Šalys paskiria atsakingus atstovus kuro tiekimo klausimų derinimui.
2.11. Su pristatomu medienos skiedrų kiekiu, tiekėjas privalo pateikti pristatomo kuro kokybės atitiktį patvirtinančių dokumentų (kokybės pažymėjimą ar pasą sertifikatą, pažymą apie kuro kokybę) įmonės vadovo patvirtintas kopijas (lietuvių kalba arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas vertimų kopijas), kuriose turi būti techninės specifikacijos 1 lentelėje 6 – 8 eilutėse nurodytos kokybės rodiklių reikšmės.
2.12. Tiekėjas kartu su kroviniu privalo pateikti transportavimo važtaraščius. Pagal transportavimo važtaraščius, suderintus su perkančiąja organizacija, pateikia sąskaitas-faktūras (iki sekančio mėn. 10 dienos). 
3. Orientacinis medienos kuro tiekimo grafikas

                                                                                                                        	 2 lentelė
	  Metai, mėnuo
	    Kuro kiekis per mėnesį 

	
	             erdmetris

	2024 m. spalis
	250

	2024 m. lapkritis
	500

	2024 m. gruodis
	500

	2025 m. sausis
	500

	2025 m. vasaris
	500

	2025 m. kovas
	250

	2025 m. balandis
	250

	                                                                                Iš viso
	2750



