Tiekėjams								2025-08-21

Teikiama per CVP IS

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS/PRAŠMUS

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ (toliau – Perkantysis subjektas) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Nuotekų tinklų plėtros ir nuotekų valymo įrenginių Lumpėnų kaime statybos rangos darbai“, pirkimo ID 4020495 (toliau – Pirkimas).

Vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 5 skyriumi, specialiųjų Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytais terminais, Perkantysis subjektas teikia atsakymus į tiekėjų prašymus paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentų reikalavimus:

1 klausimas:

„Pirkimo sąlygose nurodyta kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą EBVPD, bet prie pirkimo  dokumentų nėra pridėtas EBVPD priedas. Prašome pridėti EBVPD priedą“.

Atsakymas:

EBVPD pildymo forma yra įkelta CVP IS sistemoje su kitais Pirkimo dokumentais, failo pavadinimas „ebpvd“, dokumentas „EBPVD.zip“.

2 klausimas:

„Ar galite patikslinti ar tiekėjas atitiktų kvalifikacijos reikalavimą I pirkimo daliai, jeigu viename objekte buvo įrengta daugiau kaip 2800 metrų vandentiekio, nuotekų inžinerinių tinklų, tačiau šio objekto atliktų darbų vertė yra mažesnė nei 560 000,00 Eur be PVM, o kitame įgyvendintame objekte atliktų darbų vertė yra didesnė nei 560 000,00 Eur be PVM, bet įrengta mažiau kaip 2800 metrų vandentiekio inžinerinių tinklų?“.

Atsakymas:

Pagal klausimo kontekstą klausimas užduodamas dėl specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 1.1. p. nurodomo kvalifikacinio reikalavimo I Pirkimo daliai kur nurodoma: „Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto savo jėgomis yra  tinkamai atlikęs

I pirkimo dalis: vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklų naujos statybos ir/ar rekonstrukcijos ir/ar renovacijos ir/ar remonto darbus (be projektavimo) kurių apimtyje buvo pastatyti nauji ir/ar rekonstruoti ir/ar renovuoti ir/ar suremontuoti  vandentiekio ir/ar nuotekų inžinierinių tinklai kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 2800 metrų ir atliktų darbų vertė yra ne mažesnė kaip 560.000,00 Eur be PVM;“. T. y., vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. aktualios redakcijos įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos reikalavimais, tiekėjas siekdamas atitikti nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, turėtų būti atlikęs atitinkamus darbus – atitinkamų fizinių parametrų ir atitinkamos vertės, pagal vieną ar kelias sutartis dėl to paties objekto.

Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki pasiūlymų pateikimo termino Perkantysis subjektas nevertina ir negali vertinti tiekėjo atitikties Pirkimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

3 klausimas:

„Prašome patvirtinti, kad tiks bendra siurblinės kaip komplekto deklaracija ir nereikia pateikti visų medžiagų deklaracijų (su apskaitos sistema, įskaitant visas fasonines dalis ir sujungimo dalis, visus vamzdžius, kreipiančiąsias siurblio nuleidimo grandinę, sklendžių aptarnavimo aikštelę, vėdinimo vamzdžius su filtrais kvapų mažinimui, aptarnavimo kopėčias, apšiltintą siurblinės dangtį, siurblinės korpuso apšiltinimą, nešmenų krepšį su laikikliais ir tvirtinimo detalėmis bei iškėlimo įrangą (kai nėra smulkinančių grotų), ketinę peilinę sklende) išvardintų skliausteliuose atskirai“.

Atsakymas:

Tuo atveju jei iš pateikiamų „bendrų siurblinės kaip komplekto“ techninių dokumentų („deklaracijos“) bus įmanoma vienareikšmiškai įsitikinti kitų Pirkimo dokumentuose nurodytų sudedamųjų medžiagų reikalaujamų parametrų (techninių duomenų) atitiktimi Pirkimo dokumentų reikalavimams, nebūtina pateikti visų tokių sudedamųjų medžiagų techninių dokumentų („deklaracijų“) atskirai.

4 klausimas:

„Prašome pašalinti iš pagrindinių medžiagų sąrašo nerūdijančio plieno varžtus, nes varžtai nėra projekte pagrindinė medžiaga“.

Atsakymas:

Įranga ir jungiamosios detalės (šiuo atveju varžtai), kurios šiuo atveju bus koroduojančioje aplinkoje ar veikiamos drėgmės, turi būti iš nerūdijančio plieno kurio techninių parametrų atitiktimi ir kilmės šalimi Perkantysis subjektas ne tik turi teisę, bet ir privalo įsitikinti. Atitinkamai reikalavimas ne naikinamas.

5 klausimas:

„Ar grafike reiklaujam pateikti dirbančių žmonių skaičių, nurodyti mechanizmus?“.

Atsakymas:

Siekiant užtikrinti sutarties 6.6.1.; 6.6.3. ir 6.6.4. punktuose nurodytų sutarties stabdymo aplinkybių lygiateisiškumo ir aiškumo reikalavimus, tiekėjas pasiūlyme pateiktame įkainuotų veiklų atlikimo grafike privalo nurodyti kokiu metu (periodu) koks skaičius darbuotojų vykdys darbus statybvietė. Reikalavimo nurodyti tiekėjo (rangovo) darbų atlikimui numatomus naudoti mechanizmus, Pirkimo dokumentai nekelia.

6 klausimas:

„Priešprojektinių pasiūlymų punkte 5.1.1. ,,Buitinių nuotekų valyklos projektiniai parametrai“, 2 lentelėje, 2 eilutėje nurodytas didžiausias valandos debitas Qhmax. Prašome patikslinti, kuris iš debitų atitinką nurodytąjį: didžiausias valandinis nuotekų debitas sausu metu - Qmaks. h saus., m3/h, ar didžiausias valandinis nuotekų debitas lietaus metu Qmaks. h liet., m3/h? Taip pat prašome pateikti ir kitą trūkstamą rodiklį“.

Atsakymas:

Kaip klausimą uždavęs tiekėjas pats ir nurodo, specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) 5.1.1. p. 2 lentelės 2 eilutėje nurodoma: „Didžiausias valandos debitas, Qh,max.“, kitaip tariant, nurodomas didžiausias galimas, Perkančiajam subjektui Pirkimo metu žinomas, projektinės apkrovos valandos debetas. Iš klausimo neįmanoma suprasti kokio „kito trūkstamo rodiklio“ pageidauja klausimą uždavęs tiekėjas, nežiūrint į tai Perkantysis subjektas pabrėžia, kad Pirkimo dokumentuose visiems rinkos dalyviams vienodai pateikiami visi Pirkimo metu Perkančiojo subjekto turimi techniniai Pirkimo objekto duomenys.

- klausimas:

„Priešprojektinių pasiūlymų punkte 5.1.1. ,,Buitinių nuotekų valyklos projektiniai parametrai“, 2 lentelėje nurodomi du vidutiniai paros nuotekų debitai - 41,82 (45,0) m3/d. Nors nurodoma, kad NVĮ turi būti parinkti pagal 45,0 m3/d, teršalų apkrova ir GE lentelėje suskaičiuoti vertinant 41,82 m3/d. Prašome patikslinti projektinius parametrus“.

Atsakymas:

Kaip klausimą uždavęs tiekėjas pats ir nurodo, specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedas Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) 5.1.1. p. 2 lentelėje, kaip ir kitur Pirkimo dokumentuose nurodoma, jog preliminariai apskaičiuota, kad į Lumpėnų k. centralizuotais nuotekų šalinimo tinklais surenkama 41,82 m3/d nuotekų. Bendras nuotekų valykloje planuojamas valyti nuotekų kiekis po 41,82 m3/d, valykla parenkama 45 m3/d našumo. Papildomai atkreiptinas dėmesys į tai, kad prieš projektiniuose pasiūlymuose pateikti reikalavimai yra tik principiniai, rengiant techninį projektą Pirkimo objekto sprendiniai turės būti detalizuojami iki tokio lygmens, kad pagal juos būtų galima pasiekti Pirkimo tikslą. Reikalavimas netikslinamas ir nekeičiamas.

8 klausimas:

„Prašome pateikti Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) koncentraciją (mg/l) ir apkrovą (kg/d) atitekančiose nuotekose“.

Atsakymas:

Atitekančių nuotekų projektinės apkrovos ir teršalų koncentracijos yra pateikiamos specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) 5.1.1. p. 2 lentelėje, kitų, kitokių duomenų Pirkimo metu Perkantysis subjektas neturi.

9 klausimas:

„Prašome nurodyti kas yra priimtuvas“.

Atsakymas:

Vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 5.15. p., nuotekų priimtuvas – gamtinės aplinkos elementas (dalis), į kurį išleidžiamos nuotekos.

10 klausimas:

„Priešprojektinių pasiūlymų punkte 5.1.2 „Reikalavimai valytoms nuotekoms“ nurodytos teršalų koncentracijos taikomos, kai išleidžiamų nuotekų kiekis daugiau nei 100 m3/d ir privalomas poveikio priimtuvui vertinimas. Konkrečiu atveju NVĮ našumas – 45 m3/d, taigi vadovaujantis „Nuotekų tvarkymo reglamento“ 2 lentele, reikalaujamos valytų nuotekų užterštumo normos turėtų būti:

| BDS7 | mgO2/l | 23 |
| --- | --- | --- |
| SM | mg/l | 30 |
| Nb | mg/l | 25 |
| Pb | mg/l | 4 |

Atsakymas:

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimu perkamos nuotekų valyklos našumas parinktas 45 m3/d., specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) 5.1.2. p. 2 lentelėje „Didžiausios leistinos koncentracijos išvalytose nuotekose“ nustatyti rodyklei yra nustatyti vadovaujantis aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento 2 lentelėje pateikiamais reikalavimais, kur nurodomos į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumo normos nustatant išleidžiamų nuotekų kiekių/taršos šaltinių dydžius iki ir (arba) virš 5 m3/d. Kitaip tariant, šiuo konkrečiu atveju Pirkimu perkamos nuotekų valyklos išleidžiamų nuotekų kiekių/taršos šaltinių dydis yra virš 5 m3/d., atitinkamai reikalavimas netikslinamas ir nekeičiamas.

11 klausimas:

„Jeigu buvo atliktas poveikio priimtuvui vertinimas, prašome jį pateikti, arba prašome patikslinti reikalavimus“.

Atsakymas:

Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ priedo Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) 5.2. p. 1 lentelėje nurodomas gyventojų ekvivalentas (GE) yra 238, atitinkamai projektuojamai nuotekų valyklai, poveikio aplinkai vertinimas ar atranka nerengiama, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 ir 1 priedo reikalavimais, jis atliekamas tik tuo atveju kai planuojamos nuotekų valyklos apkrova teršalais yra >2000 GE.

12 klausimas:

„II pirkimo dalyje, pirkimo dokumentai prieštarauja vieni kitiems. Techninės specifikacijos 2 p. nurodyta, kad darbų apimtyje turėtų būti numatyta avarinė nuotekų kaupimo talpa, valdymo pastatas su sanitarinėmis patalpomis, įrengtos filmavimo kameros valyklos darbo stebėjimui, tačiau kartu su pirkimo dokumentais pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose avarinė nuotekų kaupimo talpa, valdymo pastatas su sanitarinėmis patalpomis ir filmavimo kameros valyklos darbo stebėjimui nėra numatomos. Atsižvelgiant į tai, kad šie papildomi įrenginiai nėra numatyti pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose bei šie papildomi sprendiniai nėra būtini numatomos nuotekų valyklos funkcionalumui, jų įrengimas būtų neracionalus ir netikslingas. Prašome patikslinti, ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą, tikrai reikia vertintis šių papildomų įrenginių įrengimą?

II pirkimo dalyje pateiktuose priešprojektiniuose pasiūlymuose nurodyta, kad atvežtiniu nuotekų priėmimui turi būti įrengta vairuotojo identifikavimo sistema. Pastebime, kad numatomas valyklos našumas 45 m3/d ir valykla nebus pajėgi priimti didelių atvežtinių nuotekų srautų, todėl identifikavimo sistemos įrengimas šios apimties objektui būtų neracionalus ir netikslingas. Prašome patikslinti, ar tiekėjams teikiantiems pasiūlymą tikrai reikia vertintis atvežtiniu nuotekų vairuotojų identifikavimo sistemos įrengimą?“.

Atsakymas:

Specialiųjų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ šio priedo Nr. 2 - prieš projektiniai pasiūlymai „Nuotekų tinklų plėtra ir nuotekų valymo įrenginių statyba Lumpėnų kaime“ (žymuo A-PP-2403-15-LUM) pateikti reikalavimai yra tik principiniai, rengiant techninį projektą Pirkimo objekto sprendiniai turės būti detalizuojami iki tokio lygmens, kad pagal juos būtų galima pasiekti Pirkimo tikslą, nurodyti darbai yra tik bendri, dėl jų būtinumo ir reikalingumo sprendžiama atskirai techniniame projekte. Techninio projekto rengimo metu rangovas galės siūlyti savo sprendinius.

Pirkimo komisija.