Pirkimo sąlygų 2 priedas

ORO KONDICIONAVIMO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KIEKIAI

VIDINIS SIENINIS BLOKAS (ne mažiau nei 1,5 kW/1,7 kW)

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūlomų prekių techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos tipas | VRF sistema | Būtina |
| 2. | Kiekis | 5 vnt. | Būtina |
| 3. | Kondicionierius | Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini. | Gamintojo pavadinimas ir modelis |
| 3.1 | Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą |  | Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą |
| 3.2 | Nuoroda į technines specifikacijas |  | Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes |
| 4. | Montavimo vieta | Sieninis tvirtinimas | Būtina |
| 5. | Vidinio sieninio bloko tipas | Bevėjis (tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikroangų, kurios yra pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį | Būtina |
| 6. | Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau nei 1,5 kW | Pateikti konkrečius parametrus |
| 7. | Nominali šildymo galia | Ne mažiau nei 1,7 kW | Pateikti konkrečius parametrus |
| 8. | Energijos klasė šaldant ir šildant | Ne žemesnė nei A+ | Įrašyti, kurią energijos klasę atitinka |
| 9. | Vidinio bloko garso slėgis minimalus / maksimalus šaldant | Ne daugiau nei 27 dB(A) / 31 dB(A) | Pateikti konkrečius parametrus |
| 10. | Valdymo principas | Distanciniu pulteliu | Būtina |
| 11. | Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį. | Privaloma | Privaloma (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu) |
| 12. | Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. | Įrašyti garantijos terminą |

VIDINIS SIENINIS BLOKAS (ne mažiau nei 2,2 kW/2,5 kW) 2 lentelė Eil. Nr.; Techninis parametras; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomų prekių techniniai parametrai. 1.; Sistemos tipas; VRF sistema; Būtina. 2.; Kiekis; 10 vnt.; Būtina. 3.; Kondicionierius; Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.; Gamintojo pavadinimas ir modelis. 3.1; Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą. 3.2; Nuoroda į technines specifikacijas; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes. 4.; Montavimo vieta; Sieninis tvirtinimas; Būtina. 5.; Vidinio sieninio bloko tipas; Bevėjis (tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikroangų, kurios yra pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį; Būtina. 6.; Nominali vėsinimo galia; Ne mažiau nei 2,2 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 7.; Nominali šildymo galia; Ne mažiau nei 2,5 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 8.; Energijos klasė šaldant ir šildant; Ne žemesnė nei A+; Įrašyti, kurią energijos klasę atitinka. 9.; Vidinio bloko garso slėgis minimalus / maksimalus šaldant; Ne daugiau nei 30 dB(A) / 34 dB(A); Pateikti konkrečius parametrus. 10.; Valdymo principas; Distanciniu pulteliu; Būtina. 11.; Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.; Privaloma; Privaloma (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu). 12.; Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija; Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.; Įrašyti garantijos terminą. VIDINIS SIENINIS BLOKAS (ne mažiau nei 2,8 kW/3,2 kW) 3 lentelė Eil. Nr.; Techninis parametras; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomų prekių techniniai parametrai. 1.; Sistemos tipas; VRF sistema; Būtina. 2.; Kiekis; 3 vnt.; Būtina. 3.; Kondicionierius; Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.; Gamintojo pavadinimas ir modelis. 3.1; Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą. 3.2; Nuoroda į technines specifikacijas; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes. 4.; Montavimo vieta; Sieninis tvirtinimas; Būtina. 5.; Vidinio sieninio bloko tipas; Bevėjis (tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikroangų, kurios yra pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį; Būtina. 6.; Nominali vėsinimo galia; Ne mažiau nei 2,8 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 7.; Nominali šildymo galia; Ne mažiau nei 3,2 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 8.; Energijos klasė šaldant ir šildant; Ne žemesnė nei A+; Įrašyti, kurią energijos klasę atitinka. 9.; Vidinio bloko garso slėgis minimalus / maksimalus šaldant; Ne daugiau nei 32 dB(A) / 34 dB(A); Pateikti konkrečius parametrus. 10.; Valdymo principas; Distanciniu pulteliu; Būtina. 11.; Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.; Privaloma; Privaloma (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu). 12.; Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija; Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.; Įrašyti garantijos terminą. VIDINIS SIENINIS BLOKAS (ne mažiau nei 3,6 kW/4,0 kW) 4 lentelė Eil. Nr.; Techninis parametras; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomų prekių techniniai parametrai. 1.; Sistemos tipas; VRF sistema; Būtina. 2.; Kiekis; 1 vnt.; Būtina. 3.; Kondicionierius; Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.; Gamintojo pavadinimas ir modelis. 3.1; Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą. 3.2; Nuoroda į technines specifikacijas; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes. 4.; Montavimo vieta; Sieninis tvirtinimas; Būtina. 5.; Vidinio sieninio bloko tipas; Bevėjis (tolygiai ir tyliai paskirsto orą per tūkstančius mikroangų, kurios yra pasiskirsčiusios per visą kondicionieriaus priekinį; Būtina. 6.; Nominali vėsinimo galia; Ne mažiau nei 3,6 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 7.; Nominali šildymo galia; Ne mažiau nei 4,0 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 8.; Energijos klasė šaldant ir šildant; Ne žemesnė nei A+; Įrašyti, kurią energijos klasę atitinka. 9.; Vidinio bloko garso slėgis minimalus / maksimalus šaldant; Ne daugiau nei 34 dB(A) / 40 dB(A); Pateikti konkrečius parametrus. 10.; Valdymo principas; Distanciniu pulteliu; Būtina. 11.; Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.; Privaloma; Privaloma (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu). 12.; Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija; Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.; Įrašyti garantijos terminą. IŠORINIS VRF (PASTATOMAS) BLOKAS (ne mažiau nei 40,0 kW/45,0 kW) 5 lentelė. Eil. Nr.; Techninis parametras; Reikalaujama parametro reikšmė; Siūlomų prekių techniniai parametrai. 1.; Sistemos tipas; VRF sistema; Būtina. 2.; Kiekis; 1 vnt.; Būtina. 3.; Kondicionierius; Naujas, nenaudotas, gamykliškai atnaujinti „renev“, „refurbished“, „remarket“ komponentai neleistini.; Gamintojo pavadinimas ir modelis. 3.1; Nuoroda į gamintojo puslapyje esantį aprašymą; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje esantį aprašymą. 3.2; Nuoroda į technines specifikacijas; Pateikti nuorodą į gamintojo puslapyje skelbiamas technines specifikacijas, konfigūracijos galimybes. 4.; Montavimo vieta; Tvirtinamas prie metalinio karkaso pastatyto ant plokščiojo stogo; Būtina. 5.; Nominali vėsinimo galia pagal EUROVENT; Ne mažiau nei 40,0 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 6.; Nominali šildymo galia pagal EUROVENT; Ne mažiau nei 40,0 kW; Pateikti konkrečius parametrus. 7.; Maitinimas; Trifazis 380V/50 Hz; Būtina. 8.; Išorinio bloko garso slėgis šaldant / šildant; Ne daugiau nei 63/65 dB(A); Pateikti konkrečius parametrus. 9.; Darbo ribos šaldant (lauko temperatūros); Ne mažiau nei -5oC ~ + 50 oC; Pateikti konkrečius parametrus. 10.; Darbo ribos šildant (lauko temperatūros); Ne mažiau nei -25oC ~ + 24 oC; Pateikti konkrečius parametrus. 11.; Sezoninis efektyvumas vėsinant (SEER); Ne mažiau kaip 6,65; Pateikti konkrečius parametrus. 12.; Sezoninis efektyvumas šildant (SCOP); Ne mažiau kaip 4,15; Pateikti konkrečius parametrus. 13.; Energijos klasė šaldant ir šildant; Ne žemesnė nei A+; Įrašyti, kurią energijos klasę atitinka. 14.; Šaltnešio tipas; R410A ar analoginis; Pateikti konkrečius parametrus. 15.; Išmanusis lauko bloko atitirpinimas; Intelligent defrost ar analoginis; Pateikti konkrečius parametrus. 16.; Nauja kondicionavimo įranga turi turėti EUROVENT sertifikatą arba lygiavertį.; Privaloma; Privaloma (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu). 17.; Sumontuotai naujai įrangai ir jos sudėtinėms dalims taikoma garantija; Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.; Įrašyti garantijos terminą..

SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

Aplinkos apsaugos reikalavimai

6 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. Nauji kondicionieriai turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5e125a10192a11e5bfc0854048a4e288/asr https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0626-20230930 2. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: 1. Ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas. Tiekėjas nepriklausomai nuo to, ar jis yra gamintojas, ar jis yra importuotojas, turi pateikti EB atitikties deklaraciją ir (arba) gamintojo techninius dokumentus ir (arba) atitinkamą ženklinimą (energetinį ženklinimą ir (ar) I tipo ekologinį ženklą), įrodančius atitiktį pirkimo vykdytojo nustatytiems techninės specifikacijos reikalavimams. 2. Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai; CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 2. | Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), XIII skyrių „Statybinės medžiagos“. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr | Statybinių medžiagų atitikimas minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo XIII – XVI skyriuose nurodytos medžiagos) bus tikrinamas sutarties vykdymo metu. |
| 3. | Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. | Sutarties vykdymo metu taikomas reikalavimas |

_______________