Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Cheminiai reagentai kondensaciniams ekonomaizeriams: Eil. Nr.; Pavadinimas; Techniniai duomenys; Orientacinis, perkamas kiekis (1 metams). 1.; Reagentas kondensacinio ekonomaizerio apytakinio vandens pH koregavimui; 1. Aktyvieji produkto komponentai turi: - Mažinti vandens pH, - Užtikrinti vandenyje esančių mineralinių junginių tirpumą, neleidžiant susidaryti nuoviroms ant metalo sienelių, - Efektyviai veikti mažomis dozėmis. 2. Savybės: - Veiklioji medžiaga – organinės rūgštys, inhibitoriai arba lygiavertis produktas*, - pH - < 1, - Tankis, g/cm3: 1,11 ± 0,05, - Išvaizda – skaidrus skystis. 3. Galiojimo laikas- ne mažiau 12 mėnesių nuo pateikimo datos. 4. Pakuotė – 20-25 L bakai.; 6 300 kg. 2.; Koaguliantas vandens nuskaidrinimui kondensaciniame ekonomaizeryje; 1. Aktyvieji produkto komponentai turi: - Užtikrinti efektyvų dalelių surišimą; - Būti mažai toksiškas, saugus aplinkai; - Efektyviai veikti mažomis dozėmis. 2. Savybės: - Veiklioji medžiaga - polialiuminio chloridas 35% arba lygiavertis produktas*, - Tirpus vandenyje, - Išvaizda – skystis, - Tankis (200C) g/cm3: 1,35 ± 0,05, - pH (200C) - 1,0 ± 0,5, - Klampa (prie 250C) mPac - 30 ± 5,0. 3. Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėnesių nuo pateikimo datos. 4. Pakuotė – 20-25 L bakai.; 10 200 kg. 3.; Flokuliantas dumblo tirštinimui ir sausinimui kondensaciniame ekonomaizeryje; 1. Aktyvieji produkto komponentai turi: - Užtikrinti efektyvų dalelių surišimą į stambius darinius, - Būti mažai toksiškas, saugus aplinkai, - Eksploatacijos metu nesuirti, sudarant kitos agregatinės būsenos darinius, - Efektyviai veikti mažomis dozėmis. 2. Savybės: - Veiklioji medžiaga - mišrus polielektrolitas (Medžiagos pavadinimas: poliakrilamidų mišinys. Pavojingos sudedamosios dalys: Adipo rūgštis ≥2-≤6%. (pav. iš SDL))* - Tirpus vandenyje, - Išvaizda – balti milteliai, tirpūs vandenyje, - Tankis (prie 200C) g/cm3 – 0,75±0,05, - pH (1% tirpalas, 200C) – 3,6-4,6, - Klampumas (250C, 1% tirpalas), mPac - ~1500. 3. Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėnesių nuo pateikimo datos. 4. Pakuotė iki 10 kg.; 120 kg. *siūlomi lygiaverčiai produktai turi užtikrinti bendrą sistemos funkcionavimą bei suderinamumą su kitais toje sistemoje naudojamais cheminiais reagentais. Siekiant įsitikinti siūlomų lygiaverčių produktų efektyvumu, užsakovo įmonėje turi būti atliekami jų bandymai. Siūlant lygiaverčius produktus, būtina nurodyti jų rekomenduojamas dozavimo koncentracijas.. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti prekių kokybę patvirtinančius dokumentus: - Kokybės sertifikato kopiją; - Saugos duomenų lapus (SDL), atnaujintus pagal REACH reglamento arba lygiaverčio reikalavimus. SDL turi būti nurodyti cheminės medžiagos ar preparato sudedamųjų dalių registracijos pagal REACH reglamento (arba lygiaverčio) numerius. Cheminės medžiagos privalo būti paženklintos ir supakuotos pagal 2009 m. sausio 20 d. įsigaliojusį Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 „Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo“ arba lygiavertį. Tiekėjas privalo išsivežti panaudotų Prekių tarą (plastikinius bakelius ar talpas) ir pakuotes (plastikinius maišus). Visos cheminės medžiagos turi būti pristatomos tiekėjo šiuo adresu: Pramonės 11, LT-28216 Utena, pirmadienį - ketvirtadienį nuo 7:00 val. iki 15:00 val. _____________________________________________