Pirkimo sąlygų

1 priedas

PAGRINDINIO KILIMO IR TŪPIMO TAKO AUTOMATINĖS METEOROLOGINĖS STEBĖJIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto paskirtis:

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Užsakovas) iš konkurso laimėtojo (toliau – Tiekėjo) numato įsigyti automatinės meteorologinės stebėjimo sistemos (toliau – AMSS) įrangą, skirtą pakeisti seną pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinę sistemą (MIDAS IV), sumontuotą Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje (toliau – KOP AB).

- Privalomieji reikalavimai

1 lentelė. Reikalavimai įrangai ir jos komponentams

| Parametras | Aprašymas | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. Privalomieji reikalavimai | - Tiekėjas privalo atlikti vietovės tinkamumo studiją ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 42/69 „Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų projektavimo, statybos ir naudojimo specialieji reikalavimai“ žemiau tekste pateiktais dokumentais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais parengti AMSS įrengimo schemą su aprašomąja dalimi. |  |
|  | - Tiekėjas privalo parengtą schemą su aprašomąja dalimi suderinti su Užsakovu, Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA) ir Lietuvos kariuomenės kanceliarijos Lietuvos karinės aviacijos administracija. |  |
|  | - Tiekėjas privalo suderinti schemą su aprašomąja dalimi su AB „Oro navigacija“. |  |
|  | - Tiekėjas privalo suderintą schemą su aprašomąja dalimi pateikti Užsakovui. Pagal suderintą schemą su aprašomąja dalimi Tiekėjas privalo sumontuoti ir perduoti Užsakovui be trūkumų veikiančią, visą schemoje su aprašomąja dalimi nurodytą įrangą. |  |
|  | - Paslaugos Tiekėjas privalo pateikti Užsakovui visus reikiamus įrodymus, įrangos išdėstymo schemas, brėžinius, elektros energijos tiekimo schemas, principines schemas, skaičiavimus, bandymų protokolus, išpildomuosius brėžinius (topografines nuotraukas) ir visą kitą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninės priežiūros, kalibravimo ir remonto darbams atlikti. |  |
|  | - Visa numatoma įranga privalo būti nauja, nenaudota ir pristatyta gamyklinėje pakuotėje. |  |
|  | - Įrangos dalys, programinė įranga ir kiti planuojami komponentai turi būti suformuoti iš šiuo metu rinkoje laisvai prieinamos ir įsigyjamos įrangos. Įranga turi būti sumontuota aerodromo teritorijoje stacionariai. |  |
|  | - Gamintojas privalo užtikrinti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau nei 10 metų nuo įrangos priėmimo. |  |
|  | - Siūlomos įrangos komponentai ir dalys turi veikti stabiliai visą eksploatavimo laikotarpį. Įrangos komponentai privalo atitikti visus, šioje Techninėje specifikacijoje, aprašomus parametrus ir reikalavimus net ir po gamyklinių nustatymų atlikimo ar netikėtų įtampos/gedimo atvejų. |  |
|  | - AMSS sistemos įranga ir programinė įranga (išskyrus operacinę sistemą) turi būti tarpusavyje suderinamos. |  |
|  | - Įrangos įsigijimas prasideda nuo pirkimo sutarties pasirašymo su Tiekėju ir baigiasi pasirašius su Tiekėju priėmimo aktą po įrangos įdiegimo aerodrome. |  |
|  | - Tiekėjas privalo pateikti Techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimus išpildančius dokumentacijos įrodymus. |  |
|  | - Tiekėjas, pasiūlymo metu, privalo pateikti siūlomas gamintojo brošiūras ir negali pateikti jutiklių ar kitų komponentų techninius duomenis, įkomponuotus savo dokumentacijoje |  |
|  | - AMSS įrangos jutiklių kalibravimui turi būti užtikrinama maksimaliai nepertraukiamas meteorologinių paslaugų teikimas: | 14.1. atliekant jutiklių kalibravimo darbus taip, kad susijusios informacijos perdavimo į sistemą pertrūkis nebūtų ilgesnis nei 30 min.; 14.2. vienu metu gali būti kalibruojamas tik vienas to pačio tipo jutiklis; 14.3. pasiūlymo metu, Tiekėjas privalo pateikti jutiklių gamintojo dokumentaciją, kurioje būtų nurodyta kaip turi būti atliktas jutiklių kalibravimas. 14.4. pasiūlymo metu, Tiekėjas privalo pateikti galimybę atlikti pirminę patikrą Lietuvoje, šiems jutikliams: oro temperatūros jutikliams, oro drėgmės jutikliams, anemometrams ir barometrams. |
|  | - Įranga turi būti visiškai ištestuota ir veikianti kaip sistema bei perduota Užsakovui tolesniam darbui atlikti. |  |
|  | 16. AMSS įdiegimas turi būti sudarytas iš kelių etapų: | 16.1. schemos su aprašomąja dalimi sudarymas; |
|  |  | 16.2. schemos su aprašomąja dalimi pasirašymas; |
|  |  | 16.3. įrangos pirkimas; |
|  |  | 16.4. įrangos įdiegimas; |
|  |  | 16.5. įrangos sertifikavimas; |
|  |  | 16.6. leidimų gavimas; |
|  |  | 16.7. senos įrangos demontavimas, kai jau bus priimta nauja įranga; |
|  |  | 16.8. įranga turi būti perduota, kai bus įvykdyti visi 16. punktai, išskyrus 16.7 papunktį. |
|  | 17. Visa įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | 18. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |

2 lentelė. Techniniai reikalavimai PKTT AMSS

| Parametras | Aprašymas | Papildoma informacija (matavimo vertės ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| - Pagrindiniai reikalavimai | - Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako (toliau – PKTT) AMSS privalo būti pritaikyta vykdyti operatyvų darbą pagal reikalaujamus Europos Komisijos (toliau – EK) ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) standartus ir rekomendacijas. |  |
|  | - Planuojama AMSS turi būti įdiegta šalia esančios PKTT senosios meteorologinės įrangos. | 2.1. naujos įrangos diegimo metu, darbai turi būti organizuoti ir vykdomi taip, kad būtų užtikrintas senos įrangos nenutrūkstamas veikimas. |
|  | - AMSS įrangos komponentai įrengiami Šiaulių kariniame aerodrome: | - vartotojų darbo vietų įrengimą nurodo Užsakovas schemoje su aprašomąja dalimi, metu; |
|  |  | - pagrindinio duomenų terminalo (toliau – CDU) vietą nurodo Užsakovas; |
|  |  | - kitų vartotojų vietos nurodytos 1 pav. |
|  | - AMSS privalo atlikti meteorologinių elementų matavimą pagal nustatytą tikslumą. |  |
|  | - AMSS privalo sudaryti stebėtojui sąlygas greitai ir suprantamai stebėti, analizuoti ir perduoti duomenis. |  |
|  | - Vietinės meteorologinės sąlygos, į kurias įeina ekstremalūs orų reiškiniai, turintys įtakos skrydžių saugai, turi būti išreikštos garsiniu ir vizualiniu perspėjimu, įrangos darbo vietose. |  |
|  | - PKTT būsima meteorologinė įranga turi būti susieta su esama atsarginio kilimo ir tūpimo tako (toliau – AKTT) meteorologine įranga. | - Operatoriui turi būti sudaryta galimybė stebėti ir dirbti su visa meteorologine įranga, esančia aerodrome, naudojantis vienu darbo terminalu. |
|  |  | - Esančios įrangos gali būti sujungtos naudojantis nuotolinio darbalaukio (angl. Remote Desktop Connection) sujungimu, nenaudojant integravimo vienos sistemos į kitą. |
| 1 pav. AMSS įrangos išdėstymas darbo patalpose |  |  |
| - Konstrukcijos kriterijai taikomi AMSS | - Meteorologinių duomenų atitikimui ir patikimumui privalo būti užtikrinta ne žemesnė nei II ICAO kategorija. |  |
|  | - Įrangos matavimų skalė turi leisti atlikti matavimus ribose nuo I ICAO kategorijos iki III B ICAO kategorijos. |  |
|  | - Įrangos komponentai privalo atlikti tikslius ir patikimus matavimus priklausomai nuo vietinių meteorologinių sąlygų. |  |
|  | - Įrangos konfigūracija privalo būti aerodrome naudojama maksimaliai saugiai. |  |
|  | - AMSS įranga privalo būti lengvai aptarnaujama, be didelių žmogiškųjų išteklių, panaudojant Gamintojo pateikiamą aptarnavimo įrangą. |  |
|  | - AMSS turi būti pritaikyta tik aviacinės meteorologijos naudojimui. |  |
|  | - AMSS turi kaupti, apdoroti ir pateikti visą išmatuotą informaciją, taip užtikrinant duomenų tęstinumą. |  |
|  | - Įrangos dizainas, matavimų galimybės ir praktinis naudojimas turi būti numatytas su įrangos modernizavimo galimybe, įgyvendinant naujus ICAO, Pasaulinės meteorologijos organizacijos (toliau – WMO) ir EK reglamento reikalavimus ir rekomendacijas. |  |
| - Nacionaliniai ir tarptautiniai dokumentai | - ICAO International Standards and Recommended Practices – Meteorological Service for International Air Navigation (ICAO Tarptautiniai standartai ir rekomenduojamoji praktika – Meteorologijos paslaugos tarptautinei oro navigacijai). | ICAO Annex 3, 20th Edition (ICAO 3 priedas, 20-ji laida). |
|  | - ICAO Air Traffic Services (ICAO Oro eismo paslaugos). | ICAO Annex 11, 15th Edition (ICAO 11 priedas, 15-a laida). |
|  | - ICAO DOC 9328 Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices Ed 3. | 3-oji laida 2018/03/31. |
|  | - Manual on Codes - International Codes, Annex II to the WMO Technical Regulations (Meteorologinės informacijos kodavimo taisyklės). | WMO 2011 (2019 updated) – Vol. I.1; WMO 2019 (2020 updated) – Vol. I.2; WMO 2019 (2021 updated) – Vol. I.3. |
|  | - LST EN 62368-1:2015/AC:2015 Garso ir vaizdo, informacijos ir ryšių technologijų įranga. 1 dalis. Saugos reikalavimai (IEC 62368-1:2014/Cor.1:2015) Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements (IEC 62368-1:2014/Cor.1:2015) EN 62368-1:2014/AC:2015. | Lietuvos standartizacijos departamentas 2020-05-15 Nr. 8. |
|  | - Europos komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373 (Easy Access Rules for ATM-ANS (Regulation (EU) 2017/373). | EK konsoliduota versija 2023/03/02. |
|  | - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. | TAR, 2020-05-22, Nr. 10873; įsigaliojo 2021-01-01. |
|  | - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas. | 2004 m. balandžio 15 d. Nr. IX-2135, Vilnius. |
|  | - ICAO Communication Procedures including those with PANS status. | ICAO Annex 10 Vol. 2. 2016. 7th edition. |
|  | - ICAO Manual on system wide information management (SWIM) concept. | ICAO Doc 10039. 1st edition 2024. |
|  | - EUROCONTROL Specification for SWIM Technical Infrastructure (TI) Yellow Profile | 2020 m. liepos 5 d. Edition 1.1. |
|  | - Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras. | 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 210. |
|  | - EUR Doc 033 - Guidelines for the Implementation of OPMET Data Exchange using IWXXM in the EUR Region. | 2019/10/29. |
|  | - WMO Technical regulations. Meteorological Service for International Air Navigation. (Meteorologinių prietaisų ir stebėjimų metodų vadovas). | WMO Publication No 49, Volume I. 2019. WMO Publication No 49, Volume II. 2018 (updated 2021). |
|  | - Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro įsakymas „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“. | 2012 m. vasario 3 d. Nr. 1-22 Vilnius. |
|  | - LR energetikos ministro įsakymas „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“. | 2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309 Vilnius. |
|  | - LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“. | 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 Vilnius. |
|  | - ICAO Aerodrome Design Manual PART 6 – Frangibility (DOC 9157). | 1st edition, 2006. |
|  | - EUROCAE ED-153 „Guidelines for ANS software safety assurance“. | EUROCAE ED-153. |
|  | - Bi-SC Directive 85-5. NATO APPROVED CRITERIA AND STANDARDS FOR AIRFIELDS. | Bi-SC Directive 85-5. 2017 m. gruodis. |
|  | - LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo. | 2014 m. rugpjūčio 1 d., Nr. 4-523, Vilnius. |
|  | - LR aplinkos ministro įsakymas „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. | 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508, Vilnius (aktuali redakcija nuo 2023-01-01). |
|  | - LR energetikos ministro įsakymas „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“. | 2015 m. birželio 18 d. Nr. 1-154, Vilnius (aktuali redakcija nuo 2022-12-24). |
|  | - Kiti LR įstatymai. |  |
| - Bendrieji reikalavimai AMSS | - Tiekėjo siūloma AMSS turi būti pritaikyta darbui vidutinių platumų klimato juostoje. |  |
|  | - AMSS turi būti lengvai naudojama ir suprantama operatoriaus. |  |
|  | - AMSS dizainas ir įgyvendinimas turi būti numatytas su galimybe aerodrome esančią įrangą išplėsti arba pakeisti. |  |
|  | - AMSS turi būti sudaryta iš visiškai sukomplektuotos įrangos: | - meteorologinių jutiklių komplekto; |
|  |  | - pagrindinio duomenų terminalo; |
|  |  | - nustatytų darbo vietų terminalų (1 pav.). |
|  | - Meteorologiniai pranešimai turi būti sudaromi vadovaujantis atvaizduota ir pateikiama meteorologine informacija iš AMSS jutiklių. |  |
| - Matuojami meteorologiniai elementai ir pranešimo tipai | - AMSS turi tiksliai ir patikimai teikti meteorologinę informaciją Oro eismo paslaugų (toliau – OEP) teikėjams, orlaivių įguloms ir kitiems informacijos vartotojams aerodrome ir už jo ribų: |  |
|  | - Vėjas | - maksimalūs vėjo gūsiai ir kryptis; |
|  |  | - vėjo krypties ir greičio vidurkis per 2 ir per 10 min.; |
|  |  | - minimalūs ir maksimalūs vėjo krypties ir greičio duomenys; |
|  |  | - nepastovios krypties vėjo rodmenys; |
|  |  | - vėjo greitis pranešamas mazgais (kt); |
|  |  | - vėjo kryptis pranešama laipsniais (°). |
|  | - Slėgis | - QFF, QNH, QFE kiekvienam PKTT slenksčiui; |
|  |  | - pereinamasis lygis; |
|  |  | - 3 val. slėgio tendencija; |
|  |  | - pranešama hektopaskaliais (hPa) ir gyvsidabrio stulpo milimetrais (Hg); |
|  | - Debesys | - debesų žemutinio pado riba; |
|  |  | - pado aukštis pranešamas pėdomis (ft) ir metrais (m); |
|  |  | - debesų kiekis – oktantais. |
|  | - Horizontalus matomumas | - 1, 10 min. vidutiniai duomenys, minimalus ir maksimalus horizontalus matomumas; |
|  |  | - pranešama metrais (m). |
|  | - Matomumas ant KTT | - 1 ir 10 min. vidutinis, minimalus ir maksimalus; |
|  |  | - pranešama metrais (m). |
|  | - Krituliai | - 1, 3, 6, 24 val. kritulių kiekis; |
|  |  | - pranešamas milimetrais (mm). |
|  |  | - intensyvumas – mm/h |
|  | - Temperatūra | - 10 min. minimali ir maksimali, 1 val. minimali, maksimali ir vidutinė oro temperatūra; |
|  |  | - pranešama Celsijaus laipsniais (°C). |
|  | - Santykinė oro drėgmė | - pranešama procentais (%). |
|  | - Perkūnija | - nuotolis iki perkūnijos, kryptis |
|  |  | - pranešama kilometrais (km), laipsniais (°), kryptimi pasaulio šalių atžvilgiu (pvz.: Š, PV ir t. t.); |
|  |  | - pranešama iškrovų skaičius (vnt.). |
|  | - KTT paviršiaus sąlygos (būklė) | - vandens ar ledo ant KTT paviršiaus storis (mm); |
|  |  | - KTT būklės charakteristikos (nuoroda į 11 punkto 2 papunktį). |
| - AMSS meteorologiniai jutikliai ir jų kiekis (ne mažesnis nei nurodyta) | Ultragarsinis anemometras | 2 vnt. |
|  | Esamų orų jutiklis horizontaliam matomumui | 3 vnt. |
|  | Transmisometras | 3 vnt. |
|  | Fono skaisčio jutiklis | 2 vnt. |
|  | Debesomatis | 2 vnt. |
|  | Temperatūros jutiklis | 2 vnt. |
|  | Santykinės oro drėgmės jutiklis | 2 vnt. |
|  | Skaitmeninis barometras | 3 vnt. |
|  | Esamų orų jutiklis meteorologiniams reiškiniams | 3 vnt. |
|  | Sūpuoklinis kritulmatis | 1 vnt. |
|  | Perkūnijos jutiklis | 1 vnt. |
|  | Tako dangos jutiklis | 3 vnt. |
| - Programinės ir fizinės įrangos techniniai konstrukcijos elementai | - transmisometrų (angl. transmissometer) jutikliai turi būti su stiklų taršos kompensavimu ar užterštumo detektoriumi, ir veikimo savikontrole (angl. built-in-tests); |  |
|  | - debesomačių jutikliai, turi būti patikimos konstrukcijos, dirbant įvairiomis meteorologinėmis sąlygomis, tiksliai nustatyti debesų kiekį, vertikalų matomumą ir apatinio debesų pado aukštį; |  |
|  | - daugialypės jutiklių konstrukcijos barometras su bent trimis slėgio jutikliais, kurie dubliuoja vienas kitą ir, nustačius neleistiną skirtumą tarp jų, perspėja stebėtoją; |  |
|  | - vėjo greičio ir krypties jutikliai, kurie privalo būti atsparūs korozijai, dirbti patikimai. Jutiklio korpuse, jutiklio antgalių tvirtinimo dalyse, jutiklio antgaliuose turi būti įmontuotas termostato valdomas šildymo elementas; |  |
|  | - temperatūros ir santykinės oro drėgmės jutikliai, kurie turi dirbti patikimai, būti atsparūs korozijai ir turėti apsaugą nuo tiesioginės saulės spinduliuotės ir kritulių. |  |
|  | - Programinės ir fizinės įrangos techniniai konstrukcijos elementai turi turėti šias funkcijas: | - meteorologinių pranešimų generavimas rankiniu ar automatiniu būdu pagal aerodrominius reikalavimus; |
|  |  | - klaidų ir gedimų loginis padalijimas į skirtingas kategorijas (technines, operacines, sistemines), norint atsekti įvykusius gedimus ir problemas; |
|  |  | - nepertraukiamas elektros maitinimo šaltinis (angl. Uninterruptible Power Supply), užtikrinantis sistemos veikimą nutrūkus pagrindiniam elektros maitinimui ne trumpiau kaip 60 min., privalo būti įrengtas prie CDU. Likusi matavimo įranga lauke, privalo turėti rezervinius maitinimo šaltinius (akumuliatorius) užtikrinančius įrangos komponentų veikimą, ne trumpiau kaip 60 min. |
|  |  | - dubliuojanti duomenų apdorojimo sistema pagrindinėje kompiuterinėje sistemoje ir būtinos papildomos sistemos, kad užtikrinti įrangos veikimą kompiuterio gedimo atveju (angl. High availability HA). |
| - AMSS turi sudaryti šie komponentai | - įrangos operacinė sistema; |  |
|  | - AMSS programinė įranga; |  |
|  | - serverinė spinta su pagrindiniu duomenų terminalu (angl. CDU); | - CDU terminalą turi sudaryti ne mažiau 2 (dviejų) vienas kitą dubliuojančių serverių. |
|  | - CDU nenutrūkstamo maitinimo sistema su automatine perjungimo sistema; |  |
|  | - stebėtojo darbo vieta su AMSS programine įranga, pritaikyta stebėtojo darbui; |  |
|  | - sinoptiko darbo vieta su AMSS programine įranga, pritaikyta sinoptiko darbui; |  |
|  | - orų apžvalgos darbo vieta, skirta meteorologiniams duomenims atvaizduoti realiu laiku; |  |
|  | - mobili valdymo ir duomenų priežiūros darbo vieta, skirta įrangai aptarnauti, kalibruoti, gedimams nustatyti ir duomenims apžvelgti; |  |
|  | - skaitmeniniai vėjo indikatoriai, vėjo duomenų apžvalgai; |  |
|  | - skaitmeniniai meteorologinių duomenų indikatoriai, skirti matomumui ant PKTT, slėgio, debesų pado ir kitų duomenų apžvalgai; |  |
|  | - lazerinis spausdintuvas meteorologinės informacijos pateikimui; |  |
|  | - meteorologiniai duomenų jutikliai su elektros maitinimo ir duomenų perdavimo kabeliais (2 lentelės 6 parametras); |  |
|  | - duomenų kaupimui, gali būti naudojami išorinės duomenų laikmenos (angl. datalogger). |  |
| - Reikalavimai AMSS meteorologinių jutiklių ir įrenginių išdėstymui | - Meteorologiniai jutikliai ir prietaisai turi būti sujungti į sistemą, kurioje jų teikiami duomenys apdorojami, o rezultatai atitinkamai perduodami į numatytas darbo vietas. |  |
|  | - Priežeminiam vėjui stebėti: | - priežeminio vėjo jutikliai turi būti įrengti PKTT galuose kilimo ir tūpimo zonose ant stiebų apie 10 ± 1 m aukštyje virš PKTT; - priežeminio vėjo jutikliai turi būti įrengti kiek galima arčiau PKTT, bet ne arčiau kaip 90 m nuotoliu nuo PKTT ašinės linijos; |
|  |  | - priežeminių vėjų jutiklių nuotolis nuo konkrečios kliūties visomis kryptimis turi būti ne mažiau kaip 10 kartų didesnis už tos kliūties aukštį; |
|  |  | - priežeminio vėjo jutiklio stiebo konstrukcija turi būti trapi; |
|  |  | - meteorologijos tarnybos patalpose vėjo kryptis turi būti rodoma laipsniais tikrojo dienovidinio atžvilgiu, o OEP teikėjo patalpose – laipsniais, magnetinio dienovidinio atžvilgiu. |
|  | - Priežeminio vėjo indikatoriai | - priežeminio vėjo indikatoriai, susiję su kiekvienu vėjo jutikliu, turi būti įrengti meteorologijos tarnybos patalpose; |
|  |  | - analogiški, dubliuojantys vėjo indikatoriai turi būti įrengti OEP teikėjų patalpose; |
|  |  | - indikatoriuose turi būti nuorodos, pagal kurias būtų galima lengvai nustatyti PKTT ir jo dalis, su kuriomis susijusių jutiklių duomenys yra rodomi; |
|  |  | - turi būti numatyta galimybė išjungti indikatorius, o sugedus jutikliui indikatoriuje – turi būti rodomas aliarmo pranešimas. |
|  | - Horizontaliam matomumui (MOR) stebėti: | - horizontalaus matomumo matuokliai turi būti įrengti taip, kad jie teiktų duomenys apie matomumą išilgai PKTT bei kilimo ir tūpimo zonų. |
|  | - PKTT matomumo nuotoliui nustatyti: | - PKTT matomumo nuotolio matavimo prietaisai (transmisometrai ir esamų orų jutikliai) turi būti įrengti apie 2,5 m aukštyje virš PKTT paviršiaus; |
|  |  | - PKTT matomumo nuotolio matavimo prietaisai turi būti įrengti ne toliau kaip 120 m nuotoliu nuo PKTT ašinės linijos atsižvelgiant į saugos atstumus; |
|  |  | - jutikliai, skirti matavimams tūpimo zonoje, turi būti įrengti apie 300 m nuotolyje nuo PKTT slenksčio, o matavimams PKTT vidurio zonoje – ties PKTT viduriu. PKTT vidurio zonoje vietą nurodo Užsakovas; |
|  |  | - transmisometrai ir esamų orų jutikliai, turi būti įrengti pagal „Meteorologinių prietaisų ir stebėjimų metodų vadove ir Manual of Runway Visual Range Observing and Reporting Practices“ nustatytus reikalavimus ir bendras nuorodas; |
|  |  | - prietaisai, matuojantys ar nustatantys bloginančius matomumą reiškinius, turėtų būti įrengti prie PKTT tūpimo ir kilimo zonų pagal matomumo matavimo prietaisų ICAO ir WMO reikalavimus; |
|  |  | - indikatorius, rodantis matuojamus duomenis keliose vietose prie PKTT, turi būti sumontuotas meteorologijos tarnybos patalpose, o kitas ar kiti atitinkami indikatoriai – susiję su tais pačiais jutikliais, OEP teikėjo patalpose. Indikatoriuose turi būti nuorodos, ženklinančios atitinkamas prietaisų vietas prie PKTT, iš kur gaunami duomenys. |
|  | - Debesuotumui stebėti: | - debesomačiai turi būti įrengti PKTT galuose, ne toliau nei 1 200 m nuo PKTT slenksčių; |
|  |  | - 14L debesomačio įrengimo vieta parenkama suderinus su Užsakovu; |
|  |  | - 32R debesomatis turi būti įrengtas prie seno įrangos debesomačio; |
|  |  | - debesomačiai turi būti įrengti taip, kad jų pado aukštis būtų nurodomas virš aerodromo aukščio. |
|  | - Oro temperatūrai ir santykinei oro drėgmei matuoti: | - oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės jutikliai turi būti įrengti 1,25–2 m aukštyje nuo žemės paviršiaus ir apsaugoti nuo kritulių, dulkių, saulės bei žemės ar sniego radiacinio poveikio; |
|  |  | - oro temperatūros ir santykinės oro drėgmės jutikliai turi būti įrengti ant vėjo jutiklių stiebo; |
|  |  | - turi būti pateikiama rasos taško temperatūra. |
|  | - Atmosferos slėgiui matuoti: | - atmosferos slėgio jutikliai turi būti įrengti taip, kad būtų įvertintas skaičiavimuose jų vietos aukštis ir užtikrintos reikiamos jų naudojimo sąlygos; |
|  |  | - meteorologijos tarnybos patalpose turi būti kontrolinis barometras, skirtas slėgio matuokliams tikrinti su integruotu LCD arba LED ekranu; |
|  |  | - atmosferos slėgio jutikliai turi būti dubliuoti, t. y. pagrindinio slėgio jutiklio duomenys turi būti nuolat lyginami su atsarginio slėgio jutiklio duomenimis ir, nustačius neleistiną skirtumą tarp jų, duodamas atitinkamas perspėjimo signalas. |
| - Reikalavimai esamoms meteorologėms sąlygoms stebėti | - AMSS turi atlikti šių meteorologinių reiškinių stebėjimus ir tiekti informaciją nustatytiems vartotojams apie metrologinių reiškinių charakteristikas: | - krituliai: pradžia, pabaiga, rūšis, intensyvumas; |
|  |  | - reiškiniai, prastinantys matomumą: hidrometeorai (lietus, sniegas, rūkas, rūkana ir t. t.), litometeorai (migla ir t. t.); |
|  |  | - nustatantys kritulius, jų pradžią ir pabaigą – kritulių detektoriai; |
|  |  | - nustatantys kritulių rūšį, kiekį ir intensyvumą bei reiškinius, bloginančius matomumą (rūką, rūkaną, miglą, dūmus, dulkes ir kt.) – šviesos sklaidos matavimo principu pagrįsti prietaisai; |
|  |  | - perkūnijos jutikliai, fiksuojantys perkūnijos iškrovas ir nustatantys nuotolį iki jų bei azimutą; |
|  |  | - turi būti galimybė rankiniu būdu įtraukti reikalingus meteorologinius sąlygų elementus. |
| - PKTT paviršiaus sąlygoms (būklei) stebėti: | - PKTT paviršiaus būklės jutiklis turi matuoti vandens ar ledo sluoksnio PKTT paviršiuje storį ir nustatyti PKTT paviršiaus būklę; |  |
|  | - Vandens sluoksnio storio matavimo diapazonas turi būti nuo 0 iki 4 mm; |  |
|  | - PKTT paviršiaus būklės charakteristikos: | - sausas; |
|  |  | - drėgnas; |
|  |  | - šlapias; |
|  |  | - šerkšnas; |
|  |  | - ledas; |
|  |  | - sniegas; |
|  | - PKTT paviršiaus būklės jutikliui nustačius apledėjimą, sistemoje turi būti generuojamas perspėjimas; |  |
|  | - PKTT paviršiaus būklės jutikliai turi būti pritaikyti įrengimui PKTT važiuojamojoje dalyje, ties KTT galuose esančiose kilimo ir tūpimo zonose, ir viduriu. |  |
| - Meteorologinių duomenų apdorojimas: | - visų jutiklių duomenys turėtų būti renkami ne rečiau kaip kas 10 s; |  |
|  | - iš surinktų duomenų turi būti skaičiuojami šie parametrai: | 2.1. vėjo duomenų surinkimo išrankos laikas iš jutiklių – ne daugiau kaip 1 s; |
|  |  | - vėjo vektoriaus vidurkio suradimas kas 10 sekundžių, apskaičiuojant šiuos parametrus: |
|  |  | - vidutinė vėjo kryptis ir greitis per paskutines 10 min; |
|  |  | - vidutinė vėjo kryptis ir greitis per paskutines 2 min.; |
|  |  | - vidutinės vėjo parametrų sudedamosios dalys pagal KTT kryptį per paskutines 2 min.; |
|  |  | - mažiausias ir didžiausias vėjo greičiai (3 s vidurkis) per paskutines 10 min.; |
|  |  | - automatinis vėjo parametrų jutiklio, negalinčio teikti teisingų duomenų, pašalinimas iš atliekamų skaičiavimų; |
|  |  | - vėjo krypties skaičiavimas tikrosios šiaurės atžvilgiu, įvertinant magnetinį nuokrypį, kuris gali būti nustatomas sistemos sąrankoje; |
|  |  | - oro temperatūros aritmetinis vidurkis per 60 s; |
|  |  | - santykinės drėgmės aritmetinis vidurkis per 60 s; |
|  |  | - atmosferos slėgio aritmetinis vidurkis 60 s; |
|  |  | - QFE nustatymas, atskirų KTT slenksčių QFE, QNH ir QFF (kas 60 s); |
|  |  | - QNH ir QFE vertės turi būti apvalinamos mažėjančiai iki artimiausios vertės sveikaisiais hektopaskaliais; |
|  |  | - debesų aukštis arba vertikalusis matomumas, matavimo ciklas: 2–120 s, priklausomai nuo debesų aukščio; |
|  |  | - RVR ir MOR: |
|  |  | - vidutinės 1 min. ir 10 min. vertės; |
|  |  | - RVR mažiausia ir didžiausia 1 min. vidurkio vertės per praėjusias 10 min.; |
|  |  | - RVR kitimo tendencija per praėjusias 10 min.; |
|  |  | - RVR pranešamo ruožo ribinės vertės; |
|  |  | - esami krituliai (įvykio „Taip / Ne“ pranešimo forma – kas 1 min.); |
|  |  | - kritulių kiekis (duomenų išrankos laikas – 60 s); |
|  |  | - esamų orų reiškiniai ir jų charakteristikos kodas (kas 60 s); |
|  |  | - KTT paviršiaus būklė (duomenų išrankos laikas – 60 s); |
|  |  | - perkūnija: |
|  |  | - perkūnijos išlydžio užfiksuotas pranešimas – kas 60 s; |
|  |  | - perkūnijos išlydžio užfiksuotas kiekis per praėjusias 10–15 min. arba dažniau. |
| - Meteorologinių duomenų vaizdavimas: | - vaizduoklių pagrindiniame lange turi būti pateikiami paskutiniai meteorologiniai pranešimai (METAR/SPECI ir MET REPORT/SPECIAL) ir visų jutiklių duomenys kartu su vietine ATS informacija (naudojama KTT kryptis, papildoma MET informacija, gauta iš orlaivių); |  |
|  | - aerodromo spalvinė būklė turi būti atvaizduojama vartotojų darbo vietose: | - stebėtojo vietoje; |
|  |  | - sinoptiko vietoje; |
|  |  | - meteorologinių duomenų apžvalgos vietose; |
|  | - aerodromo spalvinės būklės (toliau – ASB) atvaizdavimas: | - atvaizduojama turi būti faktinė ASB; |
|  |  | - atvaizduojama turi būti prognozuojama TREND ASB; |
|  |  | - ASB atvaizdavimas turi būti pateikiamas raidine ir spalvine vizualine išraiška (pagal 3 lentelę); |
| 3 lentelė. Aerodromo spalvinė būklė (ASB). SPALVOS KODAS; DEBESŲ APATINĖS RIBOS AUKŠTIS; MATOMUMAS; KODAVIMAS PRANEŠIMUOSE. (kai debesų kiekis yra BKN ar OVC); (dominuojantis matomumas). BLUE; ≥ 2500 ft; ≥ 8 km; BLU. WHITE; ≥ 1500 ft; ≥ 5 km; WHT. GREEN; ≥ 700 ft; ≥ 3700 m; GRN. YELLOW; ≥ 300 ft; ≥ 1600 m; YLO. AMBER; ≥ 200 ft; ≥ 800 m; AMB. RED; < 200 ft; <800 m; RED. BLACK; Aerodromas nenaudojamas dėl kitų priežasčių (nepriklausomai nuo matomumo ar debesų apatinės ribos); BLACK. |
|  | - programa turi atnaujinti rodomus duomenis ne rečiau kaip kas 10 sekundžių: | - vėjas; |
|  |  | - RVR; |
|  |  | - MOR; |
|  | - programa turi atnaujinti rodomus duomenis ne rečiau kaip kas 60 sekundžių: | - temperatūra; |
|  |  | - santykinė oro drėgmė; |
|  |  | - rasos taško temperatūra; |
|  |  | - debesų aukštis ir kiekis; |
|  |  | - atmosferos slėgis (QNH, QFE); |
|  |  | - kritulių kiekis; |
|  |  | - esami krituliai; |
|  |  | - perkūnija; |
|  |  | - esamieji orų reiškiniai; |
|  |  | - KTT paviršiaus būklės sąlygos. |
| - Kompiuterizuotos darbo vietos aerodrome (ne mažiau nei nurodyta lentelėje): | stebėtojo | 1 vnt.; |
|  | sinoptiko | 1 vnt.; |
|  | meteorologinių duomenų apžvalgos | 6 vnt.; |
|  | pagrindinis duomenų terminalas CDU | 1 vnt.; |
|  | AMSS aptarnavimo (nešiojamasis kompiuteris) | 1 vnt.; |
|  | FTP darbo vieta | 1 vnt.; |
| - Meteorologinių elementų indikatoriai ( ne mažesnį kaip nurodyta lentelėje): | vėjo krypties ir greičio | 3 vnt.; |
|  | matomumo, matomumo ant KTT, debesų pado, oro temperatūros ir drėgmės, atmosferos slėgio ir kt. | 3 vnt. |
| - Reikalavimai kompiuterinei įrangai: | - sistema turėtų būti suformuota tokiu būdu, kad visose darbo vietose (šios lentelės 14 punktas) būtų galima naudotis visomis teisėmis. Teisių apribojimas kiekvienoje darbo vietoje galimas pradinio nustatymo metu. Šis punktas negalioja 14 punkto FTP darbo vietai; |  |
|  | - kompiuterizuotų darbo vietų techniniai duomenys: | - CDU sistema turi būti sukomplektuota darbui su būsima programine įranga, kad dirbtų stabiliai ir nenutrūkstamai. CDU turi būti sukomplektuotas iš naujausios, esančios rinkoje, įrangos; |
|  |  | - CDU turi būti įdiegta laiko sinchronizavimo funkcija pagal Globalios padėties nustatymo sistemą (angl. GPS); |
|  | - kompiuterizuotų darbo vietų įranga: | - stebėtojo, sinoptiko ir meteorologinių duomenų apžvalgos (toliau – Vartotojų) kompiuteriai turi būti suderinti darbui su būsima programine įranga, užtikrinant stabilų ir nenutrūkstamą darbą. Kompiuteriai turi būti sukomplektuoti iš naujausios, esančios rinkoje, įrangos; |
|  |  | - kompiuterizuotų darbo vietų kompiuteriai turi būti sukomplektuoti pagal CPO aukšto našumo stacionaraus kompiuterio reikalavimus; |
|  |  | - stebėtojo darbo vietos kompiuteris turi būti sukomplektuotas su 2 vnt. LED vaizduokliais, įstrižainė ne mažesnė nei 24 coliai; |
|  |  | - kitos darbo vietos turi būti sukomplektuotos su 1 vnt. LED vaizduokliu, įstrižainė ne mažesnė nei 27 coliai; |
|  | - nešiojamasis kompiuteris turi būti sukomplektuotas iš naujausios, esančios rinkoje, įrangos, kuri leistų stabiliai ir greitai dirbti techniniam personalui: | - kompiuteris turi turėti galimybę greitai pakeisti akumuliatorių; |
|  |  | - kompiuteryje turi būti apsaugos nuo drėgmės ir smūgių, sustiprintas korpusas, pritaikytas dirbti lauko sąlygomis (angl. semi-rugged); |
|  |  | - turėti visas reikalingas sąsajas darbui ir prisijungimui prie meteorologinės įrangos: testavimui, aptarnavimui, kalibravimui; |
|  |  | - kompiuteryje turi būti įdiegta programinė įranga minėtiems darbams atlikti; |
|  | - komutatoriaus įranga: | - AMSS CDU įrangoje turi būti įmontuoti vienas kitą dubliuojantys komutatoriai; |
|  |  | - komutatorius turi būti L2/L3 tipo su 24 prievadais; |
|  |  | - turi būti ne mažiau kaip 512 MB RAM tipo atmintinės; |
|  |  | - turi būti ne mažiau kaip 256 MB FLASH tipo atmintinės; |
|  |  | - turi būti ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) prievadai; |
|  |  | - turi būti ne mažiau kaip 4 (keturi) prievadai keičiamiems fizinės terpės RJ-45/SFP+ tipo moduliams įrengti; |
|  |  | - turi būti serijinis konsolės prievadas; |
|  |  | - turi būti USB atmintinės prievadas, konfigūracijos ir programinės įrangos perkėlimui į ir iš komutatoriaus; |
|  |  | - turi būti ne mažesnis kaip 2,4 MB paketų buferis, dalinamas visiems prievadams; |
|  |  | - maksimalus galimas komutavimo matricos pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 75 Mbps (64 baitų dydžio paketais); |
|  |  | - palaikyti IPv4 ir IPv6 protokolus; |
|  |  | - ne mažiau kaip 8 (aštuoni) prioriteto lygiai visuose prievaduose (angl. Priority levels/queues); |
|  |  | - saugumo funkcionalumas SSH (Secure Shell); |
|  |  | - saugumo funkcionalumas SSL (Secure Socket Layer); |
|  |  | - saugumo funkcionalumo autentifikavimas per Web sąsają (angl. Web based authentication); |
|  |  | - saugumo funkcionalumo TACACS+ ir RADIUS autentifikavimas; |
|  |  | - apsauga nuo neleistino DHCP įjungimo į tinklą (angl. DHCP snooping); |
|  |  | - dinaminis ARP inspektavimas (angl. Dynamic ARP Inspection DAI); |
|  |  | - apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių; |
|  | - ugniasienė: | - ugniasienė turi būti atskirta nuo komutatoriaus; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti ne mažiau nei 2 vnt. WAN prievadus; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti ne mažiau nei 1 vnt. DMZ prievadus; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti ne mažiau nei 8 vnt. RJ45 vidinius (angl. internal) prievadus; |
|  |  | - ugniasienė neturi turėti bevielės (angl. wireless) sąsajos; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti Interneto protokolo apsaugos pralaidumą 512 baitų (angl. IPsec VPN Throughput 512 byte), naudojant virtualų privatų tinklą su ne mažesniu nei 10 Gbps greičiu; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti Tinklas-Tinklas sąsaja (angl. Gateway-to-Gateway), naudojant virtualius privataus tinklo tunelius (angl. IPsec VPN Tunnels), ne mažesniam nei 200 vartotojų; |
|  |  | - ugniasienė turi turėti Klientas-Tinklas sąsają (angl. Client-to-Gateway), naudojant virtualius privataus tinklo tunelius (angl. IPsec VPN Tunnels), ne mažesniam nei 1000 vartotojų; |
|  |  | - kriptografinio pralaidumo protokolo perdavimas (angl. Secure Socket Layer) per virtualaus privataus tinklo (angl. Virtual private network) sujungimą, ne mažesniu nei 1 Gbps greičiu. |
|  | 7. techninių reikalavimų derinimas: | 7.1. Tiekėjas sudarydamas schemą su aprašomąja dalimi, turi suderinti siūlomą techninę įrangą, 16 punkto reikalavimuose, su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru prie Krašto apsaugos ministerijos. |
| - AMSS stebėtojo funkcijos: | - stebėtojų darbo aplinka ir stebėtojo veiksmai darbo aplinkoje: | - kiekvienas stebėtojas turi turėti savo atskirą darbo aplinką; |
|  |  | - kiekvienas stebėtojas turi turėti savo unikalius prisijungimo duomenis; |
|  |  | - stebėtojo darbo aplinkoje turi būti išsaugomi visi jo pranešimai su unikaliu, jam priskirtu kodu; |
|  | - stebėtojas naudodamasis darbo aplinka turi galėti atlikti šiuos veiksmus: | - redaguoti meteorologinį pranešimą METAR (įskaitant SPECI, COR, TREND, WIND SHEAR, REMARK); |
|  |  | - redaguoti meteorologinį pranešimą MET REPORT (įskaitant SPECIAL); |
|  |  | - nustatyti dėmesio atkreipimo signalus; |
|  |  | - keisti laiką; |
|  |  | - nustatyti meteorologinių sąlygų sekimo kriterijus ir signalus (specialaus pranešimo atvejams); |
|  |  | - pašalinti arba atstatyti jutiklius ar kitas sistemos duomenų dalis; |
|  |  | - konfigūruoti pranešimų redagavimo šablonus; |
|  |  | - konfigūruoti siunčiamų pranešimų adresus. |
| - stebėtojo darbas su sistema: | - sistemai generuojant naujus stebėjimo rezultatus, prieš perduodant naują pranešimą, stebėtojas turi būti perspėjamas, kad galėtų: | - patvirtinti, ir turėti galimybę koreguoti, teikiamų duomenų tinkamumą naudoti, jeigu prieš tai AMSS vienas ar keli jutikliai teikė neteisingus duomenis arba išvis jų neteikė; |
|  |  | - sukomplektuoti pranešimą, papildant žmogaus parengtą informaciją (debesų kiekis, debesų tipas, TREND tipo prognozė ir kt.), o taip pat įtraukiant papildomą meteorologinę informaciją, gautą iš OEP teikėjo; |
|  |  | - patvirtinti parengtą pranešimą; |
|  | - sistemoje atlikus parengto pranešimo patvirtinimą, pranešimas su minėta informacija turi būti lokaliai įrašytas saugojimui, patikrintas, pakeistas reikiamu formatu, įterpiant antraštę, jei reikia, pranešimo atributus RRR, CCC ar AAA ir pabaigos ženklą, ir galiausiai išsiųstas: | - naujas meteorologinis pranešimas MET REPORT, SPECIAL turi būti parodytas vaizduoklio ekrane ir perduotas į ATIS/(D-ATIS) informavimo sistemą; |
|  |  | - naujas šifruotas pranešimas METAR/SPECI turi būti siunčiamas užkoduotu IWXXM formatu, o atvaizduojamas TAC formatu; |
|  |  | - naujas šifruotas pranešimas METAR turi būti parodytas suredaguotu pavidalu su antrašte ir perduotas AMHS tinklu į pasaulinius meteorologijos bankus; |
|  |  | - užkoduotas IWXXM METAR/SPECI pranešimas taip pat turi būti siunčiamas į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (toliau – LHMT) serverį, skirtą perduoti informaciją į SWIM registrą. |
|  |  | - naujas MET REPORT/SPECIAL pranešimas turi būti siunčiamas AMHS tinklu. Ši opcija turi būti sukonfigūruota ir prireikus, paleidžiama stebėtojo; |
|  | - stebėtojui sistemoje turi būti suteikta galimybė įjungti automatinę stebėjimo veikseną – kai norima formuoti meteorologinius pranešimus, nedalyvaujant stebėtojui. Tuo atveju turi būti formuojami meteorologiniai pranešimai METAR/SPECI ir MET REPORT /SPECIAL su kodo žodžiu „AUTO“; |  |
|  | - jutiklių duomenų įvedimas, jutiklių duomenų pašalinimas ir atstatymas: | - vartotojui sistemoje turi būti suteikta galimybė pašalinti jutiklio teikiamus duomenis. Jei jutiklis išjungtas dėl gedimo, zona, kurioje normaliomis sąlygomis įrašoma jutiklio informacija, turi būti atvira stebėtojui, kad jis galėtų rankiniu būdu įvesti duomenis. Jei duomenų nėra, sistema meteorologiniame pranešime trūkstamus duomenis turi pakeisti atitinkamais ženklais (nėra debesų tipo – „///“ ir pan.), kaip nustatyta WMO kodų vadove. Tuo atveju, kai negaunami visi duomenys, turi būti generuojamas pranešimas be duomenų (NIL); |
|  |  | - AMSS turi būti numatyta galimybė rankiniu būdu įtraukti horizontalaus matomumo duomenis, kai matomumas matuojamas ne automatiškai; |
|  |  | - PKTT matomumo nuotolio indikatoriuose turi būti rodomi aliarmo pranešimai apie matavimo sistemos gedimus, tuo pat metu skleidžiant garsinius aliarmo signalus; |
|  |  | - debesuotumo duomenys turi būti įtraukiami rankiniu būdu, t. y. duomenys apie debesų kiekį, tipą, kartu su tų debesų sluoksnių ar masių aukščiais, kurių tiesiogiai nematuoja debesomačiai (tai gali būti informacija, gauta iš orlaivių arba meteorologinio radiolokatoriaus); |
|  | - stebėtojui sistemoje turi būti suteikta galimybė dėmesio atkreipimo signalą įvairiais atvejais įjungti ir išjungti. Šis signalas turi būti numatytas perspėti stebėtoją šiose situacijose: | - atėjus stebėjimo laikui (nustatomam iš anksto); |
|  |  | - gavus papildomą meteorologinę informaciją iš skrydžių vadovų; |
|  |  | - susidarius specialioms meteorologinėms sąlygoms, kaip QNH pakitimas, vėjo gūsių sustiprėjimui, vėjo krypties staigiam pasikeitimui ir kitiems meteorologiniams kriterijams; |
|  |  | - sutrikus duomenų perdavimui iš jutiklių (nepakitus duomenims iš jutiklių per 5 min.); |
|  |  | - perspėjimai. |
| - Vaizduokliuose turi būti rodomi perspėjimai, skelbiami šiais atvejais: | - pašalintas jutiklis (sistema nustatė jutiklio gedimą); |  |
|  | - periferinės įrangos gedimai (sistema nustatė komunikacijos gedimus arba atsirado kitokių ryšio su periferine įranga sutrikimų); |  |
|  | - visi perspėjimai turi būti automatiškai registruojami sistemos įvykių žurnale; |  |
|  | - stebėtojo dėmesio atkreipimo ir perspėjimų pranešimai turi būti lydimi garso signalų. Turėtų būti galimybė konfigūruoti perspėjimų garso signalų trukmę, garsumą ir paskirtį. |  |
| - Vartotojo funkcija techninės priežiūros paslaugas teikiančiam personalui. Ši funkcija turi būti naudojama jutiklių ir sistemos komandų kontrolei: | - AMSS aptarnavimo darbo vietoje turi būti galimybė peržiūrėti kiekvieną pranešimą, patenkantį iš jutiklių išdėstymo vietų, prieš duomenų apdorojimą; |  |
|  | - pranešimuose iš jutiklių turi būti informacija apie jų esamą būklę: veikiantis jutiklis, sutrikęs informacijos tiekimas (komutacinės įrangos sutrikimas), elektros maitinimo sutrikimas, darbas iš UPS‘ų, ryšių sutrikimas ir kt. |  |
| - Vartotojo funkcija skrydžių vadovui: | - skrydžių vadovas turi galėti tiesiogiai įvesti į sistemą informaciją apie naudojamą PKTT/AKTT kryptį ir PKTT/AKTT žiburių intensyvumą. Ši informacija turi būti teikiama naudojant specialų sąsajos prietaisą. |  |
| - Informacijos iš AMHS priėmimas: | - sistema turi priimti iš AMHS tinklų šią informaciją: | - METAR, MET REPORT, SPECI, SPECIAL, TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET, ir pateikti ją raidiniu – skaitmeniniu pavidalu (TAC) darbo vietų vaizduokliuose. |
| - Meteorologinės informacijos perdavimas į ATIS: | - MET REPORT/ SPECIAL pranešimai nuosekliąja ryšio linija turi būti siunčiami į ATIS/D-ATIS skrydžių valdymo bokštą; |  |
|  | - sistemoje turi būti galimybė stebėtojui konfigūruoti papildomų duomenų grupių (pvz., TREND prognozes, Remark) įtraukimą į pranešimą. |  |
| - Meteorologinės informacijos perdavimas tolimajam vartotojui: | - duomenys turėtų būti siunčiami skirtine linija, skaitmenine skirtine linija arba TCP/IP; |  |
|  | - meteorologinės informacijos perdavimas WMO GTS; |  |
|  | - sistemoje turi būti galimybė siųsti METAR/SPECI pranešimus į WMO GTS tinklą; |  |
|  | - sistemoje siunčiami pranešimai turi atitikti naująjį perdavimo formatą pagal 3 lentelės 3 punkto 1-oje ir 13-oje dalyse nurodytus dokumentų standartus; |  |
|  | - pagal 3 lentelės 3 punkto 10-oje ir 11-oje dalyse nurodytų dokumentų, meteorologinės informacija (METAR/SPECI), IWXXM formatu, turi būti perduodama į LHMT serverius. |  |
| - AMSS meteorologinių jutiklių ir įrenginių išdėstymo aerodrome schema pateikta 2 pav. |  |  |
| 2 pav. PKTT įrangos išdėstymas Šiaulių kariniame aerodrome. |  |  |
| - Reikalavimai programinei įrangai šioje specifikacijoje yra suskirstyti į šias dalis: | - bendrieji reikalavimai taikomi programinei įrangai; |  |
|  | - reikalavimai sistemos valdymo programinei įrangai; |  |
|  | - reikalavimai papildomai programinei įrangai; |  |
|  | - saugumo reikalavimai programinei įrangai; |  |
|  | - reikalavimai programinės įrangos testavimui; |  |
|  | - bendrieji reikalavimai taikomi programinei įrangai: | - AMSS CDU programa turi veikti Windows operacinės sistemos pagrindu; |
|  |  | - AMSS darbo vietose esantys kompiuteriai turi veikti Windows operacinės sistemos pagrindu; |
|  |  | - AMSS būsima visa programinė įranga turi būti legali; |
|  |  | - AMSS turi turėti visas programinės įrangos licencijas, įskaitant ir operacinės sistemos; |
|  |  | - tiekėjas turi pateikti visas programinės įrangos licencijų kopijas; |
|  |  | - tiekėjas privalo pateikti AMSS programinės įrangos ir jos įrenginių, kuriems buvo atliekami specialūs nustatymai arba konfigūracijos, duomenų kopijas; |
|  | - reikalavimai sistemos valdymo programinei įrangai: | - programinė įranga turi turėti funkciją taip, kad kodų pakeitimai METAR, MET REPORT pranešimuose būtų lengvai įtraukiami į sistemą; |
|  |  | - veikiant normaliomis sąlygomis, visai programinei įrangai turi būti taikomos šios charakteristikos: |
|  |  | - duomenų perdavimas į duomenų apdorojimo įrangą ir iš jos turi būti tikrinamas; |
|  |  | - klaidingi duomenys niekuomet neturi sutrikdyti sistemos veikimo. Tokie duomenys turi būti išskiriami ir parodomas atitinkamas klaidos pranešimas, vizualiniu perspėjimo signalu; |
|  |  | - kadangi numatoma, kad sistema veiktų 24 valandas per parą ir 7 paras per savaitę, turi būti galima atjungti sugedusią darbo stotį nuo sistemos techninei priežiūrai ar atskiram naudojimui, nesutrikdant likusios sistemos funkcijų; |
|  |  | - perjungimas iš normalios sistemos sąrankos į sumažintą sistemos sąranką ir atvirkščiai turi būti lengvai įvykdomas; |
|  |  | - kai kurioje nors įrangos dalyje nustatomas gedimas nuolatinėmis testavimo programomis, turi būti nurodyta gedimo vieta ir priežastis. Sutrikus elektros tiekimui arba įvykus bet kokiam kitam gedimui, sistema turi būti apsaugota nuo informacijos praradimo; |
|  |  | - darbingumo išlaikymo, sugedus atskiriems elementams, galimybių apimties numatymas turi būti Tiekėjo pagrįstas numatomu gedimų intensyvumu ir parengties reikalavimais šioje specifikacijoje; |
|  |  | - sistema turi būti suformuota taip, kad pašalinus gedimo priežastį arba sistemos operatoriui nusprendus, kad sistema visiškai paruošta kartotiniam paleidimui normalia veiksena, ją būtų galima atstatyti į buvusią veiksenos būklę; |
|  |  | - duomenų apdorojimo sistema turi užtikrinti duomenų tikslumą ir informacijos vientisumą; |
|  |  | - AMSS turi užtikrinti, kad apdoroti duomenys būtų laikomi ir rodomi vartotojui jų galiojimo laikotarpiu, kol jie bus pakeisti atnaujintais duomenimis. Pasenę duomenys turėtų būti saugomi tik sistemos archyve (sąrankoje) ne trumpiau nei 30 dienų; |
|  |  | - prieš pateikiant meteorologinius duomenis vaizduokliuose, jie turi būti tinkamai patikrinti, atliekant duomenų ribų, formatų, tarpusavio suderinamumo patikrą; |
|  |  | - visi sistemos išmatuoti, apdoroti ir siunčiami bei gauti duomenys turi būti išsaugomi sistemoje ne trumpiau kaip 30 parų; |
|  |  | - turi būti atskirai sukuriami ir patalpinami METAR pranešimo failai, atskirai nuo kitų archyvuojamų duomenų į FTP serverį; |
|  |  | - kiekvienas METAR pranešimo failo pavadinimas turi būti užvardinamas einamų metų, mėnesio, dienos ir išleisto laiko (valanda ir minutė) bei ICAO oro uosto indikacinio pavadinimo, pvz.: „202201020850_EYSA“; |
|  |  | - FTP serveryje turi būti sukurtas specialus aplankas skirtas nutolusiam vartotojui ir skirtas tik jo naudojimui; |
|  |  | - FTP serveryje turi būti įdiegta SFTP serverio ir kliento programinė įranga su neriboto galiojimo (angl. life-time) licencija. |
|  | - reikalavimai papildomai programinei įrangai: | - įrangos testavimas ir techninė priežiūra: |
|  |  | - turi būti pateikta sistemoje įdiegta visa programinė įranga, kuri reikalinga sistemos veikimui ir techninei priežiūrai, kaip aprašyta šioje specifikacijoje; |
|  |  | - programinės įrangos (įskaitant AMSS, keitiklių, duomenų kaupiklių (data logger) ir kitos įrangos) atsarginės kopijos (angl. back up), turi būti pateiktos Užsakovui, kad būtų galimybė, pilnam sistemos veikimo atkūrimui; |
|  |  | - Tiekėjas turi pateikti visas būtinas priemones, įskaitant programinę ir techninę įrangas, reikalingas sistemos veikimo ir funkcionalumo užtikrinimui, taip kaip nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje; |
|  |  | - Tiekėjas turėtų aprašyti jo siūlomos programinės įrangos funkcijas, kad būtų užtikrinta visiška atskirų programų dalių sričių ir jų sąveikos samprata. Tai turi būti taikoma visoms programinės įrangos rūšims; |
|  |  | - Tiekėjas programinės įrangos aprašyme turėtų pateikti procentinį santykį. Visos programinės įrangos, suskirstytos į šias kategorijas: |
|  |  | - „esanti rinkoje“ taikomoji programinė įranga, jau naudojama civiliniams ar kariniams tikslams. Yra visi dokumentai ir juos galima gauti; |
|  |  | - patikimumą, užtikrinantį, kad sistema normaliomis sąlygomis tiksliai, nepertraukiamai ir visiškai vykdytų numatytas funkcijas; |
|  |  | - moduliškumą, leidžiantį supaprastinti programų struktūrą, kodavimą, testavimą ir atskirų dalių sąveiką; |
|  |  | - duomenų dorojimo sistema turi užtikrinti duomenų tikslumą ir informacijos vientisumą; |
|  |  | - programinė įranga – skirta grafiškai atvaizduoti debesų stebėjimo pokyčius realiu laiku, iš aerodrome esančių debesomačių: |
|  |  | - programinė įranga turi būti integruota į AMSS sistemą arba įdiegta paraleliai AMSS sistemoje; |
|  |  | - atvaizduojami duomenys turi būti pateikti grafinėje sąsajoje (angl. interface); |
|  |  | - archyvuotus debesų matavimo duomenis turi būti galima atvaizduoti tolesnei ir detalesnei analizei; |
|  |  | - turi turėti galimybę atvaizduoti debesis virš aerodromo ir (arba) atskiro debesomačio; |
|  |  | - turi atvaizduoti atgalinės sklaidos (angl. backscattering) vertikalų profilį; |
|  |  | - turi atvaizduoti debesų intensyvumą; |
|  |  | - turi pateikti skaliarine išraiška debesų pado aukštį; |
|  |  | - turi pateikti debesų kiekio informaciją (FEW, SCT, BKN, OVC ir VV); |
|  |  | - turi pateikti debesomačio darbinį veikimo statusą; |
|  |  | - X ašyje arba horizontalioje ašyje turi būti pateikiama laiko ašis; |
|  |  | - Y ašyje arba vertikalioje ašyje turi būti pavaizduojami debesų aukščio ir kiekio duomenys; |
|  |  | - turi būti pateikta realiu metu atvaizduojamų duomenų data ir laikas; |
|  |  | - turi turėti galimybę keisti horizontalią ir vertikalią ašį, keičiant atvaizduojamą laikotarpį ir aukštį; |
|  |  | - turi turėti galimybę keisti atvaizduojamų duomenų spalvinę gamą susijusią su debesų padu; |
|  |  | - turi turėti galimybę keisti atvaizduojamų duomenų spalvinę gamą susijusią su debesų vertikaliu išsivystymu; |
|  |  | - turi turėti galimybę keisti atvaizduojamų duomenų spalvinę gamą susijusia kritulių atskyrimu nuo debesų; |
|  |  | - turi turėti galimybę keisti atvaizduojamų duomenų spalvinę gamą susijusia su kitomis vaizdinėmis informacijos koregavimo parinktis; |
|  | - saugumo reikalavimai programinei įrangai: | - AMSS programinės įrangos saugos užtikrinimo lygis turi atitikti SWAL 4 lygį pagal šios lentelės 3 punkto 17 dalį; |
|  |  | - Tiekėjas privalo pateikti AMSS programinės įrangos SWAL 4 saugumo lygį įrodančius dokumentus užsakovui; |
|  |  | - vartotojai: |
|  |  | - privalo būti sukurtos administratoriaus teises turintis vartotojas ir vartotojų paskyros; |
|  |  | - administratoriaus teises turintis vartotojas turi turėti galimybę atlikti funkcijas, susijusias su naudotojų teisių valdymu: |
|  |  | - turi būti galimybė sukurti naują paskyrą arba galimybė ją panaikinti (pasikeitus darbuotojui (pradėjus dirbti naujam arba išėjus iš darbo buvusiam darbuotojui); |
|  |  | - turi turėti galimybę pakeisti slaptažodžius kiekvienam vartotojui (operatoriaus, sinoptiko ir meteorologinių duomenų apžvalgos darbo vietose); |
|  |  | - turi turėti galimybę suteikti prieigą arba apriboti naudotojų priėjimą prie duomenų, taip pat suteikti arba uždrausti vartotojams galimybę įvesti ar pakeisti duomenis; |
|  |  | - turi turėti galimybę uždrausti automatiškai išsaugoti slaptažodžius; |
|  |  | - turi turėti galimybę riboti leistiną mėginimų, įvesti teisingą slaptažodį, skaičių; |
|  |  | - turi turėti galimybę nustatyti reguliariai keisti slaptažodį; |
|  |  | - turi turėti galimybę suprogramuoti automatinį vartotojo aplinkos užrakinimą, tam tikrą laiką nesinaudojant vartotojo aplinka; |
|  |  | - turi turėti galimybę apriboti naudotojams galimybę jungti išorinius prietaisus per USB jungtis ar naudotis sistemos bevielio ryšio WiFi perdavimo įrenginiais (jeigu tokie būtų); |
|  |  | - kiekvienas stebėtojas darbinėje aplinkoje privalo būti unikaliai identifikuojamas; |
|  |  | - meteorologinių duomenų apžvalgos darbinėse aplinkose turi galioti vieni prisijungimo duomenys, su galimybe pakeisti slaptažodį per administratoriaus paskyrą; |
|  | - reikalavimai programinės įrangos testavimui: | - nuolatiniai testai: |
|  |  | - programinės įrangos sistema turi būti su nuolat veikiančiomis diagnostinėmis programomis sistemos gedimam nustatyti. Šios testavimo programos turi reguliariai tikrinti daugumą sistemos sudėtinių dalių, ieškodamos galimų sutrikimų. Dėl nustatytų avarinio pobūdžio sutrikimų sistemą turi būti galima perkonfigūruoti ribotam funkcijų vykdymui, kiek tai leidžia nustatyto gedimo pobūdis. Testai turi rodyti atitinkamus gedimų pranešimus, kad sistemos inžinierius galėtų imtis reikiamų veiksmų; |
|  |  | - Tiekėjas turėtų aprašyti nuolatinius testus; |
|  |  | - atskirieji testai: |
|  |  | - programinės įrangos pakete turi būti atskirosios diagnostikos programos, skirtos išankstinei techninei priežiūrai ir taisymui; |
|  |  | - atskirųjų diagnostikos programų sistema turi būti naudojama sistemos aparatūros funkcijų patikrai, gedimų nustatymui ir izoliavimui bei gedimų šalinimui; |
|  |  | - visos sistemos sudėtinės dalys, reguliariai netikrinamos aparatūros kontrolės įtaisais, turi būti testuojamos atskirosiomis testavimo programomis. |
| - Jutiklių techniniai reikalavimai: |  |  |
| - vėjo jutiklis: |  | - jutiklis turi būti ultragarsinis, integruotas vėjo krypties ir greičio matavimo prietaisas be judančių dalių, tinkantis naudoti šaltojo laikotarpio sąlygomis; |
|  |  | - vėjo jutiklių stiebas turi būti su signaliniais kliūčių žiburiais, kurių lempos turi būti valdomos automatiškai, kartu rezervuodamos viena kitą; |
|  |  | - vėjo jutiklis turi turėti apsaugą nuo paukščių; |
|  |  | - vėjo stiebas turi būti iš trapios konstrukcijos; |
| - vėjo jutiklių techniniai duomenys: | matavimo diapazonas – krypties – greičio | nuo 0 iki 360°; nuo 0 iki 40 m/s; |
|  | pradinė matavimo riba | 0,01 m/s; |
|  | raiška – krypties – greičio | 1° ar geresnė; 0.1 m/s ar geresnė; |
|  | tikslumas – krypties – greičio | ± 2° ar geriau; ± 2 % ar geriau; |
|  | aplinkos darbinė temperatūra | nuo –40 iki +60 °C; |
| - atmosferos slėgio jutiklis |  | - atmosferos slėgio matuoklyje turi būti 3 vienas kitą rezervuojantys atmosferos slėgio jutikliai. Rezervavimas turi būti automatinis; |
| - atmosferos slėgio jutiklių techniniai duomenys: | matavimo diapazonas | 600–1100 hPa; |
|  | raiška | 0.01 hPa; |
|  | tikslumas | ± 0,15 hPa (–40...+60 °C); |
|  | ilgalaikis stabilumas | ± 0.1 hPa/metams; |
|  | aplinkos darbinė temperatūra | nuo –40 iki +60 °C; |
| - oro temperatūros ir drėgmės jutikliai: |  | - jutikliai turi būti sumontuoti kartu ir apsaugoti nuo saulės spinduliavimo, dulkių, kritulių, elektromagnetinio spinduliavimo pagal ICAO ir WMO rekomendacijas. Oro temperatūros jutiklio tipas – platininis; |
|  |  | - turi būti matuojama momentinė oro temperatūra ir momentinė santykinė oro drėgmė bei nustatoma rasos taško temperatūra; |
| - oro temperatūros ir drėgmės jutiklių techniniai duomenys: | matavimo diapazonas: – temperatūros – drėgmės | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
|  | tikslumas – temperatūros – drėgmės | ne didesnis nei ± 0.5 °C visame diapazone; ne daugiau nei ± 1 % RH (40 … 95 % RH) prie +20 °C temperatūros; |
|  | raiška – temperatūros – drėgmės | ± 0.1 °C; ± 1 % RH; |
|  | atsako laikas – drėgmės | 60 s (90 % esant 20 C); |
|  | aplinkos darbinė temperatūra santykinei oro drėgmei matuoti | nuo –40 iki +60 °C; |
| - kritulių kiekio jutiklis |  | - tipas – cilindrinis indas su išsipilančiu konteineriu; |
|  |  | - jutiklis turi turėti šildymo elementą, kuris automatiškai įsijungia≤nuo+4 °C oro temperatūros; |
| - kritulių kiekio jutiklio techniniai duomenys: | tikslumas | ≤ 2 % esant 1 l /h; |
|  | raiška | 0,2 mm arba geresnė; |
|  | kritulių angos plotas | ne mažesnis nei 200 cm2; |
|  | eksploatavimo temperatūra | –20 °C...+60 °C; |
| - KTT matomumo nuotolio (RVR) jutiklis: |  | - šią posistemę turi sudaryti kombinuota matomumo matavimo sistema, sudaryta iš: transmisometrų, fono skaisčio jutiklių ir integruoto matomumo (meteorologinio optinio nuotolio – MOR) matavimo ir esamųjų orų nustatymo prietaisų, pagrįstų tiesioginės sklaidos metodu; |
|  |  | - sistema turi būti pateikiama su to paties gamintojo programine įranga RVR apskaičiavimui iš trijų jutiklių pozicijų; |
|  |  | - RVR turi būti nustatomas, remiantis fono skaisčio jutiklio duomenimis ir įvertinant PKTT žiburių intensyvumą. Informacija apie PKTT žiburių intensyvumą turi būti gaunama iš KTT šviesų valdymo įrenginio, kuris turi būti įrengiamas skrydžių vadovo darbo vietoje arba iš PKTT žiburių sistemos valdymo pulto. RVR vertės, įtraukiamos į METAR pranešimą, turi būti skaičiuojamos, imant 100 % PKTT žiburių intensyvumą; |
|  |  | - posistemėje turi būti savaiminės patikros funkcija, perspėjanti sistemos operatorių apie gedimą ar reikalingus techninės priežiūros veiksmus; |
|  |  | - transmisometro šviesos šaltinis: LED |
|  |  | - turi būti automatinis transmisometro lango užterštumo kompensavimas; |
|  |  | - turi būti automatinis transmisometro kalibravimas; |
|  |  | - turi būti automatinis transmisometro lygiavimas su servomechanizmu; |
|  |  | 5.9. transmisometras turi būti su šildomais siųstuvų ir imtuvų gaubtais. |
| - RVR jutiklio techniniai duomenys: | matavimo diapazonas | nuo 10 iki 10 000 m; |
|  | tikslumas | turi atitikti arba būti geresnis nei reikalaujama ICAO Annex 3 rekomendacijose; |
|  | aplinkos darbinė – temperatūra - drėgmė | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
|  | vėjo greitis | iki 60 m/s; |
|  | atstumas tarp siuntėjo ir gavėjo | ne didesnis nei 30 m; |
| - foninio skaisčio jutiklio techniniai duomenys: | matavimo diapazonas | nuo 2 iki 40 000 cd/m2 dekadinėje logaritminėje skalėje |
|  | tikslumas | 10 % arba geresnis |
|  | apžvalgos kampas | ≤ 6° |
|  | aplinkos darbinė – temperatūra – drėgmė | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
|  | lango užterštumo kompensavimas | automatinis |
|  | šildymas | automatinis |
| - esamų orų nustatymo jutiklis: |  | - kritulių tipai: lietus, ledijantis lietus, dulksna, ledijanti dulksna, šlapdriba, sniegas, ledo kruopos; |
|  |  | - nustatyti matomumą bloginančius faktorius: rūką, rūkaną, miglą; |
|  |  | - lango užteršimo matavimas – automatinis; |
| - esamų orų jutiklio techniniai duomenys: | MOR matavimo diapazonas | nuo 10 iki 10 000 m; |
|  | sklaidos kampas | nuo 40° iki 60 °; |
|  | esamų orų pranešimo tipai | turi aptikti WMO kodų lentelėse (4680 SYNOP ir 4678 METAR) esančius meteorologinius reiškinius; |
|  | kritulių intensyvumo diapazonas | nuo 0,1 iki 999,99 mm/val.; |
|  | aplinkos darbinė – temperatūra – drėgmė | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
| - KTT šviesų valdymo įrenginys skirtas teikti duomenis KTT matomumo nuotolio (RVR) jutikliui: |  | - įrenginys turi teikti duomenis realiu laiku iš įjungtų KTT žiburių; |
|  |  | - turi turėti galimybę teikti duomenis iš darbinio KTT kurso žiburių; |
|  |  | - įvesties srovė ne turi viršyti 100 mA; |
|  |  | - įrenginys turi turėti ne mažiau 8 vnt. duomenų įvesties jungčių; |
|  |  | - išvestis turi turėti RS-232, RS-485 ir Ethernet/LAN jungtis. |
| - perkūnijos jutiklis: |  | - perkūnijos jutiklis turi būti automatinis perkūnijos aptikimo prietaisas, nustatantis optinės iškrovos sutapimą su elektromagnetiniais impulsais, kuriuos sukelia žaibas; |
|  |  | - perkūnijos jutiklis turi nustatyti žaibo iškrovos kryptį ir nuotolį nuo jutiklio įrengimo vietos; |
|  |  | - perkūnijos jutiklis turi nustatyti ir skaičiuoti žaibo iškrovas debesis-debesis, debesis-žemė ir debesyse; |
|  |  | - perkūnijos jutiklis turi būti su savikontrolės funkcija, kuri tikrintų jutiklio būklę ir teiktų sistemai savo būklės informaciją; |
|  |  | - perkūnijos jutiklis turi būti apsaugotas nuo aplinkos poveikio (korozija ir kt.); |
| - perkūnijos jutiklio techniniai duomenys: | matavimo diapazonas | ≥ 56 km spindulys aplink įrenginio vietą; |
|  | perkūnijos aptikimas | iki 19 km spinduliu – ≥ 98 % esant 3 ir daugiau žaibo išlydžių debesis-žemė; |
|  | iškrovų debesys-žemė aptikimo krypties raiška | 1º, nuo 0º iki 360º, pranešama kompaso rumbais (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW); |
|  | aplinkos darbinė – temperatūra – drėgmė | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
|  | vėjo greitis | iki 40 m/s; |
| - debesų aukščio ir vertikalaus matomumo jutiklis: |  | - debesų aukščio ir vertikalaus matomumo jutiklis turi matuoti debesų sluoksnių apatinių ribų aukštį aerodromo aukščio atžvilgiu ir vertikalųjį matomumą; |
|  |  | - jutiklio matavimo tikslumas neturi priklausyti nuo tokių aplinkos veiksnių kaip rūkas, rūkana, lietus, sniegas, kruša, lijundra, dulkės ir pan.; |
|  |  | - kai debesų aukštis nežinomas, jutiklis turi matuoti vertikalų matomumą; |
|  |  | - papildomai paraiškoje turėtų būti nurodyta jutiklio galimybė nustatyti debesų kiekį; |
|  |  | - debesomatis turi būti apsaugotas nuo aplinkos ir gamtinės įtakos poveikio, fizinėmis priemonėmis (paukščių, tiesioginės saulės spinduliuotės, sniego ir kt.). Tiekėjas privalo pateikti įrodymus; |
|  |  | - debesų aukštis turi būti atvaizduojamas pėdomis, taip pat turi būti galimybė atvaizduoti debesų pado aukštį metrais; |
| - debesomačio techniniai duomenys | matavimo diapazonas | nuo 0 iki 25 000 ft ( nuo 0 iki 7,6 km); |
|  | tikslumas (nustatomas naudojant kietą taikinį) | geresnis nei ± 1 % arba ± 5 m; |
|  | matavimo raiška | 5 m (15 ft); |
|  | matavimo ciklas | 2–120 sek.; |
|  | regos sauga | klasė: 1M IEC/EN60825-1; |
|  | aplinkos darbinė – temperatūra – drėgmė | nuo –40 iki +60 °C; nuo 0 iki 100 % RH; |
|  | vėjo greitis | iki 40 m/s; |
| - Reikalavimai sąsajos ir ryšių sistemai: | - AMSS turi turėti Ethernet ir/arba RS-232 ir/arba RS-485 ir/arba TCP/IP ir/arba optinio ryšio sąsajas; |  |
|  | - ryšio sistema nuo jutiklio iki duomenų apdorojimo įrenginio (angl. data logger), jei toks bus įrengtas, turi būti sujungta RS-485 kabeliais; |  |
|  | - ryšio sistema nuo duomenų apdorojimo įrenginio (angl. data logger), jei toks bus įdiegtas, iki CDU turi būti sujungti naujais optinio ryšio kabeliais, dvejomis kryptimis (žiedo topologija); | - žiedo topologijos metu, rezervinis ryšių kabelis negali būti klojamas kartu su pagrindiniu ryšių kabeliu, į tą patį ryšių kanalą. Taip pat negali būti klojami vienas šalia kito; |
|  | - žiedo topologija netaikoma sujungimams su debesomačiais nuo duomenų apdorojimo įrenginių, tačiau privalo būti tiesiama rezervinė ryšių linija suderinus su Užsakovu; |  |
|  | - optinio ryšio kabeliai turi būti tiesiami esamose ryšių tinklo kanalizacijose. Jeigu tokios galimybės nėra, tuomet yra atliekami žemės darbai ir tiesiamas kabelis naujame ryšių kanale; |  |
|  | - optinio ryšio kabelis turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: | - standartai: ITU-T G.652D; |
|  |  | - skaidulų kiekis ne mažiau kaip 12; |
|  |  | - tempimo jėga ne mažiau kaip 500 N; |
|  |  | - apvalkalo skersmuo: 125 ± 0,5µm; |
|  |  | - apsauginės dangos skersmuo: 245 ± 5µm; |
|  |  | - naudojimo sąlygos – lauko; |
|  |  | - aplinkos temperatūra: nuo –40 iki +60 °C; |
|  | - kabelių klojimas: | - kabelių klojimo medžiagos PP, PE; |
|  |  | - vamzdžio išorinė sienelė – gofruota; |
|  |  | - vamzdžio vidinė sienelė – lygi; |
|  |  | - vamzdžio išorinė sienelės spalva – raudona; |
|  |  | - vamzdžio išorinis skersmuo – 160, 125, 110, 90, 75, 63, 50, 40 mm; |
|  |  | - atsparumas gniuždymui – 750 N/20 cm; |
|  |  | - atsparumas smūgiams – normalus (angl. N – Normal); |
|  |  | - kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas posūkiuose – naudoti specialias alkūnes arba lankstų apsauginį vamzdį (≥ 450 N); |
|  |  | - vamzdžių tarpusavio sujungimas – specialios jungiamosios movos su guminiais sandarinimo žiedais; |
|  | - Telekomunikacijų kabelių šuliniai: | - kabelių kanalizacijos anga – > 600 mm; |
|  |  | - medžiagos tipas – gelžbetoninis (C35/45); |
|  |  | - konstrukcija – monolitinis arba surenkamas; |
|  |  | - mechaninis atsparumas – sustiprintoje KTT juostoje ir RESA – atitinkantis F900 klasei keliamiems reikalavimams, kitose zonose – D400; |
|  |  | - kabelių atraminės konstrukcijos šuliniuose; |
|  |  | - kronšteinų medžiaga – karštai cinkuotas plienas (LST EN ISO 1461); |
|  |  | - konsolių medžiaga – karštai cinkuotas plienas (LST EN ISO 1461); |
|  |  | - konsolių mechaninis atsparumas – ≥120 kg; |
|  |  | - kronšteinų ir konsolių tvirtinimas – nerūdijančio plieno inkariniais varžtais arba karštai cinkuotais (LST EN 14161) plieniniais inkariniais varžtais; |
|  | - Šulinio dangčiai: | - mechaninis atsparumas – sustiprintoje KTT juostoje ir RESA – atitinkantis F900 klasei keliamiems reikalavimams, kitose zonose – D400; |
|  |  | - diametras – > 600 mm; |
|  |  | - šulinio dangtis turi turėti užraktą; |
|  |  | - šulinio dangtis turi būti nepralaidus vandeniui; |
|  |  | - baigus įrengti lauko ryšių tinklą, tranšėjos užkasamos ir atstatomas paviršiaus sluoksnis; |
|  | - naudojant AMHS sąsają: | - AMHS sąsaja turi būti sujungta TCP/IP protokolu; |
|  |  | - turi palaikyti X.400 P3 protokolą: |
|  |  | - naudojant IPv4 protokolo versija, turi būti pateikiama ryšio režimo perdavimo paslauga per TCP, kaip nurodyta RFC1006; |
|  |  | - naudojant IPv6 protokolo versija, turi būti pateikiama ryšio režimo perdavimo paslauga per TCP, kaip nurodyta RFC2126; |
|  |  | - siunčiamos žinutės dydis neturi viršyti 4 MB (su ateityje galimybe praplėsti iki 6 MB, 8 MB); |
|  |  | - Tiekėjas turės suderinti techninius reikalavimus AMHS sujungimui su AB „Oro navigacija“; |
|  | - ATIS/D-ATIS sąsaja: | - į ATIS/D-ATIS siunčiamo pranešimo tekstinėje dalyje turi būti MET REPORT, MET REPORT AUTO/ SPECIAL pranešimai. Į sistemą turi būti įtraukta sąsajos su ATIS/D-ATIS perdavimo linija; |
|  |  | - visi siunčiami MET REPORT, MET REPORT AUTO ir SPECIAL pranešimai turi atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/373 šabloną; |
|  |  | - ATIS/D-ATIS sąsaja turi būti sujungta su AMSS TCP/IP linijomis; |
|  |  | - ATIS/D-ATIS taip pat turi turėti galimybę būti sujungta RS-232 ryšio linijomis; |
|  |  | - Tiekėjas turės suderinti techninius reikalavimus ATIS/D-ATIS sujungimui su AB „Oro navigacija“; |
| - reikalavimai elektros energijos tiekimui: | - visos elektros linijos turi būti naujai nutiesiamos Tiekėjo; |  |
|  | - turi būti atlikti reikiami nutiestos elektros linijos izoliacijos varžos matavimai; |  |
|  | - paslaugos tiekėjas turi pateikti elektros tiekimo linijos matavimo protokolą; |  |
|  | - prie kiekvienos įrangos turi būti įrengti įžeminimo kontūrai atitinkantys įrangos gamintojo reikalavimus ir pateikiami tikrinimo protokolai; |  |
| - reikalavimai personalo apmokymui: | - įrangos Tiekėjas turi organizuoti Užsakovo techninio personalo atstovų teorinį ir praktinį apmokymą, kad naujai įsigyta AMSS sistema būtų eksploatuojama, remontuojama, prižiūrima atliekant periodinius techninės priežiūros darbus pagal gamintojo nustatytus reikalavimus; |  |
|  | - įrangos techniniai mokymai turi būti organizuojami ne mažiau kaip 2 (dviem) Užsakovo techninio personalo atstovams; |  |
|  | - įrangos Tiekėjas turi taip pat organizuoti Užsakovo operatorių, programinės įrangos administratorių ir kito personalo bendrą apmokymą, dirbti su būsima AMSS sistema; |  |
|  | - bendri mokymai turi būti organizuojami visam meteorologijos grandies personalui (ne mažiau 10 asmenų); |  |
|  | - mokymai turi būti suskirstyti į dvi grupes ir atliekami KOP AB teritorijoje; |  |
|  | - po kursų turi būti įteikti kursų baigimo sertifikatai; |  |
| - Reikalavimai testavimui: | - AMSS įranga turi būti ištestuota ir išbandyta prieš perduodant Užsakovui naudoti; |  |
|  | - perdavimo metu visiems AMSS jutikliams, kuriems privalomas kalibravimas, privalo turėti galiojančius kalibravimo sertifikatus ne mažiau nei 12 mėnesių nuo visos AMSS perdavimo Užsakovui datos; |  |
|  | - AMSS gamyklinis testavimas (angl. Factory Acceptance Test (toliau – FAT) turi būti vykdomas gamintojo įmonėje. Testavimo metu turi dalyvauti ne mažiau nei 2 (du) Užsakovo personalo atstovai. Testavimo metu turi būti patikrinti visi AMSS įrangos jutikliai ir techniniai parametrai, nurodyti šioje techninėje specifikacijoje. Testavimo rezultatai turi būti surašyti į FAT testavimo protokolą. FAT testavimas laikomas įvykusiu ir užskaitytu, jeigu testavimo rezultatai atitinka šios techninės specifikacijos reikalavimus. FAT testavimo protokolas turi būti pasirašytas įgaliotų asmenų: | - į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos Užsakovo personalo AMSS gamyklinio testavimo ir mokymo metu išlaidos; |
|  | - FAT turi būti atliekamas pagal gamintojo nustatytą ir suderintą su Užsakovu programą. Programa Užsakovui turi būti perduota susipažinti ne vėliau kaip 14 dienų likus iki FAT suderintos datos; |  |
|  | - testavimas sumontavimo vietoje (angl. Site Acceptance Test (toliau – SAT) turi būti atliekamas sumontavus visą įrangą. Testavimo metu prižiūrėti įrangos testavimo darbus turi bent 2 (du) Užsakovo personalo atstovai ir bent 1 (vienas) autorizuoto gamintojo atstovas. Testavimo metu turi būti patikrintas AMSS sistemos darbas ir pagrindinių techninių parametrų atitikimas. SAT metu turi būti atliekamas praktinis sistemos patikrinimas atliekant jutiklių ir programinės įrangos veikimą. SAT testavimas laikomas įvykusiu ir užskaitytu, jeigu testavimo rezultatai atitinka numatytus techninėje specifikacijoje reikalavimus. SAT testavimo protokolas turi būti pasirašytas įgaliotų asmenų; |  |
|  | - SAT turi būti atliekamas pagal gamintojo nustatytą ir suderintą su Užsakovu programą. Programa Užsakovui turi būti perduota susipažinti ne vėliau kaip 14 dienų likus iki SAT suderintos datos; |  |
| - reikalavimai pateikiamiems dokumentams: | - dokumentų galutinė laida turi būti pati naujausia ir ji turi visiškai atitikti sistemą, kuri galutinai priimta Užsakovo. Žemiau nurodyti Techniniame vadove dokumentai laikomi būtinais, nors jų sutvarkymas ir formatai gali būti pagal Tiekėjo standartus: | - sistemos ir jos naudojimo bendras aprašymas; |
|  |  | - atskirų ir su jais susijusių įrangos įtaisų funkcijų aprašymas su reikalingomis diagramomis ir iliustracijomis bei atitinkamomis nuorodomis į svarbius kontrolinius taškus; |
|  |  | - įrangos įtaisų konstrukcijos ir elektrinės dalies aprašymas su techniniais duomenimis, diagramomis ir iliustracijomis; |
|  |  | - visų įrangos dalių smulkūs techniniai aprašymai; |
|  |  | - naudojimo instrukcija (tokios apimties, kuri reikalinga techninės priežiūros darbuotojams); |
|  |  | - atskirai, įrangos perdavimo metu, turi būti perduoti programinės įrangos administratoriaus slaptažodžiai; |
|  | - dokumentai turi įgalinti Pirkėją atlikti gedimų paiešką ir taisymą, remiantis programomis; |  |
|  | - dokumentai turi būti sukurti taip, kad Užsakovo darbuotojai per tam skirtą laiką patys galėtų: | - įgyti gilias žinias apie techninės įrangos struktūros principus ir veikimo būdus; |
|  |  | - suprasti, kaip tam tikros techninės įrangos dalys siejasi tarpusavyje, atliekant tam tikras funkcijas; |
|  |  | - suprasti sąsajas tarp atskirų įtaisų; |
|  |  | - lokalizuoti sugedusius įtaisus ir, jei įmanoma, pakeisti juos atsarginiais; |
|  | - techninės įrangos dokumentuose turi būti: | - techniniai vadovai; |
|  |  | - bendras aprašymas; |
|  |  | - techninės funkcijos; |
|  |  | - techninės įrangos išdėstymo planai; |
|  |  | - techniniai duomenys; |
|  |  | - techninės priežiūros instrukcijos (įskaitant ir prietaisų kalibravimo instrukcijas); |
|  |  | - atsarginių dalių katalogas; |
|  | - brėžiniuose turi būti pateikti: | - blokinės schemos; |
|  |  | - elementų sąrašai; |
|  |  | - kabelių dokumentai; |
|  | - montažo aprašyme turi būti pateikti: | - išdėstymo planas; |
|  |  | - kabelių trasos; |
|  |  | - tarpusavio sujungimų schemos; |
| - atsarginės dalys: | - Užsakovui turi būti pateiktos šios atsarginės dalys atitinkančios TS reikalavimus: - atsarginis anemometras; - atsarginis debesomatis; - atsarginis foninio skaisčio jutiklis; - kitos atsarginės detalės, pagal Gamintojo reikalavimus. |  |

3. Lentelė. Reikalavimai jutiklių įtvirtinimui, kabelių klojimui

- Jutiklių įtvirtinimas, toks kaip pamatų įrengimas, ryšių ir elektros kabelių paklojimas, įskaitant šulinius ir tranšėjas, žemės kasimo darbai, žemės lyginimo ir dangos atstatymas, turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos nustatytas taisykles, reglamentus ir normas.

- Jutiklių įtvirtinimas, kabelių klojimas ir telekomunikacijų kabelių šulinių įrengimas turi būti organizuotas ir vykdomas taip, kad poveikis oro uoste vykdomoms operacijos būtų minimalus arba jo iš viso nebūtų.

4 lentelė. Garantiniai reikalavimai

- Visai įsigytai įrangai turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo įrangos ir atliktų darbų perdavimo Užsakovui datos.

- Numatytiems atlikti darbams turi būti suteiktas ne mažesnis kaip 60 mėn. garantinis laikotarpis.

- Esant įrangos gedimui garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas privalo pašalinti gedimą per 24 val.

- Jei Tiekėjas neturi atsarginių dalių, gedimą pašalinti per 30 dienų, užsakant dalis iš gamintojo.

5 lentelė. Papildoma informacija

- Paslaugos Tiekėjas privalo ruošdamas schemą su aprašomąja dalimi, atsižvelgti į visus Užsakovo keliamus reikalavimus.

- Būsima įranga ir jos dalis parenkamos derinant su Užsakovu.

- Paslaugos Tiekėjas įsipareigoja atlikti visus reikiamus pakeitimus, iškilsiančius derinant schemą su aprašomąja dalimi ar ją įgyvendinant.

- Prieš pradedant vykdyti darbus AB teritorijoje, Tiekėjas turi suderinti su Užsakovu darbų grafiką (ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki darbų pradžios) ir užtikrinti jo laikymąsi.

- Atlikus darbus visos dangos, kur buvo vykdomi darbai, turi būti sutvarkytos, gruntas išlygintas ir, jei reikia, sutankintas. Nereikalingas gruntas turi būti išvežtas ir, jei reikia, utilizuotas. Kur reikia turi būti užsėta žolė.

- Tiekėjas privalo darbų metu savo lėšomis sutvarkyti ir atstatyti grunto drenažo sistemoms netikėtai padarytus pažeidimus.

- Tiekėjas privalo savo lėšomis darbų metu sutvarkyti ir atstatyti netikėtai padarytus pažeidimus kitai įrangai ar jos dalims, esančioms aerodromo teritorijoje.

6 lentelė. Naudojami terminai ir santrumpos

| Terminai ir santrumpos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trumpinys | Paaiškinimas | Trumpinys | Paaiškinimas |
| AFTN | Aviacijos fiksuoto ryšio tinklas (angl. aeronautical fixed telecommunications networks) | m/s | metrai per sekundę (angl. meters per second) |
| AIRMET | Faktiniai arba numatomi orų reiškiniai, žemuose lygiuose, regione | MET REPORT | Paprastasis vietinis aerodromo pranešimas |
| AKTT | Atsarginis kilimo-tūpimo takas | METAR | Reguliarus aviacinis orų pranešimas (angl. Meteorological aerodrome report) |
| AMHS | Aviacijos pranešimų dorojimo sistema/paslauga (angl. aeronautical message handling system) | mm | milimetrai |
| AMSS | Automatinė meteorologinė stebėjimo sistema | MOR | Meteorologinis optinis matomumo nuotolis |
| ASB | Aerodromo spalvinė būklė | NIL | METAR pranešimas be duomenų |
| ASP | Derinamas sistemos parametras (angl. adjustable system parameter) | NWP | Skaitmeniniai prognozių modeliai (angl. numerical weather prediction) |
| ATIS | Automatinė aerodromo informacijos paslauga | OEP | Oro eismo paslaugų teikėjas |
| ATSEP | Oro eismo saugos elektronikos specialistų kursai | PKTT | Pagrindinis kilimo-tūpimo takas |
| AUTO | METAR pranešimas automatiniu rėžimu | QFE | Slėgis stoties lygyje |
| CDU | Pagrindinis duomenų terminalas | QFF | Slėgis stoties lygyje su temperatūrine pataisa |
| COR | METAR pranešimo korekcija | QNH | Slėgis jūros lygyje |
| CPO | Centrinė perkančioji organizacija | RH | Santykinė oro drėgmė (angl. relative humidity) |
| D-ATIS | Skaitmeninė automatinė aerodromo informacijos paslauga | RT | Patikimumo testas (angl. Reliability test) |
| DMZ | Demilitarizuota tinklo zonas (angl. Demilitarized zone) | RVR | KTT matomumo nuotolis |
| EK | Europos Komisija | SAT | Testavimas vietoje (angl. Site acceptance test) |
| FAT | Gamyklinis testavimas (angl. Factory acceptance test) | SFTP | Saugus bylų apsikeitimo protokolas (angl. secure file transfer protocol) |
| FTP | Bylų apsikeitimo protokolas (angl. file transfer protocol) | SIGMET | Faktiniai arba numatomi orų reiškiniai regione |
| GAMET | Prognozė teritorijai žemuose lygiuose atviru tekstu ar simboliais | SYNOP | Standartinis reguliarus meteorologinis stebėjimas |
| GTS | Pasaulinė telekomunikacijų sistema (angl. Global telecommunication system) | SPECI | Specialusis aviacinis orų pranešimas |
| hPa | hektopaskalis (angl. hectopascal) | SPECIAL | Specialusis vietinis aerodromo pranešimas |
| ICAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (angl. International Civil Aviation Organization) | SWAL | Saugos užtikrinimo lygis (angl. Software assurance level) |
| IPSec | Saugus interneto protokolas (angl. Intenet Protocol Security) | SWIM | Visos sistemos informacijos valdymas (angl. system wide information management) |
| ISO | Tarptautinė standartizacijos organizacijs (angl. International organization for standardization) | TAF | Aerodromo prognozė |
| ISR | Integrated Services Routers | TCP/IP | Standartinis duomenų perdavimo protokolų rinkinys (angl. Transmission control protoco / Internet Protocol) |
| IWXXM | ICAO Meteorologinės informacijos apsikeitimo modelis (angl. ICAO Meteorological Information Exchange Model) | TREND | Tendencijos prognozė |
| kt | mazgai (angl. knots) | VPN | Virtualus uždaras tinklas (angl. Virtual private network) |
| KTT | Kilimo-tūpimo takas | WAN | Globalus tinklas (angl. Wide area network) |
| LAN | Vietinis tinklas (angl. Local area network) | WMO | Pasaulinė meteorologijos organizacija (angl. world meteorological organisation) |
| LED | Šviesos diodas (angl. light - emitting diode) | XML | Bendros paskirties duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba. |