| Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |  |
| 1. | Statytojas (užsakovas) | VŠĮ Kėdainių ligoninė įm. k. 191045561 Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Ligoninės laboratorijos naujų patalpų 20D2p pastato antrame aukšte paprastojo remonto darbų aprašo parengimas (toliau – Aprašas) ir paprastojo remonto darbai |  |
| 3. | Statinio adresas | Budrio g. 5, LT-57164 Kėdainiai |  |
| 4. | Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Žemės sklypas: Unikalus Nr. Kadastrinis Nr. Paskirtis Naudojimo būdas Žemės sklypo plotas Pastatas: Unikalus Nr. Pastato numeris plane Paskirtis Paskirties grupė Bendras plotas Aukštų skaičius Kategorija | - 4400-6435-4934 - 5333/0024:157 - kita - visuomeninės paskirties teritorijos - 5,6947 ha - 5396-6000-7206 - 20D2p - gydymo - visuomeninių - 3399,95 kv. m - 2 - ypatingasis |
| - Perkamų paslaugų apimtis |  |  |  |
| 5. | Preliminarūs remonto darbai | Patalpų (priedas) paprastojo remonto darbai: - paprastojo remonto darbams (sienų tinkavimas, glaistymas ir dažymas, pakabinamų lubų įrengimas, grindų įrengimas, langų ir durų keitimas, naujų gipso kartono (GKP) pertvarų įrengimas su glaistymu ir dažymu ir stiklo pertvarų įrengimas). Preliminarus remontuojamų patalpų plotas apie 287 kv. m. - Šalto ir karšto vandens sistemų bei buitinių nuotekų sistemos (VN) įrengimas. - Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemų (ŠVOK) įrengimas. - Elektros inžinerinės sistemos (E) įrengimas. - Pastato apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos (GSS) įrengimas. - Gaisrinės saugos (GS) gaisro pirminio gesinimo priemonių įrengimas. - Ryšio tinklų įrengimas. |  |
| 7. | Detalizuoti įrengimo darbai | Po numatytų komunikacijų pravedimo – visose patalpose įrengiamas naujas betoninių grindų sluoksnis. Visos pertvarinės sienos yra įrengiamos ant karkaso: dvi gipso kartono plokštės (GKP) + 10 cm vatos užpildas + 2 GKP. Drėgnose patalpose naudoti drėgmei atsparų GKP. Konstrukcijoms naudojamos „Knauf“ gipso kartono plokštės (GKP) arba analogiškos, aukštesnės kokybės sistemos ir medžiagos. Tarp 4 ir 11, 7 ir 8, 7 ir 16 patalpų įrengiama mišri GKP (80 cm nuo grindų) ir stiklo pertvara. Visur įrengiamos pakabinamos lubos. Lubų plokštės turi būti gerai valomos ir dezinfekuojamos. Drėgnose patalpose įrengiamos drėgmei atsparios pakabinamų lubų plokštės. Pakabinamose lubose įrengiamos LED panelės (ne mažiau UGR19). Keičiami visi lauko langai. Patalpų viduje „Hormann“ ZK arba analogiškos, aukštesnės kokybės vidaus durys. Patalpų (priedas) detalizuoti paprastojo remonto darbai: - Patalpa Nr. 1 - ŽN sanitarinis mazgas (tualetas). Sienos iki lubų aptaisomos keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis, grindys – akmens masės plytelėmis. Įrengiamas pakabinamas klozetas, kita įranga, pritaikyta ŽN. Nurodytoje vietoje įrengiamas 1 viengubas kištukinis elektros lizdas. - Patalpa Nr. 2 - sanitarinis mazgas (tualetas) ir dušas. Sienos iki lubų aptaisomos keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis, grindys – akmens masės plytelėmis. Įrengiamas pakabinamas klozetas, praustuvas; įrengiama dušo kabina, dušo trapas įrengiamas grindyse be slenksčio, suformuojant nuolydžius. Nurodytoje vietoje įrengiamas 1 kištukinis elektros lizdas. - Patalpa Nr. 3 – poilsio patalpa, valgomasis. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 4 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 4 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. - Patalpa Nr. 4 - vedėjo kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 keturgubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 5 - valytojos patalpa. Sienos iki lubų aptaisomos keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis, grindys – akmens masės plytelėmis. Suformuojant nuolydžius grindyse įrengiamas trapas vandeniui. Patalpoje papildomai įrengiamos jungtys ir kanalizacija skalbimo mašinai. Nurodytoje vietoje įrengiamas 1 trigubas kištukinis elektros lizdas. - Patalpa Nr. 6 - (6a, 6b) mikrobiologinių tyrimų kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 6 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 6 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Patalpose 6a ir 6b įrengiama atskira bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. Patalpoje 6a įrengiamas vienos traukos spintos vėdinimas, priverstinai orą išmetant į lauką pro ortakius sienose (virš stogo). - Patalpa Nr. 7 - klinikinių tyrimų kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 6 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 6 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 8 - biocheminių ir imunologinių tyrimų kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 9 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 9 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 9 - reagentų sandėlis. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 1 dvigubas kištukinis LAN lizdas. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 10 - techninė patalpa. Sienos iki lubų aptaisomos keramikinėmis glazūruotomis plytelėmis, grindys – akmens masės plytelėmis. Suformuojant nuolydžius grindyse įrengiamas trapas vandeniui. Patalpoje papildomai įrengiama D20 šalto vandens jungtis su ventiliu. Nurodytose vietose įrengiami 3 trigubi kištukiniai elektros lizdai. - Patalpa Nr. 11 - medicinos biologų kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 4 keturgubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 4 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 12 - mėginių kodavimo kabinetas. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60 x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 keturgubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. Įrengiama bevėjo oro vėsinimo (kondicionavimo) sistema. Turi būti jonų generatorius su dezinfekcija. - Patalpa Nr. 13 - persirengimo patalpa. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais (spalva derinama su Užsakovu). Nurodytoje vietoje įrengiamas praustuvas, jo plote 1,60 x1,20 m įrengiant PVC dangą (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai LAN lizdai. - Patalpa Nr. 14 – traukos spintų patalpa. Nurodytose vietose įrengiami 2 trigubi kištukiniai elektros lizdai. Įrengiamas dviejų traukos spintų vėdinimas, priverstinai orą išmetant į lauką pro ortakius sienose (virš stogo). - Patalpa Nr. 15 - keltuvo patalpa. Keltuvas neįrengiamas. - Patalpa Nr. 16 – koridorius. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai elektros lizdai. - Patalpa Nr. 17 – koridorius. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai elektros lizdai. - Patalpa Nr. 18 – koridorius. Sienos glaistomos ir dažomos antibakteriniais priešpelėsiniais, atspariais valymui dažais, (spalva derinama su Užsakovu). Įrengiama homogeninė PVC grindų danga (spalva derinama su Užsakovu), 10 cm ±1cm užleidžiant ją ant sienos. Nurodytose vietose įrengiami 3 dvigubi kištukiniai elektros lizdai. Visose patalpose įrengiamas apšvietimas, atitinkantis higienos normų reikalavimus. Remonto darbai turi būti atliekami laikantis atitinkamų Lietuvos higienos normų, Statybos techninio reglamentų ir kitų teisės aktų. Nenumatytais atvejais remonto darbai tikslinami jų eigoje. |  |
| 8. | Inžinerinių sistemų įrengimo darbai: |  |  |
|  | Šalto ir karšto vandens bei nuotekų sistemų įrengimas (VN) | Kiekvienoje patalpoje įrengiamas praustuvas su karštu ir šaltu vandeniu. |  |
|  | Šildymas, vėdinimas ir kondicionavimas (ŠVOK) | Įrengiama kolektorinė šildymo sistema, prisijungiant nuo nurodytos vietos šilumos punkte (20D2p pastato R19 patalpoje). Atstumas apie 45 m. Įrengiama rekuperacinė, reguliuojama vėdinimo sistema, aptarnaujanti visas patalpas. Rekuperatoriaus įrenginys montuojamas ant pastato stogo. |  |
|  | Elektros inžinerinės sistemos įrengimas (E) | Elektros įvadui ir instaliacijai naudojami tik bekalogeniniai kabeliai ir laidai. Įvadinis kabelis atvedamas iš nurodytos vietos pirmos kategorijos skydo II-oje skydinėje (1D4p pastato rūsyje, patalpa R24). Atstumas apie 133 m. Įrengimams numatoma naudoti 20 kW elektros galią (užduotis tikslinama rengiant techninį brėžinį). Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai turi būti su autonominiais elektros energijos šaltiniais – akumuliatoriais veikiančiais ne mažiau kaip 1 val. |  |
|  | Gaisrinė sauga (GS) | Įrengiamos gaisro pirminio gesinimo priemonės. |  |
|  | Gaisrinės saugos signalizacija (GSS) | Pagal normatyvinius reikalavimus įrengiama priešgaisrinė adresinė gaisro aptikimo signalizacija. |  |
|  | Ryšio tinklai | Iš 1D4p pastato 1-74 patalpos atvedama šviesolaidinė interneto linija. Atstumas apie 145 m. Nurodytoje vietoje įrengiama serverinė spinta su įranga. |  |
| - Reikalavimai paprastojo remonto darbų aprašui |  |  |  |
| 9. | Bendrieji reikalavimai | Aprašą parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybų techniniais reglamentais bei standartais, galiojančiais planavimo dokumentais, galiojančiomis higienos normomis. Aprašą suderinti su Užsakovu ir gauti jo pritarimą. Pagal gautas pastabas atlikti darbų Aprašo korekcijas. |  |
| 10. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Remonto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu. |  |
| 11. | Reikalavimai rengimo dokumentų kalbai | Darbų aprašas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. |  |
| 12. | Nurodymai darbų aprašo dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Rengiamos šios paprastojo remonto aprašo dalys: 1. bendroji: bendrieji duomenys ir brėžiniai (patalpų ir inžinerinių sistemų įrengimo); 2. konstrukcijų; 3. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 4. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 5. elektrotechnikos; 6. gaisrinės saugos; 7. gaisrinės saugos signalizacijos; 8. ryšio tinklų; 9. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką. Remonto darbų sudedamųjų dalių techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiai užduočiai, išsamios ir detalios. Projektuotojas privalo užtikrinti, kad sudedamųjų dalių techninėms specifikacijoms atitinkantys statybos produktai, medžiagos, įrenginiai, gaminiai ir kt. turi atitikti teisės aktų reikalavimus. Remonto darbų aprašas turi būti pateikiamas 1 vnt. spausdintu egzemplioriumi ir elektronine forma (Aprašas - pdf, brėžiniai – pdf ir dwg formatu). |  |
| 13. | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas | Paprastojo remonto darbų aprašo parengimo paslaugoms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), t.y. Apraše turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“; XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“). Rangovas atliekamiems remonto darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais (lygiaverčiai įrodymai priimami, tik jeigu Rangovas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką). |  |

Rangovas, nustatyta tvarka, privalo pildyti elektroninį darbų žurnalą.

PRIDEDAMA: Remontuojamų patalpų planas, 2 lapai.

| Statytojas (užsakovas) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |