UAB „Rietavo komunalinis ūkis“

Uždaroji akcinė bendrovė, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., 90307 Rietavo sav. Tel. ( 0 448) 68122. El. paštas info@rietkom.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, JA kodas 171668992, PVM mokėtojo kodas LT716689917

PATVIRTINTA:

Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos 2025-08-22 protokolu Nr. 1

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„PROJEKTO „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS RIETAVO SAVIVALDYBĖJE“  PIRKIMAS "RIETAVO VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS ”

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 2

TURINYS

1.	Bendra informacija	3

2. Pirkimo objektas	3

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	4

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	4

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	5

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

8.	Elektroninis aukcionas	7

9.	Pasiūlymų vertinimas	7

10.	Sutarties sudarymas	7

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	8

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	16

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	17

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	24

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	25

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	26

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“	28

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“	29

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo statinio statybos vadovo objektų sąrašas“	30

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“	32

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“	34

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų  sąrašas“	35

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Rietavo komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 171668992, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., 90307 Rietavo sav., darbo laikas I-IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 15:45, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Perkančiojo subjekto darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis: direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ruginis, tel.: 069927368, el.paštas: pavaduotojas@rietkom.lt .

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų katalogu CPO.LT, nes kataloge nėra pirkimo specifikacijos žemiau nurodyto objekto pirkimui.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“  (toliau- Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašas) 4.3 punktu, kai nėra produktų sąraše, bet perkamai darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais, ir 4.4.1 papunkčiu, perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą, nurodytą 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų priede, tai yra vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai bei jų gamyba,  vandens nuostoliams mažinti skirta vandentiekio priežiūra, vandentiekio tinklų  remontas, vandens projektams skirta inžinerijos ir architektūros veikla . Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 4 priede Nr. „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ .

  - Reguliarus orientacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Pirkime  Perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti vandens gerinimo įrenginių,  vandens bokšto, esančių L. Ivinskio g. 10, Rietavo m., projektinių pasiūlymų, rekonstrukcijos techninio darbo projekto, parengimą, projekto vykdymo priežiūros paslaugas  ir statybos rangos darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“. Projekto parengimo ir rangos darbų išlaidos iš dalies finansuojamos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Rietavo savivaldybėje“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Vandens gerinimo įrenginiai paprastai projektuojami ir montuojami tų pačių tiekėjų, todėl skaidymo atveju pasunkėtų kiekvienos dalies įgyvendinimas (projektuojamas ir įrengiamas specifinis įrenginys, kurio tikslingam ir nepertraukiamam veikimui svarbu, kad tiek projektavimo paslaugų, tiek įrangos tiekimo, tiek ir montavimo darbus atliktų tie patys tiekėjai), be to, Perkančiajam subjektui kiltų neapibrėžtumas ir pagrįstos abejonės bei rizika dėl rezultatų (išvalyto vandens kokybės rodiklių ) pasiekimo, t. y. nebūtų aišku, kas turi prisiimti riziką: ar projektavimo paslaugas suteikęs, ar rangos darbus atlikęs rangovas. Vandens bokšto ir vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos darbai neskaidomi į dalis dėl technologiškai susijusių darbų statiniuose, kurie neatsiejamai dalyvauja geriamojo vandens vandenruošos procese, susijusių technologinių vamzdynų, automatizavimo ir valdymo procesų. Tiekėjas turės pateikti pasiūlymą visai pirkimo apimčiai. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Perkantysis subjektas  suteiks galimybę apžiūrėti objektą (darbų atlikimo vietą). Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Tiekėjai, norintys dalyvauti apžiūroje,  likus 1 dienai iki apžiūros pradžios turi atsiųsti 1.2 p. nurodytu el.paštu vardus,  pavardes, pareigas asmenų, ketinančių dalyvauti apžiūroje.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

4.3. Prieš nustatydamas laimėjusį pasiūlymą Perkantysis subjektas reikalaus, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs Tiekėjas pateiktų aktualius dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir reikalavimams dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti 4 priede. 4.4. Tiekėjui pateikus EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo. Vis dėlto, Perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 4.5. Šio pirkimo išankstinė rinkos konsultacija buvo vykdyta CVP IS priemonėmis (CVP IS Nr.3995033), todėl tiekėjai, kurie dalyvavo šioje rinkos konsultacijoje ir teikė pastabas dėl techninės specifikacijos ir kitų pirkimo dokumentų, atsakydami EBVPD į III dalies "Pašalinimo pagrindai" C skilties klausimą "Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą" turi žymėti „Taip“, atsiradus EBVPD skilčiai „Aprašykite jas“ nurodyti, kokią konsultaciją teikė ir kokių priemonių ėmėsi, kad šiame pirkime nebūtų pažeista konkurencija.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1 Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama bent viena Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau-PĮ) 58 straipsnio 41 dalies 1,2,3 punktuose nurodytų sąlygų.  Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją, užpildant specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą, dėl atitikties PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1,2,3 punktams.

5.2. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ)  51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų Perkantysis subjektas gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

5.3. Perkantysis subjektas laiko, kad tiekėjas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui kai sandorio pagrindu susidarytų aplinkybės, nurodytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo (toliau- Nacionalinio saugumo įstatymas) 13 straipsnio  4 dalies 1 punkte. Nustačius galimą laimėtoją, esant Nacionalinio saugumo įstatymo 13 str. 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms,  Perkantysis subjektas kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją dėl numatomo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams. Perkantysis subjektas prašys tiekėjo pateikti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos prašomus dokumentus.

Perkantysis subjektas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, laiko, kad tiekėjo siūlomos prekės (taip pat jų gamintojai), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą, įskaitant pasiūlymo formos 1 priedą „Įkainotą veiklų sąrašą“.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nurodyti dokumentai ir užpildyti priedai.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas ;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, jis turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, Perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajam subjektui priimtino turinio pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių ūkio subjektų pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas visų jungtinės veiklos pagrindu veikiančių ūkio subjektų, kurie teikia pasiūlymą, vardu.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma 1,5 proc. nuo pasiūlymo vertės su PVM.

  - Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija. Garantija turi būti besąlyginė ir neatšaukiama ir negali būti ribojama jokiomis išankstinėmis sąlygomis ar papildomomis prievolėmis Perkančiajam subjektui arba

    - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštu, kartu pateikiant apmokėjimą už laidavimo išdavimą patvirtinantį dokumentą;

    - Užstatu, kuris iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti pervestas į UAB „Rietavo komunalinis ūkis“  sąskaitą Nr. LT 157182000008467045, AB Artea bankas (mokėjimo paskirtyje nurodant informaciją apie pirkimo objektą). Pasiūlymą užtikrinant užstatu, kartu turi būti pateikiama banko išrašo apie įvykdytą pavedimą kopija.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui keliami šie reikalavimai:

    - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumente turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

    - dalyvis iki perkančiojo subjekto nurodyto termino pabaigos nepateikia jokios prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo,- nepateikia informacijos dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;

    - dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;

    - laimėjęs viešąjį pirkimą dalyvis atsisako pasirašyti pirkimo sutartį pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą Sutarties projektą. Jei per nurodytą terminą nepasirašo pirkimo sutarties, laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti pirkimo sutartį;

    - dalyvis, kurio pasiūlymas laimėjo viešąjį pirkimą, per 10 darbo dienų nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos nepateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo.

  - Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas dalyviui grąžinamas gavus rašytinį tiekėjo prašymą per 5 (penkias) darbo dienas esant bent vienai iš šių sąlygų:

    - pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    - įsigalioja Pirkimo sutartis;

    - nutraukiamos pirkimo procedūros.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Perkantysis subjektas pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti rangovas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Rangos Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede  „Sutarties projektas“.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil.Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 (keturios) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Apie konkrečią apžiūros datą, laiką ir vietą bus paskelbta atskiru pranešimu CVP IS ir išsiųsta tiekėjams CVP IS susirašinėjimo priemonėmis |  |
|  | Perkantysis subjektas rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkantysis subjektas atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkantysis subjektas, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia PĮ 68 straipsnyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus PĮ 108 str. 3-4 d. numatytus atvejus, ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei PĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu Perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią Perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkantysis subjektas negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiojo subjekto pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiojo subjekto pateikti laimėjusį pasiūlymą | PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajam subjektui dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, PĮ 108 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija (užsakovo reikalavimai)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA /užsakovo reikalavimai/

- Rangovas privalo atlikti geologinius ir kitus tyrimus (jei būtina techninio darbo projekto parengimui), parengti Rietavo miesto geriamojo vandens gerinimo įrenginių (toliau-VGĮ), įskaitant vandentiekio bokšto,  projektinius pasiūlymus, gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengti rekonstrukcijos techninį darbo projektą (toliau- TDP), vykdyti projekto vykdymo priežiūrą,  atlikti suprojektuotus statybos darbus, dalyvauti statybos užbaigimo procedūroje, įskaitant techninės ir kitos dokumentacijos elektroniniu būdu įkėlimą į informacinę sistemą „Infostatyba“; atlikus rangos darbus parengti išpildomuosius brėžinius, atlikti geodezinius matavimus, atnaujintą sklypo topografinį planą, atlikti statinių kadastrinius matavimus, parengti kadastrinių matavimų bylas ir jas Užsakovo vardu suderinti ir su VĮ Registrų centru. Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui parengti paraiškas ir gauti specialiąsias sąlygas, prisijungimo prie inžinerinių tinklų technines sąlygas. Esant poreikiui, rengiant TDP,  rangovas privalės įsivertinti ir nusimatyti išlaidas ir laiko sąnaudas geologinių tyrimų atlikimui. Rangovas privalės apmokėti elektroninio statybos darbų žurnalo įsigijimo kaštus  ir bus atsakingas už jo pildymą ir  prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos priežiūrą kontroliuojančioms institucijoms. Projektas privalo būti parengtas vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais. Numatomų darbų teritorija L. Ivinskio g. 10, Rietave,  patenka į Rietavo dvaro sodybos nekilnojamųjų kultūros vertybių teritoriją (jų apsaugos zoną).

- Atliekant VGĮ, esančių L. Ivinskio g. 10, Rietave,   rekonstrukcijos darbus, numatoma:

2.1. Demontuoti esamus VGĮ įrenginius ir sumontuoti naujus;

2.2. Rekonstruoti esamą VGĮ pastatą, pakeisti pastato paskirtį, šalia pastato numatyti lengvos konstrukcijos rakinamą stoginę, kurios išmatavimai apie 3x6 m, dyzeliniam generatoriui, numatyti elektros atvadą 3 fazių pajungimui iš generatoriaus į VGĮ elektros skydą,;

2.3. Rekonstruoti vandens bokšto (VB) stiebą, vidaus laiptus, įrengti naują vandens talpą ir aikštelę.

2.4  Ant VGĮ pastato ir VB turi būti įrengtas apšvietimas su LED lauko šviestuvais ne mažiau kaip po 4 vnt.,   su judesio davikliais.

2.5. Rangovas privalės atstatyti visus statybos laikotarpiu sugadintus kelius/dangas ir įrengti dolomito skaldos privažiavimo kelią  aptarnaujančiam personalui.

- Rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą, Rangovas turi vadovautis   pridedama VGĮ technologine schema.

- Rangovas turės parengti šias TDP dalis: bendrąją, architektūros, konstrukcijų, gamybos technologijos, sklypo sutvarkymo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;  elektrotechnikos, lauko elektrotechnikos, elektroninių ryšių ir telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesų valdymo ir automatizacijos, gaisrinės saugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

- PASTABA: Galutinę techninio darbo projekto sudėtį nustato projektą rengiantis projekto vadovas.

- Terminai. Rangovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, t.y. VGĮ rekonstrukcijos darbų, įskaitant prisijungimo techninių sąlygų gavimą, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui parengimą, tyrimų, matavimų, projektinių pasiūlymų ir TDP parengimo galutinis terminas yra 24 mėn., tame skaičiuje projektavimo ir susijusių paslaugų atlikimas per 12 mėn., rangos darbų atlikimas per 12 mėn.  Terminų detalizavimas:

6.1. Geologinių, geotechninių tyrimų (jei reikalinga TDP parengimui) atlikimas, topografinio plano parengimas- 1 mėn. nuo rangos sutarties įsigaliojimo dienos;

6.2. Projektinių pasiūlymų parengimas, visuomenės informavimo procedūros atlikimas, prisijungimo techninių sąlygų gavimas, paraiškos specialiųjų sąlygų gavimui (jei reikalinga) parengimas, Statybą leidžiančio dokumento gavimas : pradžia- nuo rangos sutarties įsigaliojimo, trukmė- 6 mėn.;

6.3. Techninio darbo projekto parengimas: pradžia- nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo dienos, trukmė- 4 mėn.;

6.4. Techninio darbo projekto koregavimas pagal ekspertų pastabas- iki 1 mėn.;

6.5. Rekonstrukcijos rangos darbų atlikimas, kadastrinių matavimų atlikimas ir statinių kadastro bylų suformavimas bei suderinimas su VĮ Registrų centru: pradžia- nuo  statybvietės perdavimo ir pranešimo apie statybos darbų pradžią Statybos įstatymo nustatyta tvarka, trukmė- 12 mėn., iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.

6.6. Į 6 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą  neįskaičiuojamas TDP bendrosios ekspertizės atlikimas, kurį organizuoja Užsakovas, terminas. Bendrosios ekspertizės akto su teigiamomis išvadomis planuojamas gavimo terminas   ne ilgiau, nei per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai parengto, pilnos apimties TDP gavimo dienos. Rangovas po Užsakovo pritarimo (Užsakovas pritarimą tinkamai parengtam ir iš anksto suderintiems  TDP sprendiniams turi pateikti raštu per 5 d.d. nuo pilnos apimties TDP gavimo dienos)  parengtam TDP gavimo, privalo per 3 d.d. pateikti pilnos apimties TDP atrinktai ekspertizės paslaugas teiksiančiai įmonei (ekspertizės rangovui). Rangovas atsakingas už neatlygintiną TDP koregavimą, tikslinimą pagal ekspertų pastabas ir galutinio TDP parengimą, kuriam būtų galima išduoti teigiamas bendrosios ekspertizės išvadas. Bendras TDP koregavimo pagal ekspertizės pastabas, nurodytas tarpiniame(-iuose) ekspertizės aktuose, terminas negali viršyti 30 kalendorinių dienų, kuris yra įskaičiuojamas į 4 p. nurodytą Rangovo prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo terminą. Viršijus šį terminą, bus skaičiuojama bauda už kiekvieną praterminuotą dieną, pagal rangos sutarties 9.10 p.

6.7. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos- nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, iki 12 mėn.

- Statybvietės perdavimo terminas- per 14 k.d. nuo statybą leidžiančio dokumento gavimo. Preziumuojama, kad Rangovui reikalingų tyrimų, tyrinėjimų, matavimų, reikalingų techninės dokumentacijos, projektinių pasiūlymų, TDP,  rengimui,  atlikimui netrukdo statybvietės neperdavimas. Užsakovas sudarys sąlygas aukščiau nurodytiems Rangovo veiksmams (matavimams, tyrimams, tyrinėjimams) atlikti per 5 d.d. nuo rangos sutarties įsigaliojimo ir Rangovo kreipimosi.

- Rangovas turės įrengti, sumontuoti/išmontuoti ir statybos metu prižiūrėti laikiną informacinį stendą, sumontuoti  nuolatinį aiškinamąjį stendą  pagal ES projektų matomumo ir viešinimo reikalavimus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Rangovas turės užtikrinti nepertraukiamą VGĮ funkcionavimą rekonstrukcijos darbų metu, įrengiant laikiną technologinę įrangą arba naudoti esamus įrenginius ir juos demontuoti, pastačius naujus.

- Darbų apimtį sudaro VGĮ ir VB jų įrengimui reikalingų medžiagų, įrenginių, įrengimų tiekimą ir sumontavimą, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą, įrengimų paleidimą-derinimą ir perdavimą eksploatuoti sutinkamai su pirkimo sutarties dokumentais, kuriuose reikalaujama pastatyti reikalavimus visiškai atitinkančius įrenginius. Rangovas atsako už projektinių pasiūlymų, statybą leidžiančio dokumento gavimą, TDP parengimą ir jų patvirtinimą pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, visų darbų vykdymui reikalingų leidimų gavimą, faktinės pastatymo būklės brėžinių (išpildomųjų dokumentų/brėžinių) parengimą, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, darbuotojų, kurie prižiūrės ir eksploatuos įrenginius, apmokymą, sklypo ir statinių kadastrinių matavimų atlikimą ir kadastro bylų, suderintų su VĮ Registrų centras parengimą, geodezinių matavimų atlikimą ir išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimą, užsakovo vardu statybos užbaigimo procedūros atlikimą.

- Esant poreikiui, suprojektuoti  elektros energijos galios didinimą (jei reikia), prieš tai gavus technines (prisijungimo) sąlygas iš AB Elektros skirstomųjų tinklų (ESO). Šiuo metu VGĮ elektros įvado galia- 28 kW.  Elektros galios didinimo poreikio įvertinimui pateikiame esamų elektros tinklų nuosavybės ribų aktą Nr. 25-RA06030.

- Suprojektuoti ir sumontuoti vandens gerinimo įrenginius (VGĮ), kad geriamas vanduo atitiktų LR HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamus reikalavimus.

- Suprojektuoti ir sumontuoti VGĮ ir VB vidaus elektros tinklus, VGĮ šildymo ir vėdinimo sistemas, įrengti VB ir VGĮ žaibosaugą.

- Suprojektuoti ir atlikti vandens bokšto rekonstrukcijos darbus:

  - Plieninės taurės (rezervuaro) pakeitimą, demontuojant esamą ir pagaminant bei sumontuojant naują, ne mažesnio nei 150 m3 tūrio, plieninį geriamojo vandens rezervuarą (talpą);

  - Atlikti naujos talpos vidaus padengiamą sertifikuota  „Tankguard dw“ arba lygiaverčių savybių  danga, leidžiančia kontaktą su geriamu vandeniu;

  - Talpa iš išorės turi būti nudažoma, apšiltinama ne mažesniu nei  100 mm šiltinamosios medžiagos, atsparios drėgmei, kondensatui, sluoksniu ir apskardinama plieninės arba lygiavertės medžiagos lakštais, atsparumo korozijai klasė RC5+, ne plonesniais, nei 0,5 mm., padengtais pasirinktos spalvos dažais ir polimerine danga;

  - Turi būti suprojektuotas ir atliktas pilnas vandens bokšto stiebo sutvarkymas:

    - stiebo išorė nuplaunama, ištrupėjusių plytų sluoksnis atstatomas ir visas mūras padengiamas remontiniu skiediniu, gruntuojamas, padengiamas apsaugine danga;

    - atliekamas vidaus laiptų, laikančių konstrukcijų ir kitų metalinių konstrukcijų rudžių nuvalymas, gruntavimas, dažymas antikoroziniais dažais (ne žemesnė C2 atmosferos koroziškumo kategorija);

    - įrengiama nauja karšto cinkavimo metalinė aikštelė viršutiniame aukšte. Po viršutine metaline aikštele  turi būti pakeičiamos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatuoti sijos;

    - įrengiami vandens persipylimo ir papildymo vandentiekio vamzdynai, plastikinio vertikalaus vamzdžio laikikliai;

    - įrengiama betono trinkelių nuogrinda aplink stiebą.

    - Prie išorės įėjimo durų įrengiama vaizdo stebėjimo kamera  su duomenų perdavimu į centrinę dispečerinę Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav. Įrengiama išorinių  įėjimo durų kontrolė (pagal 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtintus vandenviečių fizinės apsaugos reikalavimus).

- Suprojektuoti, sumontuoti, išbandyti, suderinti visą VGĮ technologinę ir automatinę įrangą:

16.1. Esama sena susidėvėjusi technologinė įranga turi būti demontuota ir atiduota Užsakovui;

16.2. Vietoje demontuotos įrangos turi būti  sumontuojama nauja (36 m3/h) vandens gerinimo sistema;

16.3. Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti automatinis, procesų valdymas realizuojamas SCADA sistemos pagalba. Į SCADA perduodami duomenys tokie, kaip: gręžinių siurblių darbinė būklė, srovė, dažnis. Slėgis prieš ir po filtrų, slėgis į gyvenvietę. Filtrai dirba ar plaunasi. Debitas iš gręžinių, po filtrų ir į gyvenvietę. Oro slėgis iš kompresoriaus.

16.4. Suprojektuoti ir sumontuoti ne mažiau 6 vnt. slėginių filtrų. Filtrai turi dirbti ir plautis automatiškai. Gręžinio siurbliai turi veikti su dažnio pavaromis pagal vandens bokšto lygį, tai yra pagal vandens slėgį po filtrų. Įrenginių plovimą numatyti nakties metu automatiškai pagal nustatytą laiko programą. Filtrų plovimui galima naudoti žalią gręžinių vandenį arba tuo metu filtruojamą kituose filtruose.;

16.5. Slėginių filtrų korpusai plastikiniai, drenažo sistema plastikinė. Filtrų įkrovos medžiagą pasirenka konkurso dalyvis pagal jo siūlomą technologiją;

16.6. Turi būti keičiami technologiniai žalio vandens vamzdynai technologinio pastato viduje (nuo įvado iki išvado), diametras D110, plastikiniai;

16.7. Turės būti įrengiami nauji skaitikliai 3 vnt., uždaromoji filtrų valdymo armatūra (pneumatinės sklendės filtro valdymui, bei rankinės uždarymo sklendės);

16.8. Turi būti atliekami visi reikalingi elektros ir automatikos darbai, įskaitant, bet neapsiribojant: dažnio pavarų įrengimą gręžinių valdymui, slėgių daviklių įrengimą, signalų paėmimą nuo debitomačių, apsauginių daviklių įrengimą, duomenų perdavimo skydo įrengimą;

16.8. Nuo kompresoriaus iki slėginių aeratorių ir filtrų valdymo sklendžių keičiami oro padavimo vamzdynai, demontuojant esamus ir įrengiant naujus;

16.9. Demontavus esamą kompresorių, montuojamas sraigtinis kompresorius, užtikrinantis reikiamo oro srauto padavimą į slėginius aeratorius, filtrus, pagal gręžinių veikimą.

- Sumontavus naują vandens gerinimo sistemą, atlikti reikalingus sistemų bandymus, automatikos valdymo ir technologinio proceso paleidimo – derinimo darbus, parengti tolimesnės eksploatacijos instrukcijas lietuvių kalba, apmokyti aptarnaujantį personalą. Mokymų tvarka: mokymai turės būti vykdomi Rietavo mieste, Užsakovo patalpose ir VGĮ, ne mažiau 8 val., šiems specialistams: vandens padalinio vadovui, vandens padalinio meistrui, elektrikui-automatikui, šaltkalviui- santechnikui, apskaitų šaltkalviui.

- Turi būti suprojektuoti ir atlikti VGĮ pastato, unikalus Nr. 6897-3009-9016, 1B1p,  stogo ir išorės sienų, cokolio apšiltinimo, išorinės (apdailinės) sienų dangos įrengimo darbai, 2 vnt. plastikinių langų sumontavimas, metalinių (apšiltintų) išorės durų su įeigos kontrole (pagal 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtintus vandenviečių fizinės apsaugos reikalavimus) įrengimas, 2 vnt. vaizdo kamerų (viduje ir išorėje) sumontavimas. Numatyti vidaus patalpų pažeistų dangų (plytelių) grindų ir sienų remontą, apdailos atstatymą po elektros instaliacijos pravedimo. Šiaurinėje pastato pusėje šalia pastato numatyti lengvos konstrukcijos rakinamą stoginę dyzelgeneratoriui. Virš lauko durų numatyti stogelį nuo kritulių poveikio.  Pastate numatyti 2 vnt. elektrinių šildymo radiatorių įrengimą. Pastate minimali palaikoma temperatūra ne mažiau +5 C.

- Suprojektuoti ir įrengti VGĮ telemetrinių parametrų perdavimo sistemą į UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ dispečerinėje, Kvėdarnos g. 4, Vatušių k., Rietavo sav., esantį kompiuterį. Kompiuteryje įrengti duomenų priėmimą, vizualizaciją, parametrų ataskaitų ir aliarminių pranešimų formavimą ir spausdinimą. Duomenys turi būti siunčiami į centrinę dispečerinę GSM ryšiu.

- Suprojektuoti ir Įrengti vietas vandens bandinių paėmimui.

- Suprojektuoti ir įrengti VGĮ ir VB statinių ir teritorijos apsaugos priemones, racionaliai numatyti tvorą (perimetras apie 200 m) aplink VGĮ ir VB statinius su vartais, varteliais ir įėjimo kontrole,  pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-543 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-423 redakcija) patvirtintus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimus.

- Suprojektuoti ir įrengti skaldos privažiavimo kelią VB ir VGĮ aptarnavimui, ties VGĮ įrengti apsisukimo aikštelę.

- Suprojektuoti ir sumontuoti naujus vandentiekio magistralinius tinklus ir šulinius tarp  VGĮ  ir  VB.

- Atlikti sklypo ir statinių kadastrinius matavimus ir parengti statinių kadastrines bylas, suderinti su VĮ Registrų centru, jas užregistruoti.

- Rangovas atsako už viso objekto apsaugą nuo vandalizmo, vagystės ar tyčinio sugadinimo per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal sutartį. Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus suderinimus iš gyventojų (jei reikia) ir atitinkamų valdžios institucijų, trečiųjų šalių. Aukščiau nurodytos techninės-projektinės dokumentacijos parengimo, leidimų, sutikimų išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Rangovas statinių TDP, tyrimus bei statybos darbus privalo atlikti laikydamasis Lietuvos Respublikos Statybų įstatymo, Lietuvos statybos techninių reglamentų ( STR), Lietuvos Techninių Standartų (LST), Statybos taisyklių (ST) ir Užsakovo reikalavimų nuostatų. Rangovas, prieš pradėdamas projektavimo darbus, privalės įdėmiai išnagrinėti užsakovo reikalavimus, išsamiai susipažinti su statybviete, patikrinti projektinius duomenis, užsakyti reikiamus topografinius, geologinius tyrinėjimus (jei reikalinga). Rangovas parengtus projektinius pasiūlymus ir TDP pateiks Užsakovui, kuris per 5 d.d. patikrins projekto apimčių atitikimą sutarties sąlygoms ir reikalavimams, ir pateiks raštišką pritarimą arba pastabas. Rangovas, ištaisęs pagrįstas užsakovo pastabas, turės pateikti užsakovui  du (2) pilnai sukomplektuotus TDP egzempliorius ir vieną (1) elektroninėje  USB laikmenoje, įskaitant brėžinius pdf ir dwg arba lygiaverčiais formatais. Po raštiško Užsakovo pritarimo sprendiniams Rangovas galės tęsti statybos leidimo gavimo, derinimų su valstybės kontroliuojančiomis institucijomis procedūras.

- Rangovas pagal suteiktą Užsakovo įgaliojimą privalo gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD), terminas įskaičiuojamas į Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą.

- Rangovas privalės neatlygintinai taisyti TDP sprendinius, klaidas pagal ekspertizės pastabas. TDP ekspertizės paslaugą perka ir apmoka Užsakovas.

- Visi VGĮ technologiniai ir juos aptarnaujantys procesai turi vykti automatiškai pagal nustatytas programas. VGĮ  turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi, naudojant SCADA sistemą. Sistemos turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir keitimo galimybes. Tiekėjas turi įvertinti esamos dispečerinės aparatūrinės ir programinės įrangos plėtrą bei modifikaciją, susijusią  su VGĮ įrenginiais. Pastoviai dirbantis operatorius juose nenumatomas. VGĮ turi būti numatyta galimybė aptarnaujančiam personalui įjungti/išjungti atskirus įrengimus ir „rankiniame“ režime. Duomenys turi būti perduodami į dispečerinę GSM (mobiliojo telefono) tinklo pagalba. Turi būti numatyti nepertraukiamos srovės šaltiniai prie visų informacijos perdavimo šaltinių ir dispečerinėje.  Visi technologiniai procesai vykdomi VGĮ  turi būti kontroliuojami, reguliuojami ir stebimi naudojant SCADA sistemą. Duomenys perduodami į esamą SCADA sistemą centrinėje dispečerinėje. Sistema turi turėti darbinių parametrų stebėjimo ir modifikavimo galimybes, kad aptarnaujant VGĮ įrenginius būtų galima stebėti automatizuotos mechaninės įrangos darbą bei automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus ir gauti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus bei gedimus. VGĮ įrenginių darbo parametrus, pranešimus apie darbo sutrikimus ir signalizacijos būklę bei vaizdo signalus perduoti į Užsakovo dispečerinės esamą, nutolusių objektų valdymo ir kontrolės SCADA  sistemą, ją atitinkamai išplečiant.

- Aptarnaujantis personalas turi galėti:

30.1 Stebėti automatiniais matavimo prietaisais fiksuojamus techninius ir technologinius parametrus;

  - Keisti reikiamus technologinius parametrus;

  - Gauti  ir spausdinti aliarminius pranešimus apie sistemų sutrikimus ir gedimus;

  - Stebėti  ir spausdinti grafikus visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų;

  - Stebėti ir spausdinti ataskaitas visų matavimo prietaisais fiksuojamų parametrų ir kiekvieno įrenginio suminio darbo laiką (per parą, per mėnesį, per metus).

- Visos konstrukcijos, medžiagos, įrenginiai ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamai naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2011-06-28 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401  redakcija) 4.3  papunkčiu, kai perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus ( aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai nustatyti pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priede) ir 4.4.1 papunkčiu, t. y., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų –vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai bei jų gamyba,  vandens nuostoliams mažinti skirta vandentiekio priežiūra, vandentiekio tinklų remontas, vandens tvarkymo projektams skirta inžinerijos ir architektūros veikla.  Projektuojant ir atliekant statybos darbus privaloma vadovautis  Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XII-XVII skyriuose nurodytais reikalavimais.

Techninės specifikacijos priedai:

- Projektavimo užduotis, 20 lapų;

- VGĮ technologinė schema, 1 lapas;

- VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas, 7 lapai;

- Elektros tinklų nuosavybės ribų aktas Nr. 25-RA06030, 2 lapai.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

Perkantysis subjektas šiame priede pateikia informaciją apie tiekėjams taikomus pašalinimo pagrindus (žr. Pašalinimo pagrindų lentelę).

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjas (ar jo personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1. | Tiekėjas turi turėti teisę būti rangovu, vykdant darbus kultūros vertybių teritorijoje arba jų apsaugos zonoje*: statinių kategorija- ypatingieji statiniai; statinių grupė- inžineriniai tinklai pogrupis- vandentiekio tinklai (vandentiekio bokštai); statinių grupė- hidrotechnikos statiniai; statinių pogrupis- hidrotechninių (vandenvietės statiniai). Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai (žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai) Specialieji statybos darbai: mechanikos darbai ( statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas); Elektrotechnikos darbai ( statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos įrengimas). *Statiniai L. Ivinskio g. 10, Rietave, patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės- Rietavo dvaro sodybos- teritoriją (apsaugos zoną). | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Lietuvos Respublikoje ir trečiosiose šalyse įsteigtiems juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies tiekėjams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies tiekėjų* kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, patvirtinantys jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Užsienio šalies tiekėjo* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po paraiškų / pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę tiekėjas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pripažinimo dokumentai turi būti gauti, iki pirkimo sutarties pasirašymo Pirkimo vykdytojas informaciją apie išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose. https://www.ssva.lt/cms/registrai *Užsienio šalies tiekėjai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos ir jų padaliniai – turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu Lietuvos Respublikos teritorijoje, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę užsiimti analogiškų statinių statybos veikla. Pastaba: jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. |
|  | Finansinis ir ekonominis pajėgumas. - |  |  |
|  | Techninis ir profesinis pajėgumas. |  |  |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra pastatęs ir (ar) rekonstravęs ir (ar) atlikęs remontą: 3.1.1.vandens gerinimo įrenginių, kai svarbiausių darbų vertė 1 (viename) objekte buvo ne mažesnė kaip 200 000 Eur be PVM 3.1.2. vandentiekio bokšto (-ų), kai svarbiausių darbų vertė 1 (viename) objekte buvo ne mažesnė kaip 200 000 Eur be PVM, o darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Svarbiausi darbai: vandens gerinimo įrenginių (apima rangos darbus, įskaitant vandens gerinimo įrenginių technologinės įrangos montavimą) ir vandentiekio bokšto(-ų) statybos arba rekonstrukcijos arba remonto darbai. Galutinį rezultatą tiekėjas gali būti pasiekęs pagal vieną ar kelias sutartis, sudarytas dėl to paties objekto. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas Tiekėjo atliktų svarbiausių darbų sąrašas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 12 priede pateiktą formą, kartu su šiame priede nurodytais patvirtinančiais dokumentais. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus ūkio subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. |
| 3.2. | Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi galimybę pasitelkti ir nurodyti bent 1 ar kelis ypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo apsaugos zonoje, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovaujančius specialistus, turinčius profesinę patirtį bent viename baigtame objekte, turinčius teisę eiti nurodytas pareigas: 3.2.1. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas: a.Inžinerinių statinių grupė: inžineriniai tinklai; Statinių pogrupis: vandentiekio tinklai; b.Inžinerinių statinių grupė: hidrotechnikos statiniai; Statinių pogrupis: Hidrotechninių. 2. Ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas: a.Inžinerinių statinių grupė: inžineriniai tinklai; Statinių pogrupis: vandentiekio tinklai; b.Inžinerinių statinių grupė: hidrotechnikos statiniai; Statinių pogrupis: Hidrotechninių. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). 1. Užpildytas 13 priedas Tiekėjo siūlomų „Specialistų sąrašas“. 2. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalies specialistus*) SSVA siūlomų specialistų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams* išduoti teisės pripažinimo dokumentai, arba užsienio šalies specialistams* išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje, arba nuorodos į nacionalines duomenų bazes bet kurioje valstybėje narėje, prie kurių pirkimo vykdytojas turės galimybę tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungęs susipažinti su reikalaujamais dokumentais ir (ar) informacija. Pirkimo vykdytojas informaciją apie Lietuvoje išduotus kvalifikacijos dokumentus pasitikrina SSVA registruose https://www.ssva.lt/cms/registrai Užsienio šalies specialisto* turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po pasiūlymų pateikimo datos, tačiau pačią teisę specialistas kilmės šalyje turi būti įgijęs iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Užsienio šalies specialistai turi pareigą kreiptis į SSVA ir gauti teisės pripažinimo dokumentą. Pirkimo vykdytojas, siekdamas įsitikinti, kad galimas laimėtojas yra atsakingas, rūpestingas ir sąžiningas, gali pareikalauti pateikti SSVA pateiktą prašymą (su gavimo (registracijos) žyma) išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Užsienio šalies specialistai turi siekti teisės pripažinimo dokumentą gauti per įmanomai trumpiausią laiką, t. y., iš anksto parengti ir operatyviai pateikti SSVA visus reikiamus dokumentus, esant poreikiui juos nedelsiant tikslinti, aktyviai bendradarbiauti. Jei kvalifikacijos dokumente yra nurodyta visa reikalaujama inžinerinių statinių grupė (neišskirti / nenurodyti pogrupiai) arba nurodytas konkretus pogrupis, atitinkantis nurodytą kvalifikacijos reikalavime, – tokie kvalifikacijos dokumentai yra tinkami. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. Tuo atveju jei siūlomas specialistas (specialistai) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje), pateikiamas tokio specialisto – kvazisubtiekėjo sutikimas teikti sutartyje nurodytas paslaugas visą pirkimo sutarties galiojimo laiką su patvirtinimu, kad jis pirkimo laimėjimo atveju bus įdarbintas tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi įmonėje (tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi). Pateikiamos dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Tiekėjas privalo turėti bent 1 specialistą: 1. geodezininką, turintį teisę verstis veikla, kuri būtina sutarčiai įgyvendinti: geodezijos ir kartografijos paslaugos; 2. matininką, turintį teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis. | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pateikiamas užpildytas 13 priedas „Specialistų sąrašas“ ir tiekėjo siūlomo specialisto matininko ir geodezininko kvalifikacinis(-iai) pažymėjimas(-ai), išduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos. Tas pats asmuo gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jeigu jis atitinka toms pozicijoms keliamus kvalifikacijos reikalavimus.. |  |
| 4. | Aplinkos apsaugos vadybos priemonės: |  |  |
| 4.1 | Perkamiems statybos darbams tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais | Su pasiūlymu turi būti pateiktas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. Perkantysis subjektas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą, priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių priimtini įrodymai gali būti tiekėjo parengtų ir taikomų atliekant statybos darbus aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, kuris tenkina visus reikalavimus, nurodytus Žaliųjų pirkimų tvarkos aprašo 10.1-10.6 papunkčiuose; arba tiekėjo informacija, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema pas tiekėją jau yra įdiegta, atliktas auditas (kartu pateikiamas sertifikavimo įmonės patvirtinimas) ir šiuo metu tik laukiama, kol sertifikavimo įmonė išduos sertifikatą | Jeigu tiekėjas pats atitinka šį reikalavimą, tačiau pasitelkia subtiekėjus arba ūkio subjektų grupės narius nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra nustatomas šis reikalavimas, tokiu atveju subtiekėjai arba ūkio subjektų grupės nariai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Pateikiamas tiekėjo vidaus dokumentas (pvz., įmonės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kiti dokumentai) arba su subtiekėju pasirašytas susitarimas, arba kitas dokumentas, kuriame yra aprašyta, kad subtiekėjas turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas atsižvelgiant į subtiekėjo prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti bei nustatyta tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjas vadovautųsi tiekėjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu. |

__________

PASTABA: jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 251 punkto nuostata, statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

PRIDEDAMA ATSKIRU DOKUMENTU

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pateikiama atskirais dokumentais:

6 priedas. Pasiūlymo forma, word formatu;

6 priedas. Pasiūlymo 1 priedas „Įkainotas darbų žiniaraštis (pasiūlymo priedas)“, excell formatu.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

- Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal šiuos kiekybinius/kokybinius vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Žymėjimas | Lyginamasis svoris | Balų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra pasiūlymo kaina (be PVM) | C | X=80 |  |
| 2. | Kokybės kriterijai ir balai |  |  |  |
| 2.1 | - Statinio statybos vadovo patirtis (T1) | (T1) |  | 0-5 balai |
| 2.2 | - Projekto vadovo patirtis (T2) | (T2) |  | 0-5 balai |

| Vertinimo kriterijai | Maksimalus balas | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris X ekonominio naudingumo įvertinime, proc. arba maksimalus balų skaičius Y |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C). Kaina apskaičiuojama pagal 4 p. pateikiamą formulę. |  |  | X = 80 |
| Antras kriterijus: Statinio statybos vadovo patirtis (T1) Vertinamo pasiūlymo siūlomo statinio statybos vadovo, kuris per paskutinius 5 metus būtų vadovavęs geriamojo vandens gerinimo įrenginių (hidrotechninių statinių: vandenvietės ir vandenruošos statinių) montavimo, ir/ar statybos, ir/ar rekonstrukcijos darbų sutarčiai, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 100 000,00 EUR be PVM sutarčių skaičius. Sutarties objektas: geriamojo vandens gerinimo įrenginių (hidrotechninių statinių:vandenvietės ir vandenruošos statinių) statinys, kuriam išduotas statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai ar kiti dokumentai, įrodantys, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas. Vertinamas statinio statybos vadovo, atitinkančio jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 3.2 p, vykdytų sutarčių skaičius, kartu su pasiūlymu pateikiant specialiųjų pirkimo sąlygų 10 priedą „Tiekėjo statinio statybos vadovo objektų sąrašas“, nuo 1 iki 5, už kiekvieną sutartį skiriama po 2 balus, maksimalus balų skaičius – 10 balų. Siūlomas statinio statybos vadovas turi būti vadovavęs statybos darbams objekte nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų išdavimo. Jei siūlomas statinio statybos vadovas vadovavo statybos darbams, kurie atitinka visus pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl jų pobūdžio, vertės (jei taikoma) ir kt., ir vadovavo jiems ne trumpiau kaip 80 proc. visos objekto statybos darbų trukmės (taikoma tuo atveju, kai vadovaujantis specialistas sutarties vykdymo metu buvo pakeistas kitu vadovaujančiu specialistu ir tiekėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus), tokiai statybos darbų vadovo patirčiai taip pat bus skiriami papildomi kokybės balai. Jei tiekėjo siūlomas statinio statybos vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra vadovavęs darbams daugiau kaip 5 objektuose, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami. |  |  | Y1=10 |
| Trečias kriterijus: Projekto vadovo patirtis (T2) Tiekėjo siūlomo projekto vadovo, kuris per paskutinius 5 metus būtų parengęs (suprojektavęs) geriamojo vandens vandens gerinimo įrenginių (hidrotechninių statinių:vandenvietės ir vandenruošos statinių) montavimo ir/ar statybos ir/ar rekonstrukcijos techninių arba techninių darbo projektų, kur projektavimo paslaugų vertė buvo ne mažesnė nei 18 000 Eur be PVM, sutarčių skaičius. Vertinamas projekto vadovo, atitinkančio jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, nustatytus pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo 3.2 p, įvykdytų sutarčių skaičius, kartu su pasiūlymu pateikiant specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedą „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“, nuo 1 iki 5, už kiekvieną sutartį skiriama po 2 balus, maksimalus balų skaičius – 10 balų. Jei tiekėjo siūlomas projekto vadovas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos dienos yra parengęs daugiau kaip 5 techninius arba techninius darbo projektus, papildomi balai už įgyvendintas sutartis nesuteikiami. |  |  | Y2= 10 |  |

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

4. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

5. Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Rangos sutarties projektas“

PRIDEDAMA ATSKIRU  DOKUMENTU:

8. Statybos rangos sutarties projektas, word formatu;

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties PĮ 58 str. 4 1 d. nuostatoms“

Tiekėjo pavadinimas

UAB „Rietavo komunalinis ūkis“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

(data)

Patvirtinu, kad UAB „………“ ir jo siūlomos konkrečiame pirkime „_________________“ (CVP IS pirkimo Nr. _____________), darbai/paslaugos/prekės nepatenka tarp pasiūlymo atmetimo kriterijų. Tai yra:

1)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos);

2)	tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, sąraše (t. y. Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos) (toliau- Sąrašas) arba turintys tokių valstybių pilietybę;

3)	prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) /paslaugų kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomas šis pasiūlymo atmetimo pagrindas, Sąraše;

Pareigos 			     (parašas)		                                Vardas, Pavardė

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Tiekėjo statinio statybos vadovo objektų sąrašas“

TIEKĖJO STATINIO STATYBOS VADOVO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas statinio statybos vadovas  ___________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

STATINIO STATYBOS VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statybos darbų pradžia (metai, mėnuo, diena) |  |
| 2. | Statybos darbų pabaiga (metai, mėnuo, diena) |  |
| 3. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 4. | Pagal sutartį atlikti darbai: |  |
| 4.1. | Sutarties vertė |  |
| 4.2. | sutarties objektas |  |
| 4.3. | statybos darbų rūšis |  |
| 5. | Statinio kategorija |  |
| 6. | Statinio grupė |  |
| 7. | Statinio adresas |  |
| 8. | Patvirtinantys dokumentai:* 1) statybos darbų užbaigimo dokumentai ir / ar kiti pagrindžiantys dokumentai ar įrodymai (jei juose bus reikalaujama informacija), iš kurių būtų galima nustatyti, kad vadovaujantis specialistas ėjo statinio statybos vadovo pareigas vykdant rangos darbus, kurių vertė buvo ne mažesnė, nei 100 000 Eur, kai objektas buvo vandens gerinimo įrenginių (hidrotechninių statinių: vandenvietės ir vandenruošos statinių), montavimo, ir/ar statybos, ir/ar rekonstrukcijos darbai. 2) vadovaujančio specialisto paskyrimo būti sąraše nurodyto statinio statybos vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio statybos vadovo funkcijas. Jei iš specialisto paskyrimo dokumentų neįmanoma vienareikšmiškai nustatyti, kad jis buvo paskirtas statinio statybos vadovu (pvz. nurodyta, kad buvo atsakingas už priešgaisrinę saugą, darbų saugą ir pan.), tiekėjas turi pateikti kitus įrodymus (pvz. užsakovo pranešimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią, rangovų ir pagrindinių statybos sričių specialistų pasamdymą ar paskyrimą, išrašą iš IS „Infostatyba“ ar kitus įrodymus) | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, data, Nr.) |

2 OBJEKTAS..

3 OBJEKTAS ..

4 OBJEKTAS ...

5 OBJEKTAS..

*Pastaba. Nepateikus pasirinkto ekonominio vertinimo kriterijaus patvirtinančių dokumentų arba pateikus netikslius, neatitinkančius ar prieštaraujančius duomenis už vertinamo ekonominio vertinimo kriterijų suteikiamas 0 balų.

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Tiekėjo projekto vadovo objektų sąrašas“

TIEKĖJO PROJEKTO  VADOVO OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Siūlomas projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo  projekto vadovas  ___________________________________________

(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr.)

PROJEKTO VADOVO PATIRTIS

1 OBJEKTAS

| Eil. Nr. | Reikalaujama informacija | Tiekėjo teikiama informacija apie sutartį |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninio arba techninio darbo projekto rengimo pradžia (metai, mėnuo, diena) |  |
| 2. | Techninio arba techninio darbo projekto pabaiga (metai, mėnuo, diena) |  |
| 3. | Užsakovas (pavadinimas, adresas) |  |
| 4. | Pagal sutartį atlikti darbai: |  |
| 4.1. | Projektavimo paslaugų vertė: |  |
| 4.2. | sutarties objektas |  |
| 4.3. | statybos darbų rūšis |  |
| 5. | Statinio kategorija |  |
| 6. | Statinio grupė |  |
| 7. | Statinio adresas |  |
| 8. | Patvirtinantys dokumentai:* - užsakovo pažyma, kad projektavimo paslaugos buvo atliktos tinkamai, pagal sutarties ir teisės aktų reikalavimus, ir laiku; - statinio ekspertizės (jei buvo atliekama) aktas (su teigiamomis išvadomis). - vadovaujančio specialisto paskyrimo būti projekto vadovu objekte dokumentai. Šių dokumentų duomenys turi įrodyti, kad siūlomas vadovaujantis specialistas objekto statybos darbų pradžioje buvo paskirtas vykdyti nurodyto statinio projekto vadovo funkcijas. | Pridedami dokumentai (įrašyti pridedamų dokumentų pavadinimus, datą, Nr.) |

2 OBJEKTAS..

3 OBJEKTAS ..

4 OBJEKTAS ...

5 OBJEKTAS..

*Pastaba. Nepateikus pasirinkto ekonominio vertinimo kriterijaus patvirtinančių dokumentų arba pateikus netikslius, neatitinkančius ar prieštaraujančius duomenis už vertinamo ekonominio vertinimo kriterijų suteikiamas 0 balų.

Pirkimo sąlygų 12 priedas „Atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas“

ATLIKTŲ SVARBIAUSIŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Patvirtinu, kad ____________________ per paskutinius 5 metus,  o jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus – per laikotarpį nuo įregistravimo dienos,  iki pasiūlymo pateikimo termino

(ūkio subjekto pavadinimas)

pabaigos (dienos) savo jėgomis tinkamai atliko šiuos svarbiausius statybos darbus:

| EEil. Nr. | Sutarties pavadinimas, sutarties kaina / objektas (unikalus statinio kadastrinis numeris) | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų aprašymas | Pagal sutartį atliktų svarbiausių statybos darbų vertė, EUR be PVM | Svarbiausių statybos darbų vykdymo terminas (pradžios ir pabaigos datos) | Pagrindinis rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (P) ar subrangovas (S) | Užsakovo pažyma, kad svarbiausi statybos darbai buvo atlikti tinkamai ir laiku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________

(Tiekėjo ūkio subjekto vadovo ir įgalioto asmens parašas)

Pirkimo sąlygų 13 priedas „Specialistų  sąrašas“

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pasiūlyme nurodyto specialisto vardas, pavardė | Numatytos eiti pareigos pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus | Įmonė, kurioje dirba specialistas (arba su ja sudaręs kitais pagrindais sutartį) | Kvalifikacijos atestatą išdavusi institucija, kvalifikacijos atestato / teisės pripažinimo pažymos Nr. ir galiojimo terminas, arba kiti lygiaverčiai dokumentai | Įvykdytos (-ų) sutarties (-ių) (objekto) laikotarpis, nurodoma pradžios data- pabaigos data, eitos pareigos sutarties (objekto) vykdyme | Įvykdytos (-ų) sutarties (-ių) (užbaigto objekto) aprašymas (objekto pavadinimas, statinio kategorija, grupė (pogrupis). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Matininkas v.pavardė |  |  |  | ----------------- | --------------- |
|  | Geodezininkas v.pavardė |  |  |  | ----------------- | -------------- |

PASTABA:

- Pasiūlymas atmetamas, jei tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikia melagingą informaciją, kurią Perkantysis subjektas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

- Jeigu Tiekėjas nurodys daugiau specialistų nei reikalaujama konkurso sąlygose tai bus vertinami visi pasiūlyti nurodyti specialistai, kurie privalės atitikti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o jų neatitikus pasiūlymas bus atmestas.

_____________________________	________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)                                      (parašas)	              (vardas ir pavardė)

Svarbiausi statybos darbai:  vandens gerinimo įrenginių (apima rangos darbus, įskaitant vandens gerinimo įrenginių technologinės įrangos montavimą)  ir vandentiekio bokšto(-ų) statybos arba rekonstrukcijos arba remonto darbai.