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INŽINERINIŲ SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. Pirkimo objektas – nuolatinės Nacionalinės teismų administracijos elektros sistemos,  autonominių dyzelinių elektros generatorių, šildymo bei karšto vandens ruošimo sistemų, oro kondicionavimo, tikslios kontrolės oro kondicionavimo bei šaldymo mašinų sistemų, vėdinimo sistemų, vandentiekio, nuotekų bei lietaus nuvedimo sistemų aptarnavimo, techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).

1.1. Paslaugų teikėjas turi vykdyti Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) statinių inžinierinių sistemų, nurodytų šios techninės specifikacijos 1 lentelėje (toliau – Inžinerinės sistemos), aptarnavimą, techninę priežiūrą ir eksploatavimą bei funkcionavimo užtikrinimą, t. y. visumą veiksnių, užtikrinančių normalų inžinerinių sistemų techninį stovį, darbinę būklę ir saugų naudojimą. Aptarnavimo bei priežiūros paslaugos turi būti teikiamos laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose, priežiūrą ir eksploataciją reglamentuojančiuose dokumentuose, normatyviniuose aktuose keliamų reikalavimų, bei vykdant gamintojų pateiktas įrenginių ir sistemų techninio eksploatavimo instrukcijas, pildant reikalingą techninę dokumentaciją. Už Paslaugų atlikimo periodiškumo užtikrinimą atsakingas Paslaugų teikėjas.
1.2. Techninė priežiūra apima:

1.2.1.
nuolatinę Inžinerinių sistemų priežiūrą, patikrinimus bei apžiūrą, sistemų būklės įvertinimą ir defektų, gedimų nustatymą;

1.2.2.
Inžinerinių sistemų reguliavimą, programavimą bei matavimus;

1.2.3.
periodinius Inžinerinių sistemų bandymus, testavimus bei derinimus; 

1.2.4.
Inžinerinių sistemų patikrą ir gedimų nustatymą, gavus Administracijos pranešimą apie netinkamą sistemų veikimą ar gedimą, smulkių gedimų šalinimą (nereikalaujantį detalių bei mazgų keitimo);

1.2.5. garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę pagal įrangos gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas ir rekomendacijas, galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus;
1.2.6.
įvykusių avarijų lokalizavimą;

1.2.7.
privalomos dokumentacijos pildymą;

1.2.8. kitas Paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas, detalizuotos šios techninės specifikacijos 3 skyriuje.

1.3. Paslaugų teikėjas turi atlikti inžinerinių sistemų remontus - tai techninių ir organizacinių priemonių visuma, skirta objekte įrengtų inžinerinių sistemų darbingumo ir funkcionavimo atstatymui – veiksmai kilusių gedimų pašalinimui. Remonto paslaugos, už kurias apmokama pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme pateiktą valandinį įkainį apima
:

1.3.1. remonto darbus, kurie atliekami po avarijos lokalizavimo;

1.3.2.
eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių įrengimų atskirų dalių arba pilną įrenginio pakeitimą;

1.3.3.
mechaniškai pažeistų ar sulaužytų įrengimų pilną ar dalinį atstatymą arba pakeitimą;

1.3.4.
sistemų/įrenginių sudedamųjų dalių gedimų bei defektų šalinimą keičiant detales ar mazgus naujais.

1.3.4. pakeitus įrengimų atskiras dalis arba pilną įrenginį suteikti jiems ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją nuo prekių/darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.4. Paslaugos teikiamos šioms Administracijos pastatų  inžinerinėms sistemoms (toliau – Inžinerinės sistemos):

1.4.1. šildymo sistemos (įskaitant šilumos punktą);

1.4.2. karšto vandens ruošimo sistemos;

1.4.3. elektros sistemos;

1.4.4. autonominių elektros generatorių sistemos;

1.4.5. oro kondicionavimo, tikslios kontrolės oro kondicionavimo bei šaldymo mašinų sistemos;

1.4.6. vėdinimo sistemos;

1.4.7. kanalizacijos ir vandentiekio sistemų;

1.4.7. lietaus nuvedimo sistemos.
1 lentelė. Inžinerinių sistemų detalizacija: 

	Pavadinimas
	Klasifikacija
	Informacija

	Adresas
	Pastatų kompleksas
	Nacionalinė teismų administracija, L. Sapiegos g. 13-15, Vilnius

	Paskirtis
	
	Administracinis

	Aukštingumas
	
	Sapiegos g. 15 - rūsys, 2 aukštai;

Sapiegos g. 13 – 1 aukštas.

	L. Sapiegos g. 15, Vilnius 
	Pažymėjimas plane – 2B1/p. Unikalus Nr. 194-0506-2020
	Bendras plotas 1417 m2.  Šiame pastate yra centriniai mazgai, o sistemos aptarnauja 2 pastatus

	L. Sapiegos g. 13, Vilnius 
	Pažymėjimas plane – 4B1/p. Unikalus Nr. 194-0506-2040
	Bendras plotas 119,28 m2

	Šildymo sistema
	Šildomas plotas
	1406,66 m2

	
	Šildymo būdas
	Termofikacinis

	
	Šilumos punktas
	1 vnt. , rūsyje

	
	Šildymo sistemos galingumas
	88 kW

	
	Sistema
	Šildymo ir karšto vandens sistema nepriklausoma

	
	Šilumokaitis
	Danfoss CB52-50L

	
	Šilumos skaitiklis
	Rubikon ZR ETWM

	
	Montuotojas
	UAB Duventa

	Karšto vandens ruošimo sistema
	Sistemos tipas
	Dvivamzdis

	
	Šilumokaitis
	Danfoss CB52-18BH

	
	Montuotojas
	UAB Duventa

	Žemos įtampos elektros sistemos

(220 V iki 360 V)


	Elektros skaitiklių skaičius
	1 vnt.

	
	Įvadų skaičius
	2 vnt.

	
	ARĮ (automatinio rezervo įjungimo) įrenginiai
	2 vnt.

	
	Gamintojas
	UAB “Rifas“

	
	Montuotojas
	UAB “Rifas“

	Avarinės elektros energijos tiekimo įrenginių sistemos (dyzeliniai generatoriai)
	Pavadinimas
	PRAMAC GSW45Y

	
	Galingumas
	36 kW

	
	Kuro bakas
	68 l

	
	Pavadinimas
	PRAMAC GSW80P

	
	Galingumas
	78 kW

	
	Kuro bakas
	209 l

	Oro kondicionavimo, tikslios kontrolės oro kondicionavimo bei šaldymo mašinų sistemos.
	Pavadinimas
	EMERSON, Network Power, CR021RA

	
	Aptarnaujamos patalpos
	Serverinės

	
	Šaldymo galia
	18,5 kW

	
	Kiekis
	3 vnt.

	
	Šaldiklis
	R410A

	
	Pastabos
	Kondicionierių vidiniai blokai Libert CRV

	
	Pavadinimas
	McQuay, McSmart400C

	
	Aptarnaujamos patalpos
	Aptarnauja visus kabinetus šaldymu

	
	Šaldymo galia
	124,3 kW

	
	Kiekis
	1 vnt.

	
	Šaldiklis
	R407C

	
	Pavadinimas
	AERMEC, LC120T

	
	Aptarnaujamos patalpos
	Serverinės

	
	Šaldymo galia
	6,89 kW

	
	Kiekis
	2 vnt.

	
	Šaldiklis
	R410A

	
	Pavadinimas
	AERMEC, CS 241H

	
	Aptarnaujamos patalpos
	Serverinės

	
	Šaldymo galia
	6,60 kW

	
	Kiekis
	1 vnt.

	
	Šaldiklis
	R410A

	Vėdinimas
	Pavadinimas
	

	
	Natūralus vėdinimas
	Yra

	
	Mechaninio vėdinimo sistemų tipai
	Tiesioginis

	
	Sistemų skaičius
	3 Vnt

	
	Ištraukimo difuzorių skaičius
	76 vnt.

	
	Pritekėjimo difuzorių skaičius 
	68 vnt.

	
	Oro ištraukimo pritekėjimo kvadratiniai difuzoriai
	18 vnt.

	Oro užuolaida
	2 m ilgio
	1 vnt.

	Kanalizacija ir vandentiekis
	Vandens skaitiklių skaičius
	2 vnt.

	
	Sanitarinių mazgų skaičius
	10 vnt.

	Lietaus nuvedimo sistema
	Lietloviai
	Pagal faktą

	
	Lietvamzdžiai
	Pagal faktą

	
	Lietaus surinkimo trapai
	Pagal faktą

	
	
	

	
	
	


II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

2.1. Paslaugų teikėjas paskiria atsakingus, kvalifikuotus ir atestuotus specialistus, atsakingus už Paslaugų teikimą. Paslaugos turi būti teikiamos pagal Inžinerinių sistemų gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas bei rekomendacijas, galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentus, taip pat teisėtus visuomenės, savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimus, kurie yra susiję su tokios rūšies paslaugomis bei jų vykdymu.
2.2. Paslaugų teikėjas po abiejų šalių sutarties pasirašymo ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų turi suderinti bei atsiųsti Administracijai planuojamų atlikti Paslaugų kalendorinį grafiką. Planuojamų atlikti Paslaugų  kalendorinis grafikas turi būti pateiktas ar atnaujintas kiekvienų naujų metų pradžioje iki sausio mėnesio pabaigos.

2.3. Paslaugų teikėjas per 10 (dešimt) darbo dienų (terminas gali būti keičiamas Šalių sutarimu) nuo Sutarties įsigaliojimo  turi atlikti prižiūrimų Inžinerinių sistemų apžiūrą, nustatant defektus ar gedimus galėjusius kilti dėl iki tol vykdyto aptarnavimo ir/ar montavimo.

2.4. Paslaugų teikėjas visas suteiktas Paslaugas ir su jų teikimu susijusius atliktus darbus turi registruoti įrenginių bei sistemų techninės priežiūros žurnaluose, kurie bus saugomi Administracijoje. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas turi esamus žurnalus ir dokumentus papildyti naujais.

2.5. Į abonentinį mėnesinį įkainį turi būti įskaičiuota:

2.5.1. Inžinerinių sistemų priežiūros ir eksploatavimo paslaugos pagal šio dokumento III skyriuje nurodytas apimtis;
2.5.2. visos smulkios aptarnavimo medžiagos (plovimo skysčiai, tarpinės, oro ir kiti filtrai (išskyrus pačius oro kondicionavimo sistemų oro filtrus), tepalai, sandarinimo medžiagos ir kitos medžiagos reikalingos Paslaugų teikimui ir Inžinerinių sistemų veiklai užtikrinti, nebent šio dokumento III skyriuje nurodyta kitaip); 

2.5.3. su Paslaugų teikimu susijusios kitos Paslaugų teikėjo išlaidos: transportas, darbų saugos priemonės, įrankiai ir įranga bei mechanizmai, mokesčiai, draudimas ir kt. tiesioginės ir netiesioginės išlaidos;
2.5.4. avarinis iškvietimas bei avarijos likvidavimas, nereikalaujantis sudėtingų remonto darbų ar Inžinerinių sistemų mazgų keitimo naujais, bet užtikrinantis nenutrūkstamą sistemų veikimą arba kritiniu atveju jų sustabdymą, kad nebūtų padaryta didesnė žala.

2.6. Visos Paslaugoms teikti naudojamos eksploatacinės medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose (taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų) keliamus reikalavimus.

2.7. Teikiant paslaugas neturi būti keliami kenksmingi ir pavojingi veiksniai žmonių sveikatai ar gyvybei.
2.8. Paslaugų teikėjas, aptikęs galimų gedimų priežastis ir siekdamas jų išvengti, turi teikti rekomendacinio pobūdžio planuojamų metinių išlaidų, susijusių su Administracijos Inžinerinių sistemų remontu, prognozę.

2.9. Paslaugų teikėjas turi raštu informuoti Administraciją apie įvykusius Inžinerinių sistemų eksploatacijos taisyklių pažeidimus Administracijos teritorijoje. 

2.10. Paslaugų teikėjas Paslaugų teikimo laikotarpiu turi teikti siūlymus eksploatavimo sąlygų gerinimui, pastebėtų Inžinerinių sistemų trūkumų ir/ar defektų likvidavimo priemonių planą ir sąmatas.

2.11. Planinės Paslaugos turi būti teikiamos Administracijos darbo metu iš anksto suderintu laiku. Administracijos darbo laikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – 7.00-17.00 val., penktadienį 7.00-15.45 val..

2.12. Paslaugų teikėjas, gavęs Administracijos atstovo iškvietimą, į objektą turi atvykti per 2 (dvi valandas Administracijos darbo laiku, o esant avarinei situacijai – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) minučių Administracijos darbo laiku ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą ne darbo metu. Avarinis iškvietimas apima atvykimo laiką ir pradinį avarijos lokalizavimą. Inžinerinių sistemų remonto darbai po avarijos turi būti atliekami su Administracija sutartu laiku bei pagal sutartus atliekamų remonto darbų įkainius, nurodytus Sutartyje ir jos prieduose. Inžinerinių sistemų remontui reikalingos detalės, mazgai ir medžiagos neįeina į Paslaugų kainą ir bus perkamos organizuojant atskirą viešąjį pirkimą.

2.13. Inžinerinės sistemos įrangos, kuriai reikalingas sudėtingesnis remontas, darbingumas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per 48 valandas skaičiuojant nuo Paslaugų gavėjo išsiųsto užsakymo dėl sutrikimo pašalinimo.  Išimtinais atvejais sudėtingo gedimo pašalinimas suderinus su Paslaugų gavėju gali trukti ir ilgiau, jeigu tam yra objektyvios aplinkybės, kurios nepriklauso nuo Paslaugų teikėjo veiksmų (pvz.: reikalingos įrangos pristatymo terminai ir/arba ne darbo valandos)

2.14. Į užsakymo įvykdymo laiką neįskaičiuojamas laikas, kai Paslaugų teikėjas negali vykdyti užsakymo dėl ne nuo Paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių, pvz., Paslaugų gavėjo, kitų tiekėjų vykdomų darbų. Apie tokias aplinkybes Paslaugų teikėjas turi nedelsiant raštu informuoti Paslaugų gavėją.

2.15. Jeigu tam tikros paslaugos neįmanoma suteikti per nustatytą užsakymo įvykdymo laiką, Paslaugų teikėjas privalo raštu apie tai informuoti Paslaugų gavėją, pateikti ir suderinti su juo užsakymo įvykdymo planą ir naują užsakymo įvykdymo terminą.

2.16. Paslaugų teikėjo pagrįstas prašymas pratęsti užsakymo vykdymo terminą gali būti teikiamas ne daugiau kaip 2 kartus. Paslaugų teikėjui pateikus Paslaugų gavėjui prašymą trečią kartą pratęsti terminą – bus traktuojamas kaip termino nesilaikymas. Prašymas pratęsti terminą turi būti pateikiamas iki pasibaigiant nustatytam užsakymo įvykdymo terminui. Nepateikus prašymo pratęsti užsakymo įvykdymo terminą iki jo pabaigos, laikoma, kad užsakymo įvykdymas vėluoja.
2.17. Eksploatacinės medžiagos (šaldymo agentas) apmokamos pagal faktiškai suteiktą kiekį, remiantis pasiūlyme nurodytais įkainiais.

2.18. Inžinerinių sistemų remonto darbų atlikimo valandos apmokamos pagal faktiškai suteiktą kiekį, remiantis pasiūlyme nurodytais įkainiais. Pažymėtina, jog į remonto darbų valandas įskaičiuojama ir šaldymo agento pildymo dažniau, negu numatyta 3.2., 3.3., ir 3.4 lentelėse, paslauga.

2.19. Paslaugų teikėjo avarinės tarnybos turi dirbti 24 valandas per parą, darbo, poilsio ir švenčių dienomis užtikrinant visų inžinerinių sistemų avarijų lokalizavimą.

2.20. Paslaugų teikėjas privalo Administracijos prašymu pateikti informaciją apie Paslaugų teikėjo įsipareigojimų vykdymą.

2.21. Paslaugų teikėjas privalo pranešti atsakingam perkančiosios organizacijos darbuotojui apie savo atvykimą į objektą.

2.22. Paslaugų teikėjas savo darbuotojus aprūpina saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą organizuodamas bei vykdydamas darbus Administracijos teritorijoje.

2.23. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

2.24. Paslaugų teikėjas privalo turėti reikiamą inventorių ir eksploatacines medžiagas techninės specifikacijos 1.1., 1.2. ir 1.3. punktuose numatytų paslaugų teikimui.

2.25. Paslaugų teikėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai užtikrinant materialinių vertybių saugumą bei informacijos konfidencialumą.

III. paslaugų kiekiai IR PERIODIŠKUMAS

3.1. Inžinerinių sistemų priežiūros ir remonto paslaugos. Numatomas įsigyti paslaugų kiekis per 24 mėn.:

	Eil.Nr.
	Paslaugos
	Mato vnt.
	Maksimalus kiekis

	1. 
	Nacionalinės teismų administracijos inžinerinių sistemų priežiūros paslaugos 
	mėn.
	24

	2. 
	Nacionalinės teismų administracijos inžinerinių sistemų remonto paslaugos
	val.
	100*


* - Remonto darbai bus vykdomi pagal faktinį poreikį. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja įsigyti visą nurodytą paslaugų kiekį.

3.2. Šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugų apimtis:

3.2.1 Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei eksploatacija turi būti vykdoma vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir šioje techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi ir periodiškumu.

3.2.2. Šildymo ir karšto vandens sistemų matavimo prietaisų priežiūra bei eksploatacija turi būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 4-523 įsakymu „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“.
3.2.3. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra bei eksploatacija taip pat turi būti vykdoma atsižvelgiant į šildymo ir karšto vandens sistemos elementų gamintojų rekomendacijas, techninės priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus ir kitus normatyvinius dokumentus.

3.2.4. Turi būti skiriamas atsakingas, kvalifikuotas ir atestuotas specialistas atsakingas už šilumos ūkį ir atsakingas už šilumos ūkio priežiūrą (gali būti vienas asmuo). Specialisto kvalifikacija turi būti atitinkanti šios veiklos specialistams keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

3.2.5. Privalomųjų darbų sąrašas ir periodiškumas:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip

	Šilumos punktas

	1.
	Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	1 kartą per mėnesį

	2.
	Atnaujintuose šilumos punktuose naudojamų automatinių reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės, veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas ir tepimas, reguliavimo elementų koregavimas nustatytiems parametrams palaikyti, sistemos matavimo prietaisų patikra.
	Pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	3.
	Šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), į šildymo sistemą tiekiamo ir grąžinamo iš jos šilumnešio parametrų atitikimo pastatui patvirtintam temperatūros grafikui kontrolė, jų korekcija esant nuokrypiams, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	1 kartą per mėnesį

	4.
	Įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą duomenų apie šilumnešio ir karšto vandens parametrus (temperatūrą ir slėgį) bei apskaitos prietaisų rodmenis apie pratekėjusį per šilumos punktą šilumnešio kiekį, suvartotą šilumos kiekį bei sušildyto vandens kiekį (jeigu įrengtas jo apskaitos prietaisas), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	1 kartą per mėnesį

	5.
	Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų veikimo ir jų plombų vizualinė apžiūra, šilumos apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	1 kartą per mėnesį

	6.
	Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas, praplovimas, esant poreikiui- keitimas.
	Pagal poreikį, ne rečiau, kai kartą per mėnesį

	7.
	Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas)
	Pagal poreikį

	8.
	Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal pastato savininko arba Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų ar kitų privalomų taikyti reikalavimų.
	Pagal poreikį

	9.
	Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip teisės aktuose nustatytu periodiškumu

	10.
	Šilumos punkto patalpos elektros tinklų varžų matavimas.
	1 kartą per metus

	11.
	Šildymo arba/ir karšto vandens sistemos sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas.
	Prasidėjus šildymo sezonui arba atlikus remonto darbus ar likvidavus avariją

	12.
	Šilumos punkto hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
	1 kartą per metus

	13.
	Avarijų šilumos punkto sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
	Pagal poreikį

	14.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šilumos punkto vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų.
	Pagal poreikį

	15.
	Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
	Pagal poreikį

	16.
	Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal namo įgaliotinio, savininko ar Bendrojo naudojimo objektų valdytojo pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų ar kitų privalomai taikytinų reikalavimų.
	Pagal poreikį

	17.
	Šilumos ir karšto vandens siurblių viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ir blogų kontaktų, įtampos, pavaros patikrinimas, variklių perkaitimo nustatymas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau nei 1 kartą per metus

	
	Dokumentacija:

	18.
	Duomenų apie pastebėtus įrenginių veikimo sutrikimus ir atliktus darbus juos šalinant, kitas profilaktikos priemones ar neperiodinius parametrų reguliavimo darbus įrašymas į šilumos punkte esantį žurnalą, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

	19.
	Šilumos tiekėjo dispečerio informavimas apie pastebėtus šilumnešio parametrų nuokrypius šilumos perdavimo tinkle (įvade) ir šilumos apskaitos prietaiso sutrikimus.
	Pagal poreikį, po kiekvieno apsilankymo šiame sąraše nustatytu periodiškumu, atlikus šiame sąraše nurodytus remonto darbus ar likvidavus avariją

	20.
	Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas apskaitos mazge.
	Pagal poreikį ir pagal šiame Apraše nustatytus reikalavimus

	
	Karšto vandens sistema

	21.
	Karšto vandens sistemos vamzdyno magistralių, atšakų, stovų ir įrenginių būklės tikrinimas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį

	22.
	Karšto vandens tiekimo sistemos namo vamzdyno atšakų ir stovų balansavimas.
	Pagal poreikį

	23.
	Į patalpas tiekiamo karšto vandens temperatūros kontrolė, esant nuokrypiams, koregavimas, jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį

	24.
	Šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaitį rodmenų nurašymas
	1 kartą per mėnesį

	25.
	Avarijų karšto vandens sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
	Pagal poreikį

	26.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų.
	Pagal poreikį

	27.
	Karšto vandens sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
	Pagal poreikį, apžiūra ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę

	
	Šildymo sistema

	28.
	Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, atšakų ir stovų jungčių prie magistralių ir įrenginių (įskaičiuojant atjungiamąją ir balansavimo armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas.
	1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną

	29.
	Šildymo sistemos praplovimas.
	1 kartą per 4 metus

	30.
	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas, paruošimas šildymo sezonui.
	1 kartą per metus

	31.
	Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus.
	Pagal poreikį

	32.
	Avarijų šildymo sistemoje (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4 m ilgio vamzdžių pakeitimas) lokalizavimas ir likvidavimas.
	Pagal poreikį

	33.
	Nuotėkio iš atvirai paklotų arba sienose, perdangose bei pogrindiniuose kanaluose esančių šildymo vamzdžių lokalozavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 metrų ilgio vamzdžių pakeitimas) be atstatomųjų statybinės konstrukcijos ir apdailos darbų
	Pagal poreikį

	34.
	Šildymo sistemos šilumos izoliacijos apžiūra, atsitiktinis sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistų ir atsilaisvinusių izoliacijos vietų iki 0,40 m pritvirtinimas.
	1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu 

	35.
	Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto.
	Pagal poreikį


3.3. Elektros sistemos ir autonominių dyzelinių elektros generatorių priežiūros paslaugų apimtis:

3.3.1. Elektros sistemos vidaus tinklų, skydinių, autonominių dyzelinių elektros generatorių ir kitų elektros įrenginių priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančius teisės aktus ir normatyvinius dokumentais.

3.3.2. Paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į elektros sistemų įrangos ir elementų gamintojų rekomendacijas, techninės priežiūros bei saugos instrukcijas bei gerąją tokių paslaugų teikimo praktiką.

3.3.3. Paslaugos teikėjas turi turėti Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą vartotojo elektros įrenginių eksploatavimo atestatą.

3.3.4. Elektros sistemų priežiūrai turi būti skiriamas atsakingas kvalifikuotas, atestuotas specialistas Administracijos elektros ūkio priežiūrai. Specialistui turi būti suteikta apsaugos nuo elektros aukšta kategorija (AK).

3.3.5. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, vykdydamas elektros įrenginių eksploatavimą, privalo užtikrinti patikimą elektros įrenginių veikimą pagal Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir Techninio eksploatavimo instrukcijų reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.
3.3.6. Privalomųjų darbų sąrašas ir periodiškumas:

	Eil. Nr.
	Darbų pavadinimas
	Darbų atlikimo periodiškumas pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip

	Elektros tinklai, skydai ir įrenginiai 

	1.
	Elektros paskirstymo įrenginių būklės apžiūra.
	1 kartą per mėnesį

	2.
	Periodinė įžeminimo įrenginių, izoliacijos ir įžeminimo varžų kontrolė ir matavimų atlikimas.
	1 kartą per mėnesį; matavimų atlikimas – pagal teisės aktų reikalavimus.

	3.
	Kontaktų elektros spintose paveržimas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus.

	4.
	Kontrolės ir apskaitos prietaisų apžiūra.
	1 kartą per mėnesį

	5.
	Kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų patikrinimas, operatyvinės dokumentacijos ir gedimų profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas, parametrų analizė, privaloma patikra.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau nei teisės aktuose nustatyti periodiškumu

	6.
	Elektros įrenginių ir apsaugos priemonių būklės tikrinimas ir profilaktinė priežiūra.
	1 kartą per mėnesį

	7.
	Profilaktinis elektros variklių (vėdinimo sistemose) aptarnavimas (elektros dalies, guolių sutepimas, diržų keitimas ir kt.).
	Pagal poreikį

	Autonominiai dyzeliniai elektros generatoriai

	8.
	Dyzelinių generatorių su automatiniais rezervo įjungimo (toliau – ARĮ) skydais būklės tikrinimas ir tinkamo veikimo užtikrinimas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą į mėnesį ir po kiekvieno elektros tiekimo sutrikimo.

	9.
	Dyzelinių generatorių valdymo automatikos priežiūra, darbo parametrų koregavimas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą į mėnesį

	10.
	Dyzelinių generatorių veikimo išbandymas su apkrova
	2 kartus į metus

	11.
	Dyzelinių generatorių periodinis techninis aptarnavimas: alyvos ir aušinimo skysčio lygio patikrinimas ir papildymas, keitimas;  variklių alyvos, alyvos ir oro filtrų keitimas (neskaitant medžiagų); kuro lygio patikrinimas; akumuliatorių būklės ir generatoriaus krovimo lygio patikrinimas; variklio ir aušinimo skysčio, pašildymo sistemos tikrinimas.
	Pagal poreikį, bet ne rečiau nei įrangos gamintojų nustatytu periodiškumu

	12.
	Gedimų, defektų ar veikimo sutrikimų nustatymas remonto darbų sąmatų sudarymas, pasiūlymų teikimas.
	Pagal poreikį

	13.
	Avarinis generatorių veiklos atstatymas (esant galimybei ir neatliekant sudėtingų remonto darbų).
	Pagal poreikį


3.4. Oro kondicionavimo, tikslios kontrolės oro kondicionavimo bei šaldymo mašinų sistemų priežiūros paslaugų apimtis:
3.4.1. lentelė. Spintinių tikslios kontrolės oro kondicionierių EMERSON Network Power, CR021RA (3 vnt.) aptarnavimo reikalavimai*: 
	Eil.

Nr.
	Aprašymas
	Periodiškumas
	Kiekis per metus
	Kiekis, Sutarties laikotarpiui

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Oro filtrų pakeitimas (neskaitant pačių oro filtrų kainos);
	pagal poreikį
	pagal poreikį
	pagal poreikį

	2
	Ventiliatorių valymas;
	Kartą per 6 mėn.
	6 kompl.
	12 kompl.

	3
	Valdiklių valdymo funkcijų ir signalų koregavimas bei nustatymas;
	Kartą per 1 mėn.
	36 vnt.
	72 vnt.

	4
	Kondensato nuvedimo nuotėkyno sujungimų patikrinimas;
	Kartą per 1 mėn.
	36 vnt.
	72 vnt.

	5
	Šaldymo „Freoninio“ kontūro lauko bloko ventiliatoriaus sukimosi patikrinimas;
	Kartą per 1 mėn.
	36 vnt.
	72 vnt.

	6
	Šaldymo „Freoninio“ kontūro lauko bloko kondensatoriaus  valymas ir plovimas su cheminiais valikliais plovimo siurblio pagalba;
	Kartą per 6 mėn.
	6 vnt.
	12 vnt.

	7.
	Šaldymo „Freoninis“ kontūras:
	
	
	

	7.1
	Darbinių slėgių ir temperatūrų matavimas, rezultatų įrašymas į aptarnavimo žurnalą;
	Kartą per 6 mėn.
	6 vnt.
	12 vnt.

	7.2
	Atliekamas patikrinimas ar darbo metu kompresorius neskleidžia nepageidaujamų garsų;
	Kartą per 1 mėn.
	36 vnt.
	72 vnt.

	7.3
	Patikrinama, ar kompresorius ir garintuvas nešerkšnija ir nesikaupia ledas;
	Kartą per 6 mėn.
	6 vnt.
	12 vnt.

	7.4
	Patikrinamas visų valdymo prietaisų (galios reguliatorius, vožtuvas ir pan.) veikimas, apsaugos įtaisų veikimas;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	7.5
	Tepalo lygio patikrinamas ,,akutėje“, patikrinimas, ar tepale nėra drėgmės požymių bei, esant poreikiui, pildymas;
	Kartą per 1 mėn.
	36 vnt.
	72 vnt.

	7.6
	Patikrinami vožtuvai, patikrinami skaitmeniniai moduliatoriai-solenoidiniai vožtuvai;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	7.7
	Įrenginių darbo parametrų reguliavimas.
	Kartą per 4 mėn.
	9 vnt.
	18 vnt.

	8.
	Šaldymo agento lygio patikrinimo bei, esant poreikiui, pildymo paslauga (šaldymo agentas apmokamas pagal faktinį poreikį). 
	Kartą per 6 mėn.
	6 vnt.
	12 vnt.


Pastaba:

*- Turi būti įtrauktos smulkių aptarnavimo medžiagų (plovimo skysčiai, tarpinės, oro ir kiti filtrai (išskyrus pačius oro kondicionavimo sistemų oro filtrus), tepalai, sandarinimo medžiagos, kitos medžiagos, reikalingos kondicionavimo sistemų veiklai užtikrinti) sąnaudos.

3.4.2. lentelė. Šaldymo mašinos McQuay McSmart400C aptarnavimo reikalavimai (1 vnt.)**: 

	Eil.

Nr.
	Aprašymas
	Periodiškumas
	Kiekis per metus
	Kiekis, Sutarties laikotarpiui

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Atliekamas valdiklio valdymo funkcijų ir signalų koregavimas, nustatymas ir darbo parametrų koregavimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	2
	Filtrų valymas, el. panelės ventiliacijos filtro valymas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	3
	Kondensatoriaus valymas ir plovimas su cheminiais valikliais plovimo siurblio pagalba;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	4
	Visos šaldymo mašinos valymas ir plovimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	5
	Visų elektros sujungimų  patikrinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	6
	Šaldymo „Freoninis“ kontūras:
	
	
	

	6.1
	Darbinių slėgių ir temperatūrų matavimas, rezultatų įrašymas į aptarnavimo žurnalą;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	6.2
	Patikrinama ar kompresorius (-iai) neskleidžia nepageidaujamų garsų;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	6.3
	Patikrinama ar kompresorius ir garintuvas nešerkšnija ir nesikaupia ledas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	6.4
	Tepalo lygio patikrinamas ,,akutėje“, patikrinimas, ar tepale nėra drėgmės požymių bei, esant poreikiui, pildymas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	6.5
	Patikrinamas apsaugos įtaisų veikimas; patikrinamas išsiplėtimo vožtuvo darbo veikimą;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	7
	Atšaldyto etilenglikolio kontūras:
	
	
	

	7.1
	Patikrinama ar nėra nuotėkio;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	7.2
	Patikrinama grįžtančio ir tiekiamo šaldymo skysčio temperatūras bei slėgius, matavimo rezultatai įrašomi į aptarnavimo žurnalą;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	7.3
	Patikrinamas trieigio vožtuvo veikimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	7.4
	Patikrinama ir įsitikinama ar šaldymo skysčio siurblys neskleidžia nepageidaujamų garsų.
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	8.
	Šaldymo agento lygio patikrinimo bei, esant poreikiui, pildymo paslauga (šaldymo agentas apmokamas pagal faktinį poreikį).
	Kartą per 12 mėn.
	1vnt.
	2 vnt.

	9.
	Vidinių blokų (38 vnt.) išvalymas / praplovimas, dezinfekavimas su tam skirtomis cheminėmis priemonėmis.***
	Pagal poreikį
	1vnt.
	1vnt.


Pastaba: 
**- Turi būti įtrauktos smulkių aptarnavimo medžiagų (plovimo skysčiai, tarpinės, oro ir kiti filtrai, tepalai, sandarinimo medžiagos, kitos medžiagos, reikalingos kondicionavimo sistemų veiklai užtikrinti) sąnaudos.

*** - Papildomai užsakomos paslaugos, kurių Paslaugų gavėjas neįsipareigoja įsigyti, Paslaugų teikėjo pateiktos Sutarties 2.2.2 punkte.

3.4.3. lentelė. Oro kondicionavimo sistemų  AERMEC, LC120T (2 vnt.),  AERMEC, CS 241H (1 vnt.) aptarnavimo reikalavimai***:

	Eil.

Nr.
	Aprašymas
	Periodiškumas
	Kiekis per metus
	Kiekis, Sutarties laikotarpiui

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Išvalomas ir išplaunamas su cheminiais valikliais plovimo siurblio pagalba šaldymo „freoninio“ kontūro lauko bloko kondensatorius;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	2
	Patikrinamas šaldymo „freoninio“ kontūro lauko bloko ventiliatoriaus sukimasis, ar nėra pašalinių garsų;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	3
	Išmatuojami šaldymo „freoninio“ kontūro darbiniai slėgiai ir temperatūros, rezultatai įrašomi į aptarnavimo žurnalą;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	4
	Įsitikinama, ar darbo metu kompresorius neskleidžia nepageidaujamų garsų;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	5
	Patikrinama ir įsitikinama, ar kompresorius ir garintuvas nešerkšnija ir nesikaupia ledas;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	6
	Tepalo lygio patikrinamas ,,akutėje“, patikrinimas, ar tepale nėra drėgmės požymių bei, esant poreikiui, pildymas;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	7
	Išvalomi vidinio bloko filtrai, vidinis blokas;
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	8
	Išvaloma  kondensato nuvedimo linija.
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	9
	Įrenginių darbo parametrų reguliavimas.
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.

	10
	Šaldymo agento lygio patikrinimo bei, esant poreikiui, pildymo paslauga (šaldymo agentas apmokamas pagal faktinį poreikį).
	Kartą per 12 mėn.
	3 vnt.
	6 vnt.


Pastaba:

***- Turi būti įtrauktos smulkių aptarnavimo medžiagų (plovimo skysčiai, tarpinės, oro ir kiti filtrai (išskyrus pačius oro kondicionavimo sistemų oro filtrus), tepalai, sandarinimo medžiagos, kitos medžiagos, reikalingos kondicionavimo sistemų veiklai užtikrinti) sąnaudos.
3.5. Vėdinimo sistemos priežiūros paslaugų apimtis:
3.5. lentelė. Vėdinimo sistemos aptarnavimo reikalavimai****:

	Eil.

Nr.
	Aprašymas
	Periodiškumas
	Kiekis per metus
	Kiekis, Sutarties laikotarpiui

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Vėdinimo sistemos ir agregatų periodinė apžiūra ir profilaktinis patikrinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	2
	Filtrų valymas ir keitimas pagal gamintojų pateiktas instrukcijas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	3
	Kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų tikrinimas, operatyvinės dokumentacijos ir gedimų profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas, parametrų analizė;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	4
	Ventiliatorių menčių valymas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	5
	Difuzorių valymas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	6
	Įrenginio darbo parametrų reguliavimas.
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.


Pastaba:

****- Turi būti įtrauktos smulkių aptarnavimo medžiagų (plovimo skysčiai, tarpinės, oro ir kiti filtrai, tepalai, sandarinimo medžiagos, kitos medžiagos, reikalingos vėdinimo sistemos veiklai užtikrinti) sąnaudos.

3.6. Vandens tiekimo, nuotekų, lietaus vandens surinkimo sistemų priežiūros paslaugų apimtis:
3.6.1. Paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į gamintojų pateiktas priežiūros instrukcijas, galiojančius teisės aktus, normatyvinius dokumentus bei gerąją tokių paslaugų teikimo praktiką.

3.6.2. Paslaugos teikėjas turi vykdyti ūkio, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, sanitarinių prietaisų priežiūrą;
3.6.3. Paslaugos teikėjas turi vykdyti lietaus nuotekų valymo įrenginių eksploatacija bei priežiūrą;

3.6.4. Esant poreikiui Paslaugos teikėjas turės atlikti vidaus nuotekų tinklų valymą, smulkų tinklų ir armatūros remontą, keičiant riebokšlius ir/ar tarpiklius, vamzdynų paviršiaus pažeistos izoliacijos taisymus, vykdyti kanalizacijos vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolę (po vamzdynų keitimo), lietaus nuvedimo sistemos taisymą;
3.6.5. lentelė. Vandens tiekimo, nuotekų, lietaus vandens surinkimo sistemų priežiūrai, reikalavimai*****:

	Eil.

Nr.
	Aprašymas
	Periodiškumas
	Kiekis per metus
	Kiekis, Sutarties laikotarpiui

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Vamzdžių sujungimų sandarumo patikrinimas, įvadinių vandens skaitiklių priežiūra bei tikrinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	2
	Ūkio, buities naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, tinklų įrenginių, sanitarinių prietaisų patikrinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	3
	Nuotekų sistemų traukos patikrinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	4
	Kontrolės ir matavimo prietaisų parodymų tikrinimas, operatyvinės dokumentacijos ir gedimų profilaktikos darbų registracijos žurnalo pildymas, parametrų analizė;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	5
	Apskaitos ir kontrolės prietaisų priežiūra ir patikra, smulkių gedimų šalinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	6
	Lietaus nuotekų valymo įrenginių valymas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.

	7
	Lietlovių ir lietvamzdžių pravalymas, smulkių gedimų šalinimas;
	Kartą per 12 mėn.
	1 vnt.
	2 vnt.


Pastaba:

*****- Turi būti įtrauktos smulkių aptarnavimo medžiagų (plovimo skysčiai, tarpinės, sandarinimo medžiagos, kitos medžiagos, reikalingos vandens tiekimo, nuotekų, lietaus vandens surinkimo sistemų veiklai užtikrinti) sąnaudos.

IV. Taikomi aplinkosaugos reikalavimai

4.1. Paslaugų teikėjas teikiant paslaugas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 

4.1.1. Siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Paslaugų gavėjui / Užsakovui turi būti pateikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – LR aplinkos ministro Įsakymas).

4.1.2. Visas remontui reikalingas prekes bei medžiagas, turi būti galima perdirbti pasibaigus jų veikimo laikui. O nebereikalingas (sugedusias) detales Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai išrūšiuoti į antrinių žaliavų konteinerius.
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� Visos inžinerinių sistemų remontui reikalingos detalės, mazgai ir medžiagos, kurios neįeina į Paslaugų kainą ir bus perkamos organizuojant naują viešąjį pirkimą. Remonto darbai (neskaitant avarijų lokalizavimo) atliekami tik iš anksto su Administracija raštu suderinus darbų poreikį, apimtis, atlikimo terminą ir reikalingų detalių ir medžiagų sąrašą.






