Priedas Nr.1 Techninė specifikacija

GROTŲ PATALPOS KONVEJERIŲ SPIRALĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Dviguba spiralė konvejeriui MEVA U320. Grotos 3-4 – 1vnt.

Pirkimo objekto apibudinimas - perkama dviguba spiralė yra į Nuotekų valyklos konvejerį MEVA U-320 nuotekų atitekėjimo kameroje, po perforuotomis grotomis HUBER.  Perkama spiralė privalo techniškai  tikti į  eksploatuojamą konvejerį MEVA U-320, po  3-4 grotų  tvirtinimo vieta. Spiralė turi tikti sujungimui virinimo būdu prie esamų konvejerių spiralių. Prijungimas  prie pavaros turi būti su pirmoje spiralėje sumontuotu flanšu, kuris tvirtinasi varžtais prie reduktoriaus flanšo. Konvejerio spiralė turi turėti tvirtinimo elementą ir tikti prie pavaros  reduktoriui NORD SK 5282 AZBH-100LA/4.

Taip pat turi būti pateiktas flanšas reduktoriui NORD SK 5282 AZBH-100LA/4, prie kurio tvirtinasi pirma spiralės dalis su flanšu.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus spiralei, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos reikalavimus.

Spiralė turi būti atspari dilimui, medžiagos iš kurių pagamintos dalys turi būti neprastesnės kaip pagamintos MEVA konvejerio gamintojo arba lygiavertės pagamintos gamykloje.

1.1 Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti spiralės gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
|  | Spiralės ir slydimo intarpo bendrieji techniniai duomenys | Spiralės skersmuo Ø 280 mm | Nurodyti |
|  |  | Spiralės žingsnis 280 mm (dešininis) | Nurodyti |
|  |  | Spiralės ilgis 18200 mm padalinta į šešias dalis suvirinamas į vientisą gaminį montavimo metu. | Nurodyti |
|  |  | Kartu su spirale pateikiamos gamintojo instrukcijos ir reikalingų naudoti suvirinimo medžiagų sąrašas. | Nurodyti |
|  |  | Išorinės (pagrindinės) spiralės lakšto aukštis 70,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Išorinės (pagrindinės) spiralės lakšto storis 20,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Vidinės spiralės lakšto aukštis 40,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Vidinės spiralės lakšto storis 10,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Reikalavimai spiralės plieno kokybei: Tankumo riba Reh min 450-620 MPa Didžiausia tempimo stipris: 580-780 Mpa Mažiausias pailgėjimas (A5): 16% Kietumas: 180-230 HB | Nurodyti |
|  |  | Viena iš šešių spiralės dalių turi būti pateikta su gamykloje privirinta tvirtinimo prie reduktoriaus plokšte, nereikalaujančia pritaikymo vietoje | Atitinka |
|  | Pagaminimo metai | Spiralė turi būti nauja, pagaminta 2025 metais. | Nurodyti |

- Pirkimo objektas: Dviguba spiralė konvejeriui MEVA U320. Grotos 1-2 – 1vnt.

Pirkimo objekto apibudinimas - perkama dviguba spiralė yra  į Nuotekų valyklos konvejerį MEVA U-320 nuotekų atitekėjimo kameroje, po perforuotomis grotomis HUBER.  Perkama spiralė privalo techniškai  tikti į  eksploatuojamą konvejerį MEVA U-320 po  1-2 grotų  tvirtinimo vieta. Spiralė turi tikti sujungimui virinimo būdu prie esamų konvejerių spiralių ir prijungimui prie pavaros. Konvejerio spiralė turi turėti tvirtinimo elementą ir tikti prie pavaros  reduktoriui NORD SK 4282AZBH-100 L/4

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus spiralei, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus. Konkurso dalyvis gali pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuomone reikalingą informaciją, kurioje būtų pateikti atsakymai į žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Spiralė turi būti atspari dilimui, medžiagos iš kurių pagamintos dalys turi būti neprastesnės kaip pagamintos MEVA konvejerio gamintojo arba lygiavertės pagamintos gamykloje.

2.1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti spiralės gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
|  | Spiralės ir slydimo intarpo bendrieji techniniai duomenys | Spiralės skersmuo Ø 280 mm | Nurodyti |
|  |  | Spiralės žingsnis 280 mm (dešininis) | Nurodyti |
|  |  | Spiralės ilgis 9900 mm padalinta į tris dalis suvirinamas į vientisą gaminį montavimo metu. | Nurodyti |
|  |  | Kartu su spirale pateikiamos gamintojo instrukcijos ir reikalingų naudoti suvirinimo medžiagų sąrašas | Nurodyti |
|  |  | Išorinės (pagrindinės) spiralės lakšto aukštis 70,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Išorinės (pagrindinės) spiralės lakšto storis 20,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Vidinės spiralės lakšto aukštis 40,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Vidinės spiralės lakšto storis 10,0 mm | Nurodyti |
|  |  | Reikalavimai spiralės plieno kokybei: Tankumo riba Reh min 450-620 MPa Didžiausia tempimo stipris: 580-780 Mpa Mažiausias pailgėjimas (A5): 16% Kietumas: 180-230 HB | Nurodyti |
|  |  | Viena iš šešių spiralės dalių turi būti pateikta su gamykloje privirinta tvirtinimo prie reduktoriaus plokšte, nereikalaujančia pritaikymo vietoje | Atitinka |
|  | Pagaminimo metai | Spiralė turi būti nauja, pagaminta 2025 metais. | Nurodyti |

3.Standartai

3.1. Neaktualu.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 Neaktualu.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Neaktualu.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

6.2. Nepažeista.

6.3.  Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Spiralių pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato spirales užsakovui.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 4  mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

7.1 Neaktualu.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie spiralę: gamintoją,  gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, techninės dokumentacijos, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją, patvirtinimą kad spiralė tinka nurodytiems konvejeriams.

9.2. Kartu su spiralėmis pateikiamos gamintojo reikalingų naudoti suvirinimo medžiagų sąrašas.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1.Spiralės pagaminimo kokybei suteikiama 12 mėnesių garantija  kaip atsarginei daliai nuo sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos. Garantija neapima spiralės dilimo darbo metu. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

13.Ženklinimas

13.1 Nėra.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

______________________________________________________________________________