DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbų apimtis

Paslaugos teikėjas - vykdytojas privalo atlikti III – čio kėlimo vandens siurblinių Nr. 31 (Kovo 11-osios g. 130A, Kaunas ir Nr. 67  (A. Baranausko g. 19A, Kaunas) elektros įrangos projektavimo ir rekonstrukcijos darbus. Prieš pradedant montavimo darbus siurblinės projektas privalo būti suderintas su UAB „Kauno vandenys“ Energetikos ir metrologijos skyriumi ir (jei reikia) su atitinkamais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių sutikimas reikalingas derinant projektinius sprendimus.

Atliekant darbus privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos elektros energetikos sektoriaus galiojančiais teisės aktais http://vei.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai/elektros-energetikos-sektorius.

III – čio kėlimo vandens siurblinėje Nr. 67 reikia atlikti rekonstrukcijos darbus. Demontuoti seną įrangą, suprojektuoti ir įrengti įvadinį jėgos, duomenų perdavimo skydą. Projektuojamam jėgos skydo užmaitinimui panaudoti esamą kabelį atvestą nuo komercinės apskaitos skydo. Prie naujai sumontuoto jėgos skydo prijungti esamą vandens kėlimo stotelę bei kitą reikalingą įrangą. Pakeisti elektros instaliaciją, naujai įrengti siurblinės apšvietimą, sumontuoti 2 šviestuvus siurblinės patalpos apšvietimui. Įrengti 4 rozetes, dvi rozetės, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, skirtas šildymui reguliuoti, kurias valdo patalpos temperatūros daviklis ir dvi rozetes, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, išoriniams įrenginiams prijungti. Visos rozetės privalo būti su nuotėkio rele. Šviestuvų ir rozečių įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu.

  - III – čio kėlimo vandens siurblinėje Nr. 31 reikia atlikti rekonstrukcijos darbus. Demontuoti seną įrangą, suprojektuoti ir įrengti įvadinį jėgos ARĮ ir duomenų perdavimo skydą. Projektuojamam jėgos skydo užmaitinimui atvesti įvadinius kabelius nuo komercinės apskaitos skydų. Prie naujai sumontuoto jėgos skydo prijungti esamą vandens kėlimo stotelę bei kitą reikalingą įrangą. Pakeisti elektros instaliaciją, naujai įrengti siurblinės apšvietimą, sumontuoti 2 šviestuvus siurblinės patalpų apšvietimui. Įrengti 4 rozetes, dvi rozetės, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, skirtas šildymui reguliuoti, kurias valdo patalpos temperatūros daviklis ir dvi rozetes, vieną trifazę 3P+N+E ir vieną vienfazę P+N+E, išoriniams įrenginiams prijungti. Visos rozetės privalo būti su nuotėkio rele. Šviestuvų ir rozečių įrengimo vietą derinti darbų atlikimo metu.

- Bendrieji darbai:

- Prieš pradedant instaliavimo darbus parengti siurblinės projektą, įskaitant specifikaciją ir jį suderinti su Energetikos ir metrologijos ir Informacinių technologijų skyriais;

- 0,4 kV paskirstymo skyduose numatyti:

- 0,4 kV įvadinius automatinius išjungiklius;

- Trečio kėlimo vandens siurblinėje, kur yra du elektros įvadai įrengti magnetinius kontaktorius ARĮ prijungimui. Siurblinėje su vienu įvadu įrengti trijų padėčių paketinį įvadinį kirtiklį (I-0-II 32A) bei avarinio rezervinio maitinimo nuo generatoriaus prijungimą į 5P-32A.

- Įtampos kontrolės reles;

- Rodyklinius voltmetrus maitinimo įtampai matuoti tarp fazių bei fazių ir nulio;

- Automatinius išjungiklius bei nuotėkio relės siurblinės elektros energijos vartotojų prijungimui ir apsaugai;

- ARĮ būsenos šviesinę signalizacijos įrangą;

- Viršįtampių ribotuvą kiekvienam įvadui.

- Visų naujai montuojamų elektros prietaisų (šviestuvų, jungiklių, rozečių ir kt.) apsaugos laipsnis turi būti nemažesnis nei IP65.

- Naujai sumontuoti šviestuvai turi būti LED tipo;

- Patalpos temperatūros palaikymui sumontuoti rozetes, kurias per magnetinį kontaktorių junginėtu reguliuojamas temperatūros daviklis. Daviklio apsaugos laipsnis nemažesnis IP65.

- Naujos elektros įrangos montavimui naudoti plastikinius skydus, tinkamus naudoti 0,4 kV 50Hz įtampos tinkle. Skydas aptarnaujamas iš priekinės pusės. Durys turi atsidaryti 120° kampu. Skydas turi būti atsparus smūgiams IK8, apsaugos laipsnis nemažiau IP65.

- Siekiant išsaugoti skydų sandarumą naudoti daugiavietį guminį sandariklį, kurio apsaugos laipsnis ne mažesnis nei IP65

- Apsaugai nuo įsilaužimo ant įėjimo durų įrengti herkoninius - magnetinius kontaktus, kuriais numatoma perduoti signalus apie siurblinės durų atidarymą;

- Elektros įvadams naudoti aliuminį  5x10mm2 kabelį.

- Nutiesti kabelius tarp vandens pakėlimo stotelės ir jėgos skydo bei tarp vandens pakėlimo stotelės ir ryšio perdavimo skydo;

- Prieš pradedant siurblinės rekonstrukcijos darbus, ne mažiau kaip prieš 48h informuoti gyventojus apie galimą vandens nutraukimą;

- Demontuotą sena įrangą pristatyti nurodytu adresu.

- Techniniai reikalavimai

- Programuojamas loginis valdiklis

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Valdiklis turi būti modulinės konstrukcijos, susidėti iš procesoriaus ir įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo modulių |  |  |  |
| 2. | Procesorius turi turėti įėjimų/ išėjimų signalus | Ne mažiau 12 diskretinių įėjimų ir 8 diskretinių išėjimų |  |  |
| 3. | Galimybė plėsti įėjimų/ išėjimų skaičių su papildomais moduliais | Iki 4 arba 7 modulių priklausomai nuo procesoriaus. Moduliai prie procesoriaus prijungiami be papildomų kabelių ar įrangos |  |  |
| 4. | Įėjimų/ išėjimų signalų išplėtimo moduliai | Diskretiniai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 8 iki 32 signalų viename modulyje. Analoginiai įėjimų/ išėjimų moduliai: nuo 1 iki 8 signalų viename modulyje. |  |  |
| 5. | Greitieji skaitliukai | Ne mažiau 2 kanalai iki 5 kHZ ir ne mažiau 2 kanalai iki 20 kHZ |  |  |
| 6. | Maitinimo įtampa | Priklausomai nuo procesoriaus tipo : 24 VDC arba 100..240 VAC |  |  |
| 7. | Programa ir atmintis |  |  |  |
| 8. | Programos dydis | Ne mažiau 3000 instrukcijų |  |  |
| 9. | Programos ciklinis vykdymo greitis | 1000 instrukcijų per 1ms |  |  |
| 10. | Vidinė procesoriaus atmintis | 3000 16 bitų atminties žodžių 256 atminties bitų 128 laikmačiai 128 skaitliukai |  |  |
| 11. | PID reguliatorius | Ne mažiau 14 PID reguliatorių |  |  |
| 12. | Komunikacija |  |  |  |
| 13. | Komunikacijos portai | Integruotas portas palaikantis PROFINET IO ir PROFINET IO Device, vienas RS485 portas, galimybė papildomai išplėsti pridedant dar vieną RS232 arba RS485 portą |  |  |
| 14. | Komunikacijos protokolai | Modbus RTU, ASCII |  |  |
| 15. | Kalendorius |  |  |  |
| 16. | Tikslumas | Iki 30s nukrypimas per mėnesį prie 25 °C |  |  |
| 17. | Darbinė aplinka |  |  |  |
| 18. | Darbo temperatūra | °C 0…+ 55 |  |  |
| 19. | Saugojimo temperatūra | °C - 25…+ 70 |  |  |
| 20. | Aplinkos drėgnumas | 30 iki 95 %, be kondensato |  |  |
| 21. | Apsaugos laipsnis | IP 20 |  |  |
| 22. | Darbo atitudė m | 0…2000 |  |  |
| 23. | Saugojimo atitudė m | 0…3000 |  |  |
| 24. | Atsparumas smūgiams m/s2 | 147 (15 gn) iki 11 ms |  |  |
| 25. | Valdiklio programavimo programinė įranga |  |  |  |
| 26. | Programavimo kalbos | Turi būti galimybė programuoti programavimo būdais: “Ladder logic”, “Instruction list”, „Function block“ |  |  |
| 27. | Programos simuliavimas | Turi būti galimybė simuliuoti programą be valdiklio, tiktai su programine įranga |  |  |

- 0,4kV įtampos 0.5-63A automatiniai išjungikliai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _______________________________

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas |  | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 IES/EN 61008 – dif. apsaugai |  |  |
| 2. | Automatiniai išjungikliai pažymėti ženklu |  | CE |  |  |
| 3. | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra: Eksploatacijos |  | -35°C…+70°C |  |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė |  | ≤95% |  |  |
| 6. | Vardinė įtampa |  | 230V/440VAC |  |  |
| 7. | Maksimalioji įtampa AC 50/60 Hz |  | 440V |  |  |
| 8. | Vardinis dažnis |  | 50Hz |  |  |
| 9. | Vardinė izoliacijos įtampa |  | 500V |  |  |
| 10. | Vardinė impulsinė įtampa |  | 6kV |  |  |
| 11. | Sąlygos, kurias turi atitikti gaminiai | IEC 60068-2-78 drėgmė | 400C 93% drėgnumas |  |  |
|  |  | IEC 60721-3-3 Korozija atmosferoje | 3C2 klasifikacija( miesto aplinka, kurioje yra išvystyta pramonė ir intensyvus eismas) |  |  |
|  |  | IEC60721-3-3 Vibracija ir smūgiai. | 3M4 klasė: pramoninė aplinka su didelės vibracijos galimybe (pvz. :arti mašinos, arti judančių transporto priemonių / nenutraukiamas maitinimas / nesuveikia |  |  |
| 12. | Izoliacijos klasė, pagal IEC 60364 |  | 2 |  |  |
| 13. | Užterštumo laipsnis |  | 3 |  |  |
| 14. | Suveikimo indikatorius |  | linijos perkrova, trumpas jungimas |  |  |
| 15. | Vardinė srovė |  | Nurodomas užsakant: |  |  |
| 16. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60898-1 standartą |  | Nurodomas užsakant: 6kA,10kA,15kA |  |  |
| 17. | Atjungimo geba pagal IEC/EN 60947-2 standartą |  | Nurodomas užsakant: 10kA(6-63A) 50kA(0.5-4A): 15kA(6-63A) 70kA(0.5-4A): 15kA(50-63A) 20kA(32-40A) 25kA(6-25A) 100kA(0.5-4A) |  |  |
| 18. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): |  | Elektrinis - ≥ 9000; Mechaninis - ≥ 15000. |  |  |
| 19. | Apsaugos laipsnis pagal IEC 60529 Tiktai prietaisas Prietaisas moduliniame skydelyje |  | IP20 IP40 |  |  |
| 20. | Izoliacinės užuolaidėlės ant gnybtų |  | YRA |  |  |
| 21. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) |  | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |  |
| 22. | Tvirtinimo būdas |  | montažinio DIN bėgelio; |  |  |

- 0,4kV įtampos 25-100A skirtuminės srovės išjungiklis

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai |  | Dydis, sąlyga |  | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standartas |  | IEC/EN61008 |  |  |  |
| 2. | Nuotėkių srovės išjungiklis pažymėtas ženklu |  | CE |  |  |  |
| 3. | Tipas |  | Nurodomas užsakant: AC; A; Si |  |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra pagal tipą: AC A Asi |  | -50C......+60oC -25°C…+65°C -25°C…+65°C |  |  |  |
| 5. | Santykinė oro drėgmė |  | 550C 95% |  |  |  |
| 6. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio |  | ≤1000m |  |  |  |
| 7. | Vardinė įtampa |  | 230V/440VAC |  |  |  |
| 8. | Maksimalioji įtampa |  | 440V |  |  |  |
| 9. | Vardinis dažnis |  | 50Hz |  |  |  |
| 10. | Vardinė izoliacijos įtampa |  | 440V |  |  |  |
| 11. | Vardinė impulsinė įtampa |  | 6kV |  |  |  |
|  | Sąlygos, kurias turi atitikti gaminiai | IEC 60068-2-78 drėgmė |  | 400C 93% drėgnumas |  |  |
|  |  | IEC 60068.2.52 sūrus rūkas |  | Pavojingumo 2 klasė( Jūrinė aplinka) / Kaitimas, pralaidumas nepasikeitęs/ jokios korozijos |  |  |
|  |  | IEC 60721-3-3 Korozija atmosferoje |  | 3C2 klasifikacija( miesto aplinka, kurioje yra išvystyta pramonė ir intensyvus eismas) |  |  |
|  |  | IEC 60721-3-3 Korozija atmosferoje |  | Uždarų plaukimo baseinų aplinka |  |  |
|  |  | IEC60721-3-3 Vibracija ir smūgiai |  | 3M4 klasė: pramoninė aplinka su didelės vibracijos galimybe (pvz.: arti mašinos, arti judančių transporto priemonių/ Nenutraukiamas maitinimas / Nesuveikia |  |  |
| 12. | Vardinė srovė mA |  | Nurodomas užsakant: 10;30;100;300;500; 300s; 500s |  |  |  |
| 13. | Atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius): |  | Elektrinis – ≥ 10000 (16 – 63A) : ≥ 8000 (80-100A); Mechaninis - 20000. |  |  |  |
| 14. | Izoliacijos klasė |  | 2 |  |  |  |
| 15. | Užterštumo laipsnis |  | 3 |  |  |  |
| 16. | Suveikimo indikatorius |  | YRA |  |  |  |
| 17. | Užuolaidėlės ant gnybtų |  | YRA |  |  |  |
| 18. | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) Monolitinis laidininkas Lankstus laidininkas |  | Nurodomas užsakant 1-35 mm2 1-25 mm2 |  |  |  |
| 19. | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabinami gnybtai) |  | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |  |  |
| 20. | Tvirtinimo būdas |  | montažinio DIN bėgelio; |  |  |  |
| 21. | Fiksatoriai ant DIN |  | Dvigubi fiksatoriai iš abiejų pusių |  |  |  |
| 22. | Tvirtinimo būdas |  | Nurodomas užsakant: ant montažinio DIN bėgelio (šynos) |  |  |  |
| 23. | Tarnavimo laikas |  | ≥ 20 metų |  |  |  |

- Viršįtampių ribotuvai

# 4 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Veikimo dažnis | 50/60Hz |  |  |  |
|  | Standartai | IEC 61643-1: EN 61643-11 1 tipo; IEC 61643-1: EN 61643-11 2 tipo |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė | IP20 (iš gnybtų pusės) IP40 (priekinės pusės) |  |  |  |
|  | Polių skaičius | 3p+1n |  |  |  |
|  | Iimp(kA) (10/350) | (25/100) N/P |  |  |  |
|  | Uc V | 350 |  |  |  |
|  | Un V | 230/400 |  |  |  |
|  | Up (kV) | 1,5 |  |  |  |
|  | Imax (8/20)kA | 40 |  |  |  |
|  | In (kA) | 25 |  |  |  |
|  | Reakcijos trukmė | < 25ns |  |  |  |
|  | Veikimo temperatūra | -250 C + 600 C |  |  |  |
|  | Veikimo laiko pabaigos indikatorius | yra |  |  |  |
|  | Prijungimas tuneliniais gnybtais | Monolitinis kabelis | 10....35 mm2 |  |  |
|  |  | Lankstus kabelis | 16.....25 mm2 |  |  |

- Pramoninė 24VDC rezervinio maitinimo sistema

24VDC rezervinio maitinimo sistema susideda iš maitinimo šaltinio, maitinimo šaltinio rezervo modulio ir akumuliatoriaus. Sistema turi automatiškai persijungti į akumuliatoriaus rėžimą dingus maitinimui ir į maitinimo šaltinio rėžimą atsiradus maitinimui. Sistema turi matuoti akumuliatoriaus būklę ir perduoti signalą į OP pasibaigus akumuliatoriaus resursui.

5 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |  |  |
| 2 | Įėjimo įtampa | 120.....230VAC |  |  |
| 3 | Išėjimo įtampa | 24VDC |  |  |
| 4 | Išėjimo srovė | 3, 5, 10, 20, 40A (nurodoma užsakant) |  |  |
| 5 | Išėjimo galia | 72, 120, 240, 480, 960W (nurodoma užsakant) |  |  |
| 6 | Darbo temperatūra | -25....600C |  |  |
| 7 | Filtravimas | Integruotas harmonikų filtras atitinkantis IEC 61000-3-2 |  |  |
| 8 | Išėjimo apsauga nuo | Šiluminės apkrovos Nuo padidintos srovės Nuo trumpo jungimo Nuo viršįtampio |  |  |
| 9 | Liekamoji pulsacija | ≤ 200 mV |  |  |
| 10 | Išlaikymo laikas | ≥40 ms prie 230 V |  |  |
| 11 | Reliniai išėjimai | 1. Suveikia kai Uout ≥ 22V |  |  |
| 12 | Būsenos indikacija | 1 LED įtampos indikacijai 1 LED srovės indikacijai |  |  |

- Maitinimo šaltinio rezervo modulis

6 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produktas sertifikuotas | EN60950-1, IEC/EN61000-6-2 |  |  |
| 3 | Nominali išėjimo įtampa | 24VDC |  |  |
| 4 | Aktyvavimosi riba | Reguliuojama 22...36VDC |  |  |
| 5 | Maksimali srovė | 20, 40A (nurodoma užsakant) |  |  |
| 6 | Naudojama galia | ≤ 8 ≤ 15W |  |  |
| 7 | Liekamoji pulsacija | ≤ 250 mV |  |  |
| 8 | Išėjimo apsaugos | nuo perkrovos, 1,5 x I nuo trumpųjų jungimų ( avarinis baterijos maitinimo režimas, automatinis numetimas), nuo trumpųjų jungimų, tiekiamas maitinimo režimas |  |  |
| 9 | Darbo temperatūra | -25....600C |  |  |
| 10 | Reliniai išėjimai | 3 C/O išėjimai: avarijos būsena, baterijos būsena, maitinimo šaltinio būsena |  |  |
| 11 | Vartotojo sąsaja | 3 spalvų tekstinis/grafinis LCD ekranas |  |  |
| 12 | Būsenos indikacija | Maitinimo šaltinio/akumuliatoriaus rėžimas, akumuliatoriaus įkrovimo lygis, akumuliatoriaus keitimo indikacija |  |  |

- Akumuliatorius

## 7 lentelė.

| Nr. | Reikalavimas | Reikšmė | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nominali įtampa | 24VDC |  |  |
| 2 | Talpa | 3.2, 7, 12Ah (nurodoma užsakant) |  |  |
| 3 | Apkrovos srovė | 0.3, 0.7, 1.2A |  |  |
| 4 | Maksimali apkrovos srovė | 32, 40, 75A |  |  |
| 5 | Pakrovimo laikas | ≤72val |  |  |
| 6 | Išsikrovimo laikas | < 20 h prie 0.16, 0.35, 0.6 A , 20 °C > 5 min prie 8.4, 42, 31.3 A , 20 °C |  |  |
| 7 | Tarnavimo laikas | ≥ 3000 h prie 50 °C ≥ 5000 h prie 45 °C ≥ 10000 h prie 40 °C ≥ 12000 h prie 35 °C ≥ 20000 h prie 30 °C ≥ 25000 h prie 25 °C ≥ 35000 h prie 20 °C |  |  |
| 8 | Darbo temperatūra | -30...40 °C |  |  |

- Temperatūros reguliatorius

## 8 lentelė.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Temperatūros nustatymas | 0...40 °C |  |  |
| 2. | Komutuojama įtampa/srovė | 24...250 VAC (16 A) |  |  |
| 3. | Kontaktų skaičius | 1NO ir 1NC |  |  |
| 6. | Darbo aplinkos temperatūra | -35...65 °C |  |  |
| 7. | Apsaugos laipsnis | IP65 |  |  |

- Įtampos kontrolės relės

Įtampos kontrolės relė turi sekti trijų fazių parametrus, fazių seką, fazės dingimą, fazių disbalansą, neleistiną įtampos padidėjimą ir sumažėjimą. Kad išvengti relės suveikimo esant trumpalaikiams įtampos svyravimams ir fazių disbalansui, relės turi būti elektroninio tipo su skaitmeniniu indikatoriumi ir galimybe nustatyti reikiamus parametrus. Darbo aplinkos temperatūra -40...+700C. Relė turi turėti du persijungiančius kontaktus, kontaktų jungiamoji geba 3A 230VAC. Įtampos kontrolės relės turi būti montuojamos ant montažinio DIN bėgelio.

- Voltmetrai

El. energijos maitinimo įtampai matuoti naudojami rodykliniai voltmetrai 0...500V ribose su perjungėju, kurio pagalba būtų matoma įtampa tarp trijų fazių bei atskirai tarp kiekvienos fazės ir nulio.

- Kabeliai

- Turi būti pateikti visi reikalingi jėgos ir signalų kabeliai, būtini kontrolei ir stebėjimui, skerspjūvis turi būti 0,5-0,75 mm2 . Signaliniai kabeliai matavimo signalams 4-20mA turi būti suporuoti ir ekranuoti, turėti atsargines poras. Prietaisų kabeliai turi būti klojami atskirai nuo jėgos kabelių. Kabeliai klojami plastikiniuose loveliuose ar vamzdžiuose. Kabeliai turi būti patikimai pažymėti su informacija apie numerį ir kabelio tipą. Prietaisų maitinimo kabeliai PVC tipo su dviguba izoliacija, skerspjūvis turi būti 0,75-1,5mm2.

- Tarpinės relės

24V ir 230V grandinių komutavimui turi būti naudojamos tarpinės relės. Tarpinės relės turi turėti 2 arba 4 persijungiančius kontaktus, ritės turi būti PCB tipo su suveikimo indikacijomis, įstatomos į lizdus, kurie montuojami ant montažinio DIN bėgelio. Relės darbo aplinkos temperatūra -40...+70°C. Apsaugos klasė IP20.

- Indikacinės LED lemputės.

Indikacinės LED lemputės turi būti apvalios, min. 20 mm skersmens, su linzėmis. Šalia lempučių turi būti išgraviruotas tekstas arba ženklai, kaip parodyta brėžiniuose. Nominali įtampa turi atitikti maitinimo šaltinį.

Linzių spalva: žalia įrenginio veikimas ar atidarymas; raudona įrenginio stabdymas; geltona avarinis stovis, aliarminis pranešimas.

- Laiko relės.

Laiko relės gali būti elektroninio tipo, sukonstruota taip, kad nurodytame diapazone užtikrintų įjungimo ar išjungimo uždelsimą. Maitinimo įtampa 230 V  50 Hz, arba 24V DC, nepakopinis reguliuojamas laiko nustatymas, kontaktas 1nc+1no (pagal poreikį),  tvirtinimas ant DIN bėgio.

Laiko relės turi užtikrinti įjungimo ir/arba išjungimo uždelsimą nurodytame diapazone.

Pagrindiniai reikalavimai:

- 1 na+1 nu kontaktas;

- valdymo ir maitinimo grandinių įtampa 24V DC;

- nuosekliai reguliuojamas laiko nustatymas;

- padėties indikacija;

- apsaugos laipsnis IP20, montuojant spintoje.

- Darbų vykdymas

  - Įrenginių montavimas

Visi įrenginiai turi būti sumontuoti taip, kad prie jų būtų patogu prieiti, aptarnauti ir reikalui esant pakeisti.

Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad įrenginiai nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t. Montažas turi būti atliktas laikantis įrenginių gamintojo montavimo instrukcijų. Automatiniai išjungikliai skyduose turi būti horizontaliame išdėstyme taip,  kad prijungimo gnybtai automatinio išjungiklio atžvilgiu būtų viršuje ir apačioje.

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausioms aplinkos sąlygoms.

  - Kabeliai ir apsauginiai vamzdžiai

Visi kabeliai turi būti instaliuoti pagal “Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ ELIĮT  ir tvarką, atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniams elementams.

Kabeliams ir vamzdžiams kertant betonines konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu, per visą statybinės konstrukcijos storį.

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio, bet ne rečiau nei kas 200mm.

Kabeliai neturi susipinti ir kai tvirtinami lygiagrečiai, kaip galima ilgiau neturi kirstis. 	Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei rekomenduota gamintojo.

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be jokių sujungimų. Kur sujungimai reikalingi, juos suderinti su Užsakovu.

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta perdenginį, sienas arba klojami tranšėjose ar paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. Instaliacijos apsaugai turi būti naudojami  D 75 diametro N atsparumo smūgiams ir 750 gniuždymo stiprio klasės apsauginiai vamzdžiai., skersmuo bent 50% didesnis nei į juos instaliuojami kabeliai, kad reikalui esant, kabelius būtų galima lengvai pakeisti bei papildomai nutiesti naujus. Jėgos ir signaliniai kabeliai turi būti klojami atskiruose apsauginiuose vamzdžiuose.

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. Kiekvienas kabelis ar įrenginys turi turėti savo atskirą įžeminimo gnybtą valdymo jėgos skyde.

Daugiagyslių laidų galams apspausti, kad užtikrinti patikimą sujungimą, turi būti naudojami tam tikslui skirti antgaliai.

Skirtingos įtampos kabeliai, turi būti sugrupuoti atskirai ir į valdymo skydą turi patekti iš skirtingų pusių.

  - Žymėjimas.

Visi sumontuoti įrenginiai turi būti sužymėti. Žymėjimas turi būti atliktas ant balto plastiko su juodomis išgraviruotomis raidėmis. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą projektinę dokumentaciją.

Visi žymėjimai turi būti suderinti su Užsakovu.

    - Įrenginių žymėjimas

Visi įrenginiai skydo viduje turi būti sužymėti, kad būtų galima identifikuoti įrenginį pagal techninę dokumentaciją. Jungiamieji laidai valdymo skydo viduje taip pat turi būti sužymėti. Kiekvienas režimų perjungiklis ir indikacinė lemputė turi turėti žymėjimą, kuriame būtų matomi aptarnaujamo įrenginio pavadinimas ir pasirenkama valdymo ar kontrolės funkcija.

    - Laidų ir kabelių žymėjimas.

Laidai ir kabeliai turi turėti savo laido arba kabelio numerį, markę, laidininkų kiekį ir storį, nurodant ilgį. Žymėjimas turi būti laido ir kabelio pradžioje ir pabaigoje.

- Garantiniai įsipareigojimai

  - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

  - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu Rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas.

  - Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas.

- Dokumentacija

- Baigus darbus Užsakovui turi būti pateikta dokumentacija:

- Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktus;

- Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentus;

- 3 atspausdintus projektus,  įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Skaitmeninėje laikmenoje pateikti projektą pdf. bei redaguojamu AutoCad formatu, įrengimų pasus, vartotojo instrukcijas;

- Sumontuotos įrangos naujumo deklaraciją;

- Atlikti įrenginių įžeminimų ir izoliacijos varžų  matavimus, pateikti dokumentus;

- Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba;

- Pateikti visų įrenginių gamyklinius numerius ir jeigu yra prisijungimo prie jų duomenis;

- Visa esama išmontuojama įranga turi būti perduota užsakovo atsakingiems padaliniams;

- Objektų apžiūra

Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys:

- Rimas Kučinskas: +370-608-24756

- Darius Kusta: +370-682-49936