Pirkimo – pardavimo sutarties Nr.

1 priedas

TIKSLIOS KONTROLĖS ORO KONDICIONavimo sistemos ĮRENGIMO DARbų techninė specifikacija

| I. |  | BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse; |  |
|  | - tiekėjas į savo pasiūlymo kainą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti; |  |
|  | - tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. end of life time ar Discontinued); |  |
|  | - jeigu nenurodyta kitaip, įrangos tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai ar centrai, ir kartu su pasiūlymu pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai; |  |
|  | - įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba; |  |
|  | - tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu perkančiosios organizacijos patirtą materialinę žalą; 7. Patalpų planus ir brėžinius perkančioji organizacija pateiks tik pirkimą laimėjusiam Tiekėjui, su kuriuo bus pasirašyta viešojo pirkimo sutartis (įslaptintas sandoris). |  |

# II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI. Tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistemos įrengimo darbai.

- Techniniai reikalavimai tikslios kontrolės oro kondicionavimo įrangai ir įrengimo darbams:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tikslios kontrolės kondicionierius – 1 vnt. |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti | [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės gamintoją] |
|  | Modelis ir modelio modifikacija | Nurodyti | [Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės modelį ir modelio modifikaciją] |
|  | Įrengimo vieta | Gedimino pr. 11, Vilnius | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Kondicionieriaus tipas | Tikslios kontrolės oro kondicionierius arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| Vidinė tikslios kontrolės oro kondicionieriaus dalis: |  |  |  |
|  | Kondicionieriaus bloko tipas | Kasetės tipo (lubinis) tikslios kontrolės oro kondicionierius. Pritaikytas montuoti atvirai patalpoje palubėje arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Šilto ir atvėsinto oro srauto kryptys | Šiltas oras turi patekti į kondicionierių per šonus iš viršutinės patalpos dalies. Atvėsintas oras turi būti pučiamas į apačią. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas | Kondicionieriaus korpusas turi būti pagamintas iš metalo, kurio paviršiai turi būti padengti antikorozine medžiaga ir dažyti arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Ventiliatorius | EC tipo varikliu arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Filtrai | Keičiami oro filtrai, ne žemesnės nei Coarse 50% klasės arba lygiaverčiai | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus (vidinės dalies) matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau nei 900x900x400 mm. | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| Išorinė tikslios kontrolės oro kondicionieriaus išorinė dalis: |  |  |  |
|  | Kondensatorių aušinimo tipas | Oru arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kondensatorių ventiliatorių tipas | EC tipo varikliai arba lygiaverčiai | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kompresorius | Turi būti | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Kompresoriaus tipas | Scroll arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Freonas | Ne blogesnis ir ne senesnis kaip R407C | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Freono vamzdžiai | Variniai arba lygiaverčiai | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Lauko temperatūros veikimo ribos | Nuo -30oC iki +45oC | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Korpusas | Išorinio bloko korpusas turi būti pagamintas iš metalo, kurio paviršiai turi būti padengti antikorozine medžiaga ir dažyti arba lygiavertis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išorinio bloko matmenys (plotis x gylis x aukštis) | Ne daugiau kaip 1000x400x1200 mm | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išorinio bloko triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 70 dB(A) | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Išorinio bloko montavimo vieta | Išorinis blokas turi būti kabinamas ant išorinės pastato sienos arba statomas ant žemės | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |
|  | Patalpos palaikymo temperatūra | Turi būti palaikoma pastovi 20oC + 2oC temperatūra | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Juntamas šaldymo galingumas | Daugiau kaip 10.0 kW, kai paimama oro temperatūra 30oC, o drėgnumas 35 % | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kondicionieriaus valdymas | Tikslios kontrolės oro kondicionieriai turi būti su integruota tinklo plokšte ir web servisais. Turi palaikyti Modbus/SNMP ir kitus protokolus. Tikslios kontrolės oro kondicionieriai turi būti integruoti ir prijungti prie esamos EcoStruxureTM Data Center Expert monitoringo sistemos, kurios pagalba galima stebėti kondicionierius nuotoliniu būdu, bei gauti informacinius pranešimus apie klaidas, matyti būseną ir t.t. Įrangos tiekėjas, gamintojas ir jokios trečiosios šalys negali turėti jokio priėjimo prie nuotolinio valdymo, net jeigu tai reikalinga tik diagnostikai ar parametrų stebėjimui | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Suderinamumas | Turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos turimos tikslios kontrolės oro kondicionieriaus Emerson HPSE10 ir jo valdymo automatikos suderinamumą. Tai yra turi turėti bendrą valdymą, kad užtikrinti abiejų kondicionierių dubliavimą, rotaciją, rezervinio kondicionieriaus įsijungimą pagrindinio kondicionieriaus gedimo atveju arba patalpoje kylant temperatūrai | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Bendras maksimalus tikslios kontrolės oro kondicionieriaus elektrinis galingumas | Ne daugiau kaip 3,5 kW, 400V | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Kondensato nuvedimo sistema | Kondensatui nuvesti, tikslios kontrolės oro kondicionierius turi būti prijungtas prie esamos kondensato nuvedimo sistemos | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
|  | Garantija | Nuo įrangos pristatymo, pajungimo ir pilno paleidimo (garantijų registravimo dienos) garantinės priežiūros paslaugos (taikoma ir įrangai, ir atsarginėms dalims ir darbams, reikalingiems atkurti įrangos darbingumą) suteikiamas ne trumpesnis negu 36 mėn. garantinis laikotarpis | [Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomos įrangos reikšmes] |
|  | Aplinkosauginis reikalavimas | Tiekėjas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos kriterijus nustatytus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nurodytą aplinkos apsaugos kriterijų: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.30. Montavimo darbai |  |  |  |
| 1.30.1. | Darbai | Tiekėjas pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį turės atlikti visus kondicionieriaus montavimo, konfigūravimo ir pilno paleidimo darbus. Darbų apimtys: - Tikslios kontrolės oro kondicionieriaus vidinio bloko sumontavimas komutacinėje patalpoje prie lubų, šalia esamo lubinio Emerson HPSE10 tikslios kontrolės oro kondicionieriaus vidinio bloko. - Prieš montuojant naują tikslios kontrolės oro kondicioniriaus vidinį bloką, turės būti išmontuotas esamas lubinis Emerson HPSE10 oro kondicionieriaus vidinis blokas ir sumontuotas taip, kad tilptų naujas lubinis vidinis oro kondicionieriaus blokas. Esamą Emerson HPSE10 tikslios kontrolės oro kondicioniariaus vidinį bloką reikės permontuoti apie 15-20 cm nuo esamos vietos link išėjimo/įėjimo durų. - Išorinis tikslios kontrolės oro kondicionieriaus blokas montuojamas lauke, tvirtinant jį prie išorinės pastato sienos, virš esamo tikslios kontrolės oro kondicionieriaus Emerson HPSC10 išorinio bloko. Apatinė išorinio bloko kraštinė turės būti maždaug dviejų (2 m.) metrų aukštyje nuo žemės, t. y. naujas išorinis kondicionieriaus blokas turi būti montuojamas virš esamo bloko pagal gamintojo reikalavimus, kad nebūtų trikdomas kitos esamos įrangos (išorinių blokų) darbas. - Atstumas tarp išorinio ir vidinio blokų – iki 20 m. - Freono (šaltnešio) ir kondensato nutekėjimo vamzdžių atstumas taip pat - iki 20 m. - Elektros maitinimo kabelių atstumas – iki 35 m. Elektros maitinimas turės būti pajungtas į elektros skydą, prie elektros automatinio jungiklio, kurį turės įsigyti, sumontuoti ir pajungti Tiekėjas. Automatinį jungiklį, elektros kabelius ir jų skerspjūvius bei kita, Tiekėjas turi parinkti pagal tikslios kontrolės oro kondicionieriaus gamintojo instrukcijoje nurodytas technines elektros pajungimo schemas. - Kondicionieriai turi būti paleisti. - Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip vieną perkančiosios organizacijos darbuotoją, naudotis, valdyti ir prižiūrėti sumontuotą oro kondicionavimo sistemą. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.30.2. | Bendrieji reikalavimai montavimo darbams | 1. Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti. 2. Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos. 3. Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 4. Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. 5. Tiekėjas privalo į Darbų kainą įsivertinti patalpos, kurioje atliekami Darbai grindų, langų, durų uždengimą, demontuojamo statybinio laužo išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo ir leidimų gavimo sąnaudas. 6. Tiekėjas privalo išbandyti naujai atvestų elektros, interneto tinklų veikimą ir pritaikyti pilnam funkcionalumui. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.31. | Medžiagos | Tiekėjas turi nusimatyti visas reikalingas montavimo medžiagas ir darbus (varinis freoninis šaldymo vamzdynas, vandentiekio vamzdynas ir armatūra, kondensato vamzdynas, maitinimo ir valdymo kabeliai, automatiniai išjungėjai). | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.32. | Gerbūvio atstatymas | Visa montavimo metu pažeista esama patalpų apdaila turi būti atstatyta į buvusią padėtį | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| Dokumentacijos paruošimas |  |  |  |
| 1.33. | Projektinė dokumentacija | Turi būti parengta kondicionavimo sistemos projektinė dokumentacija: - Tekstinių dokumentų ir brėžinių žiniaraštis; - Aiškinamasis raštas; - Įrangos techninės specifikacijos; - Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis; - Komutacinės patalpos fragmentas M 1:50. Esamos kondicionavimo sistemos (šaltnešio (freono), maitinimo kabelių ir kondensato vamzdžių) schema. - Komutacinės patalpos fragmentas M 1:50. Naujos kondicionavimo sistemos (šaltnešio (freono) vamzdžių, maitinimo kabelių ir kondensato vamzdžių) schema. - Išorinio kondicionavimo sistemos bloko plano fragmentas M 1:100; - Kondicionavimo sistemos maitinimo ir valdymo principinė schema; - Pjūvis 1-1 M 1:50 Kondicionavimo sistemos - Kondicionavimo sistemos įrangos išdėstymo planas. Projektinė dokumentacija turi būti parengta ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas parengtą projektinę dokumentaciją turi suderinti su Užsakovu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo dokumento parengimo. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.34. | Elektros pajungimo principinės schemos | Tiekėjas turi nubraižyti ir atiduoti perkančiajai organizacijai principines schemas, kaip sujungta elektra nuo visų elektros maitinimo skydų iki kondicionierių, kokie automatai sudėti paskirstymo dėžutėje ir t.t. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.35. | Oro kondicionavimo sistemos pajungimo principinės schemos | Tiekėjas turi nubraižyti ir atiduoti perkančiajai organizacijai principines schemas, kaip sujungti tikslios kontrolės oro kondicionierių išoriniai ir vidiniai blokai, kaip į juos prisijungia elektra, kokio diametro ir kokie freono vamzdžiai, per kur jie pravesti ir t.t. | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |
| 1.36. | Žymėjimas | Tiekėjas turi atlikti visos sumontuotos įrangos ir vamzdynų žymėjimus | TAIP/NE [paliekama siūloma reikšmė] |

Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Dokumentacija privalo būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių.

Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.