Valymo įrenginio techninė specifikacija

Nuotekų valymo įrenginys turi atitikti šiuos parametrus:

- Žmonių skaičius – iki 6;

- Našumas ne mažiau kaip 0,9 m3/d;

- Orapūtės galia – ne mažiau kaip 100 l/min;

Nuotekų valymo įrenginys turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvos Nr. 89/106/EEC reikalavimus statybos produktams ir standarto LST EN 12566-3:2005+A2:2013 „Maži valymo įrenginiai, iki 50 SGS" 3 dalies: "Pagaminti ir/arba vietoje sumontuoti buitinių nuotekų valymo įrenginiai" priede B nurodytas charakteristikas ir sąlygas. Nuotekų valymo įrenginys turi atitikti Europos Sąjungos Direktyvas Nr. 73/23/EEC ir Nr. 89/336/EEC.

Išvalymo efektyvumas turi atitikti EN 12566-3:2005 +A2:2013 6.3 str. ir 6.7 str. reikalavimus.

Valymo talpa turi tenkinti EN 12566-3:2005 +A2:2013 5 str. reikalavimus.

Pralaidumas vandeniui turi tenkinti EN 12566-3:2005 +A1:2013 6.4 str.ir EN 12566-3:2005 +A2:2013 6.4 str.  reikalavimus.

Mechaninis atsparumas turi tenkinti EN 12566-3:2005 +A1:2013 6.2 str.ir EN 12566-3:2005 +A2:2013 6.2 str.  reikalavimus.

Valymo įrengimų galiojimo trukmė turi tenkinti EN 12566-3:2005 +A1:2013 6.2 str. reikalavimus

Nuotekų valymo įrenginys pratekamojo tipo. Visas nuotekų valymo procesas vyksta vienoje talpoje, kuri pagaminta iš polipropileno.

Buitinių nuotekų valymo įrenginys yra įrengiamas ant betoninio (smėlio) pagrindo ir prijungiamas prie objekto horizontaliosios nuotekų sistemos. Už valymo įrenginio montuojamas kontrolinis šulinėlis išvalytų nuotekų mėginių paėmimui.

Kadangi teritorija, kur įrengiamas nuotekų valymo įrenginys, yra lygi ir nėra galimybės nuvesti išvalyto vandens, reikalingą numatyti išvalyto vandens infiltracinės sistemos įrengimą.

Užbaigus darbus, rangovas privalo sutvarkyti perteklinį gruntą (išlyginti vietoje arba išvežti, užsėti žole).

Orientaciniai darbų kiekiai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje.

Panardinamo siurblio šuliniui techninė specifikacija

Siurblio pagrindiniai techniniai parametrai:

- Tipas: šuliniams

- Galia: 0,8 – 1,05 kW

- Maks. darbinis slėgis: 4,5 bar

- Maks. debitas Q: 6,4 m³/h

- Maks. slėgio aukštis H: 43 m

- Svoris:7,5 – 10,5 kg

- Lygio jungiklis: plūdinis

- Kabelio ilgis: ≥15 m

- Pajungimas: 1'' (25 mm)

- Įtampa: 220 – 240 V

- Garantija: 2 metai

- Papildomos galimybės: su integruotu įvado koštuvu (1 mm tinklelis)

Panardinamas siurblys šuliniui

Panardinamas siurblys – tai sprendimas tiekti švarų vandenį namų ūkiams iš šulinių bei lietaus konteinerių. Dėl integruoto valdiklio pakanka siurblį prijungti prie maitinimo sistemos, nuleisti į šulinį ir pradėti naudoti.

Siurblio maksimalus panardinimo gylis – iki 10 metrų.

Maksimalus paleidimų skaičius per 1 val. – ne mažiau 15 kartų.

REIKALAVIMAI SIURBLIUI:

- NEREIKALINGA PAPILDOMA ĮRANGA - siurbliui nereikalingi valdiklis bei išsiplėtimo indas.

- TYLUS DARBAS - panardinamieji siurbliai yra tyli alternatyva nepanardinamiesiems siurbliams (hidroforams).

- ATSPARŪS KOROZIJAI - siurbliai šuliniams turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno bei kompozitinių medžiagų.

- NEUŽSIKEMŠA - koštuvas pagamintas iš nerūdijančio plieno apsaugo, kad į siurblį nepatektų didesnių objektų.

- NESUGENDA, PASIBAIGUS VANDENIUI ŠULINYJE – siurblys privalo turėti integruotą apsaugos funkciją nuo sausosios eigos, t. y. šulinyje pasibaigus vandeniui siurblys automatiškai nustoja veikti. Siurblys turi būti su plūdiniu jungikliu, sustabdančiu siurblį, esant žemam vandens lygiui.

- ŠVARAUS VANDENS TIEKIMAS - naudojamas plūduriuojantis įsiurbimo koštuvas siurbia vandenį prie pat paviršiaus, kur jis yra švariausias.

- ILGESNIS TARNAVIMO LAIKAS - plūdinis jungiklis apsaugo, kad dėl sausosios eigos į sistemą nepatektų oro.

- APSAUGA NUO PERKAITIMO - siurbliui įkaitus, integruota apsaugos nuo perkaitimo funkcija iš karto sustabdo siurblio veikimą. Kai siurblys atvėsta iki reikiamos temperatūros, jis automatiškai vėl paleidžiamas.

- AUTOMATINIS PALEIDIMAS - siurbliai su plūdiniu jungikliu automatiškai pasileidžia, kai tik pakyla vandens lygis.

- SIURBLIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO SĄLYGOS - siurblio paleidimo slėgis – 1,5 bar, siurblio minimalus debitas – 1 l/min

Siurblio paleidimo ir sustabdymo sąlygos:

Siurblys turi įsijungti, kai yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

- Debitas yra didesnis už minimalų debitą – 1 l/min.

- Slėgis yra mažesnis už paleidimo slėgį – 1,5 bar.

Kai debitas tampa mažesnis už minimalų debitą (1 l/min), siurblys po 10 s išsijungia.

​Pastaba. Perkamo siurblio charakteristikos aprašytos, pritaikant panardinamo siurblio GRUNDFOS parametrus. Tiekėjai gali siūlyti analogišką siurblį, kurio charakteristikos nebūtinai turi sutapti su nurodytomis šioje techninėje specifikacijoje, bet turi būti ne blogesnės už nurodytas.