## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS

PIRKIME „NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIAI“

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato Vnt. | 1 mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 1. | Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai /Nurodyti: NMĮ ir baterijų blokų gamintoją (-jus) ir modelį (-us) ____________________; Baterijų kiekis komplekte _____________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf bylose ___________./ | 50 | Kompl. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ................. Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomas parametras |
| --- | --- |
| Antras kriterijus – Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio (NMĮ) jėgos modulių dubliavimo galimybė (T1). | /Nurodyti ar Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio jėgos modulius galima dubliuoti/: Taip/Ne |
| Trečias kriterijus – Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų korpusų aukščių suma (T2). | /Nurodyti NMĮ ir baterijų korpusų U aukščių sumą/: Nurodoma skaitinė reikšmė |

PASTABOS:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

- NMĮ ir baterijų techninės specifikacijos,

- techninės specifikacijos 85 – 89 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymą,

- NMĮ ir baterijų diegimo instrukcijos,

- NMĮ ir baterijų vartotojo vadovai.

2. NMĮ jėgos modulių dubliavimo galimybė žymima „Taip“, kai NMĮ yra modulinis, ir galima sumontuoti ne tik pasiūlytą reikiamą minimalų modulių skaičių, bet ir bent vieną papildomą modulį, kuris veikia kaip atsarginis, užtikrinant modulių dubliavimą (angl. N+1 redundancy). „Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio jėgos modulių dubliavimo galimybė“, jei yra, turi būti realizuojama viename NMĮ korpuse.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas (Pažymėti Taip / Ne) |
| --- | --- | --- |
| I. | Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis (komplektas) |  |
|  | Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis turi aprūpinti maitinamą įrangą elektros energija, kai nutrūksta elektros tiekimas iš tinklo arba elektros parametrai nukrypsta nuo normų; |  |
|  | Prekės turi būti naujos, nenaudotos; |  |
|  | Vieno atskiro įrenginio svoris netto negali viršyti 40 kg.; |  |
|  | Visi įrenginiai turi būti tinkami tvirtinti 19“ standarto spintoje. Jei reikia, turi būti sukomplektuoti tinkamais laikikliais (kampiniais bėgeliais ir pan.); |  |
|  | Nuolatinis įrangos veiksnumas : įrenginiai negali pereiti į „miego“ režimą ar išsijungti patys jokiuose darbo režimuose; |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti SNMP MIB failus; |  |
|  | Įrenginiai negali turėti Wifi, Bluetooth ar kitokios bevielės prieigos; |  |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija: - NMĮ ir baterijų techninės specifikacijos, - techninės specifikacijos 85 – 89 punktuose išvardintų baterijų valdymo modulio (BMS) apsaugų darbo algoritmo aprašymą, - NMĮ ir baterijų diegimo instrukcijos, - NMĮ ir baterijų vartotojo vadovai. |  |
|  | Tiekėjas turi per 20 kalendorinių dienų po prekių pristatymo be papildomo mokesčio apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (iki 12 žmonių) įdiegti, tinkinti, eksploatuoti Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinius; |  |
|  | Garantiniu laikotarpiu Tiekėjas privalo be papildomo mokesčio teikti konsultacijas įrenginių diegimo, tinkinimo, eksploatacijos klausimais darbo dienomis 08:00 – 17:00 Lietuvos laiku; |  |
|  | Garantiniu laikotarpiu sugedusi įranga turi būti sutaisyta arba pakeista per 30 (trisdešimt) dienų; |  |
|  | Pristatymo vieta: Vilnius; |  |
|  | Pristatymo terminas: ne vėliau 2025-12-31. |  |
| II. | Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginys (NMĮ) |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
|  | Tipas: nuolatinės konversijos (online); |  |
|  | Korpuso medžiaga: nerūdijantis plienas, cinkuotas plienas ar lygiavertė atspari korozijai medžiaga; |  |
|  | Korpuso plotis be tvirtinimo elementų: ne daugiau 449 mm; |  |
|  | Korpuso gylis: ne daugiau 500 mm; |  |
|  | Darbo temperatūra ne blogiau kaip nuo -0 iki +40 ˚C; |  |
|  | Saugojimo temperatūra ne blogiau kaip nuo -15 iki + 45 ˚C; |  |
|  | Aušinimas: oru; |  |
|  | Triukšmo lygis: ne daugiau 65 dB @1m; |  |
|  | Apskaičiuotas laikas tarp gedimų (MTBF): ne mažiau nei 150000 val.; |  |
|  | Garantijos trukmė: ne mažiau 24 mėn.; |  |
|  | Garantijos sertifikatas: turi būti; |  |
|  | Įrenginys turi dirbti nominalia galia be darbo trukmės apribojimų; |  |
|  | Kintamos srovės (AC) įvestis: |  |
|  | Nominali įtampa: 230 V kintama įtampa; |  |
|  | Įtampos rėžis: ne blogiau kaip 180 – 265 V; |  |
|  | Nominalus dažnis: 50 Hz; |  |
|  | Dažnių rėžis: ne mažesnis kaip 47 – 53 Hz; |  |
|  | Fazių skaičius: 1; |  |
|  | NMĮ turi būti sukomplektuotas ne mažesnio kaip 1,5 m. ilgio tinklo prijungimo kabeliu su CEE 7/4 arba CEE 7/7 tipo kištuku. |  |
|  | Kintamos srovės (AC) išvestis: |  |
|  | Įtampa: 230V kintama įtampa; |  |
|  | Įtampos tikslumas: +/- 3 %; |  |
|  | Įtampos dažnis: 50 Hz; |  |
|  | Dažnio tikslumas: +/- 0,1 %; |  |
|  | Fazių skaičius: 1; |  |
|  | Įtampos bendrieji harmoniniai iškraipymai: ne daugiau 3%; |  |
|  | Nominali galia: ne mažesnė nei 1,25 kVA / 1 kW; |  |
|  | Trumpalaikės padidintos apkrovos galimybė: ne mažiau 150% iki 15 sek.; |  |
|  | NMĮ turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. CEE IEC C13, 230 V AC lizdus. |  |
|  | Pastovios stovės (DC) dvikryptė sąsaja: |  |
|  | Nominali įtampa: 48 V; |  |
|  | Įtampos rėžis: turi atitikti baterijų darbo įtampos rėžį; |  |
|  | Maksimali srovė prie 48 V įtampos: ne mažesnė nei 20 A; |  |
|  | Apsauga nuo neteisingo poliariškumo: turi būti; |  |
|  | Konversijos efektyvumas AC į DC: ne mažiau 93 %; |  |
|  | Maksimali įtampos nutrūkimo trukmė persijungiant į DC: 0 ms; |  |
|  | Valdymas: |  |
|  | Tinklo sąsaja: RJ45/Ethernet: turi būti; |  |
|  | Aparatinė sąsaja RS485 arba lygiavertė: turi būti; |  |
|  | Aparatinė sąsaja CAN: turi būti; |  |
|  | Aparatinė sąsaja USB: turi būti; |  |
|  | WEB vartotojo sąsaja stebėjimui ir valdymui: turi būti; |  |
|  | Įėjimo ir išėjimo įtampų, dažnių, baterijos įkrovos lygio, baterijos įtampos, temperatūros atvaizdavimas WEB naršyklėje: turi būti; |  |
|  | Avarinių pranešimų atvaizdavimas WEB naršyklėje: turi būti; |  |
|  | SNMP v1, V2c ir V3 : turi būti; |  |
|  | Šifravimas: HTTPS arba SSL/TSL: turi būti; |  |
|  | Įvykių žurnalas: turi būti; |  |
|  | Įvykių žurnalo įrašų skaičius: ne mažiau nei 5000; |  |
|  | Įėjimo, išėjimo, baterijos įtampų buvimo LED indikacija: turi būti; |  |
|  | Apkrovos lygio LED indikacija: turi būti; |  |
|  | Sąsajos kalba: lietuvių arba anglų; |  |
|  | Vartotojų lygių valdymas: turi būti; |  |
|  | NTP protokolas: turi būti. |  |
|  | Atitiktis standartams: |  |
|  | Atitiktis saugumo standartui 62040-1 arba lygiaverčiam: turi būti; |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas: atitiktis standartams EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 arba lygiaverčiams: turi būti; |  |
|  | Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei: turi būti; |  |
|  | CE sertifikatas arba lygiavertis: turi būti. |  |
| III. | LFP baterijos |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
|  | Tipas: Ličio geležies fosfato (LFP); |  |
|  | Korpuso plotis be tvirtinimo elementų: ne daugiau 449 mm; |  |
|  | Korpuso gylis: ne daugiau 550 mm; |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas: ne blogiau kaip nuo 0 iki +40 ˚C; |  |
|  | Iškrovimo temperatūros diapazonas: ne blogiau kaip nuo 0 iki +40 ˚C; |  |
|  | Saugojimo temperatūra ne blogiau kaip nuo -15 iki +45 ˚C; |  |
|  | Ciklų skaičius: ne mažiau 4000 (@ 25oC, 80% DOD); |  |
|  | Suplanuota gyvavimo trukmė: ne mažiau 15 metų; |  |
|  | Garantijos trukmė: ne mažiau 60 mėn.; |  |
|  | Garantijos sertifikatas: turi būti; |  |
|  | Aparatinė sąsaja: RS485 arba lygiavertė. |  |
|  | Elektriniai parametrai: |  |
|  | Suminė baterijų nominali talpa: ne mažiau kaip 9,0 kWh; |  |
|  | Nominali įtampa: 48 V; |  |
|  | Maksimali įkrovimo srovė: ne mažiau 0,4 C (C yra baterijos talpa, išreikšta Ah); |  |
|  | Maksimali iškrovimo srovė: ne mažiau 0,8 C. |  |
|  | Saugumo reikalavimai baterijų valdymo moduliui (BMS) |  |
|  | Apsauga nuo trumpo jungimo: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės srovės: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės įtampos: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos aplinkos temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos aplinkos temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos BMS temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos LFP celių temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos LFP celių temperatūros: turi būti; |  |
|  | Atitiktis standartams: |  |
|  | Saugumo standartai IEC/EN 62619, IEC 62368-1 arba lygiaverčiai: turi būti; |  |
|  | Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei: turi būti; |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas IEC/ EN 300 386 arba lygiavertis: turi būti. |  |
|  | Jėgos kabeliai baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio: |  |
|  | Laidininko medžiaga: varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas: ne mažiau 25 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas: tinkamas prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų; |  |
|  | Izoliacijos spalva: „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai:ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚C ; |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu 1,5 m ilgio jėgos kabelių baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio. (Kabelių ilgis gali būti mažesnis, jei jis užtikrins galimybę sujungti vieną virš kito 19“ spintoje sumontuotus nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginį ir baterijas, montuojant įrenginius su 1U tarpais.) |  |
|  | Jėgos kabeliai baterijų lygiagrečiam sujungimui: |  |
|  | Laidininko medžiaga: varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas: ne mažiau 16 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas: tinkamas prijungimui prie baterijų; |  |
|  | Izoliacijos medžiaga: silikonas arba lygiavertė; |  |
|  | Izoliacijos spalva: „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai: ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚C; |  |
|  | Kabelių ilgis: tinkamas sujungti tarpusavyje vieną virš kitos su 1U tarpu 19“ spintoje sumontuotas baterijas; |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu jėgos kabelių baterijų lygiagrečiam sujungimui. |  |
|  | Valdymo ir signaliniai kabeliai: |  |
|  | RS485-Modbus, CAN arba lygiaverčiai, suderinami su baterijomis ir nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu; |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota valdymo ir signalinių kabelių komplektu sujungimui su nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu ir baterijų lygiagrečiam sujungimui. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________