Techninės specifikacijos atitikimo lentelė

|  | SIŪLOMA REIKŠMĖ (pildo tiekėjas) (prie žymos taip/ne, pasirenkama siūloma reikšmė, prie žymos „nurodyti“ užpildoma parametro reikšmė atskirai kiekvienam siūlomam įrangos modeliui ir pridedama nuoroda į gamintojo prekių ir (ar) paslaugų aprašymą (-us) ar lygiaverčius dokumentus, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka nurodytus reikalavimus) |
| --- | --- |
| MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIUI |  |
| Hibridinis (DC/AC išmanusis dvikryptis keitiklis) | TAIP/NE |
| Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥ 96,5 % | Nurodyti |
| Generavimo galia nuo 0,2C iki 0,4C | Nurodyti |
| Apsaugos klasė ≥IP55 (jei rengiamas akumuliatorių talpykos viduje, galioja talpyklos IP klasė) | Nurodyti |
| AC/DC viršįtampių apsauga, TYPE 2 (arba lygiavertis) | Nurodyti |
| DC izoliacijos varžos detekcija | TAIP/NE |
| Gamintojo garantija ≥5 metai | Nurodyti |
| IEC/EN61000-6-2 (arba lygiavertis) ir IEC/EN61000-6-4 (arba lygiavertis), IEC/EN 62109-2 arba IEC/EN 62477 (arba lygiavertis), EN 50549-1 (arba lygiavertis), VDE-AR-N 4105 (arba lygiavertis) | Nurodyti |
| Lauke montuojamai įrangai triukšmo lygis darbiniame režime (1 m. atstumu) ne daugiau kaip 70dB | Nurodyti |
| Atitikimas CE reikalavimams | TAIP/NE |
| MINIMALŪS REIKALAVIMAI AKUMULIATORIAMS |  |
| Tipas: ličio geležies fosfatas (LFP) | TAIP/NE |
| Įkrovimo/iškrovimo ciklų (ne mažiau kaip nuo 90 proc. iki 10 proc. kaupiklio talpos) skaičius: ≥7000 | Nurodyti |
| Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥5 metai | Nurodyti |
| Apsaugos klasė ≥IP55 (visai kaupiklio akumuliatorių talpyklai) | Nurodyti |
| Darbinė temperatūra: ne mažiau kaip nuo -20C iki +45C, jei rengiamas lauke | Nurodyti |
| DC dalyje sistemos įtampa 48V ± 5%; | TAIP/NE |
| Atitikimas IEC62619 (arba lygiavertis) | Nurodyti |
| Integruotas akumuliatorių modulių valdymo optimizatorius (arba analogišką funkciją atliekantis modulis) | Nurodyti |
| Lengvai modifikuojama kaupiklio galia ir talpa (galimybė padidinti įrenginio talpą ir galią nekeičiant esamo įrenginio) | TAIP/NE |
| Atskiri akumuliatorių moduliai (celės) turi būti sumontuoti metalinėje sandarioje konstrukcijoje | TAIP/NE |
| Atitikimas CE reikalavimams (visai kaupiklio akumuliatorių sistemai) | TAIP/NE |
| Kai akumuliatorių modulių įranga bus statoma lauke, ji privalo būti pritaikyta naudoti lauko sąlygomis | TAIP/NE |
| Vėdinimo tipas: aušinimas oru arba skysčiu | Nurodyti |
| Baterijos valdymo modulis, stebintis baterijos (atskirų modulių) temperatūrą ir atjungiantis sistemą viršijus nustatytus parametrus | Nurodyti |
| REIKALAVIMAI PROGRAMINĖS IR KITOS ĮRANGOS FUNKCIONALUMUI |  |
| Programinė įranga leidžianti automatizuoti elektros energijos kaupimo ir/ar iškrovimo parametrus ir režimą | TAIP/NE |
| Informaciniai signalai nuskaitomi per Ethernet sąsają Modbus TCP ir/arba IEC 60870 protokolu (arba lygiavertis) | Nurodyti |
| Galimybė stebėti į tinklą patiekiamą arba iš tinklo paimamą elektros energijos srautą | TAIP/NE |
| Galima API atvirojo ryšio sąsaja | TAIP/NE |
| Elektros energijos srautų atvaizdavimas realiu laiku | TAIP/NE |
| REIKALAVIMAI APTVĖRIMO DARBAMS (lauke įrengiamiems kaupikliams) |  |
| Tvoros tipas: segmentinė | TAIP/NE |
| Aukštis: ≥ 2,2 m. | Nurodyti |
| Akučių plotis: ≤ 50 mm | Nurodyti |
| Turi būti įmanomas kaupiklio aptarnavimas viduje visu perimetru | TAIP/NE |
| Segmentų vielos diametras: 4 mm | TAIP/NE |
| Tvoros segmentų ir statramsčių danga: cinkuota | TAIP/NE |
| Statramsčių įtvirtinimas: įgilinti ≥ 0,8 m., pamatas – betoninis | Nurodyti |
| Numatyti rakinami tvoros vartai patekimui į vidų kaupiklio aptarnavimui | TAIP/NE |