TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS IR SĄVOKOS

Pirkėjas/Užsakovas – Vilniaus universitetas.

Tiekėjas/Paslaugų teikėjas/Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės / Įranga – Elektros energijos kaupimo įrenginių įranga.

Paslaugos – Elektros energijos kaupiklių projektavimo paslaugos (elektrotechninio projekto parengimas).

Darbai – Elektros energijos kaupiklių įrengimas viduje ir lauke.

Objektas – vieta, kurioje vyksta darbai.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo/Rangovo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

Elektros energijos kaupimo įrenginių, įskaitant projektavimo ir techninės priežiūros paslaugas, įrengimo darbai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimas apima: elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimo darbus, projektavimo paslaugas (jei  reikia reikiamų suderinimų ir leidimų gavimą), paleidimą eksploatuoti bei derinimą ir/ar programavimą, techninę priežiūrą eksploatacijos metu.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS/PASLAUGOMS:

    - Energijos kaupiklių Rangos darbai turi būti atliekami pagal parengtą ir su Užsakovu suderintą Projektą, statybą leidžiantį dokumentą (jei privaloma pagal teisės aktų reikalavimus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (aktualia redakcija), statybos techniniais reglamentais (aktualia redakcija) ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais Rangos darbų atlikimą. Objekte esanti saulės elektrinė ir jos įranga turi būti integruojama į kaupiklio veikimo ciklus.

    - Darbai apima visus darbus, kurie būtini, kad Energijos kaupikliai saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungti prie Užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant reikalingų pažymų, leidimų gavimą, reikalingų projektų parengimą, Energijos kaupiklių montavimą, visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei Energijos kaupiklių paleidimo ir derinimo darbus, taip pat pridavimą ESO (deklaracijų apie įrengimą pateikimą).

    - Energijos kaupiklių projektavimo paslaugos apima elektrotechninio projekto parengimą. Elektrotechninis Projektas (toliau – Projektas) turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais tokio tipo projektavimo paslaugų atlikimą.

    - Tiekėjas privalės 24 mėn. nuo darbų pabaigos (kaupiklio eksploatacijos pradžios kiekviename objekte) teikti įrengtų kaupiklių techninės priežiūros paslaugas, pateikiant ataskaitą apie atliktus veiksmus, kaip numatyta žemiau. Techninė priežiūra apima:

-	Vizualinė patikra vietoje (1 kartas/metus): Fiziniai pažeidimai, dulkių kaupimasis;

-	Diagnostika (1 kartas/metus): BMS duomenys, klaidų logai;

-	Aplinkos sąlygų matavimai (1 kartas/metus): Temperatūra, drėgmė, vėdinimas;

-	Išplėstinė elektros analizė (1 kartas/metus): Efektyvumo lygis, kaupiklio sistemų balansavimas;

-	Techninis auditas (1 kartas/metus): Tarnavimo planavimas, optimizavimas;

-	Priklausomai nuo aušinimo būdo: savalaikis oro filtrų keitimas arba aušinimo skysčių sistemos patikra.

    - Visos šiame dokumente pateiktos Įrangos techninės specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė. Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

    - Siūlomos įrangos techninių specifikacijų rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

    - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Tiekėjas turi vykdyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

    - Visa Įranga turi būti pritaikyta naudoti Europos Sąjungos šalyse ir sertifikuota CE (atitikties ženklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama Europos ekonominėje erdvėje) (arba lygiaverčio).

    - Kai kaupiklių įranga įrengiama lauke (šalia pastato) ir prijungiama prie pastato elektros tinklo, tikslią kaupiklių įrengimo vietą Tiekėjas parenka kartu su Užsakovu projektavimo metu, Tiekėjas gali siūlyti ir kitus sprendinius dėl įrangos įrengimo vietos optimizavimo. Kaupiklio įrengimo negalima planuoti žemesnėse reljefo vietose ar įdubose, dėl galimo vandens patekimo didelio lietaus metu.

    - Kaupikliai rengiami lauke ant žemės turi būti pastatomi taip, kaip nurodoma įrangos gamintojo. Rengiant kaupiklį ant paprasto grunto, privaloma išlyginti reikiamą plotą ir įrengti dangą, kuri užtikrintų, kad kaupiklio įrengimo vietoje neaugtų žolė ir užtikrintų saugų kaupiklio eksploatavimą visų metų laikų metu. Kaupiklio įranga privalo būti montuojama ant patikimų ilgaamžių konstrukcijų.

    - Vykdant lauke bet kokius kabeliavimo darbus, privaloma žemės paviršiaus dangą atstatyti į buvusią padėtį. Tiek įrangos įrengimas, tiek kabeliavimo darbai privalo būti vykdomi atsižvelgiant į Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatas.

    - Tiek projektavimo paslaugas, tiek elektros įrenginių įrengimo darbus turi vykdyti asmenys, turintys teisę juos vykdyti. Taip pat asmenys turi būti identifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio nuostatas. Reikalaujamą kvalifikaciją siūlomiems Darbams atlikti Tiekėjas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

    - Tiekėjas, siūlantis Įrangą, turi būti siūlomos Įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas, arba gamintojo platintojo įgaliotas atstovas, įgaliotas siūlomų Įrangos gamintojo (-jų) parduoti Įrangą ir teikti jos techninės priežiūros/aptarnavimo paslaugas ar garantinį aptarnavimą, arba būti sudaręs sutartį su kitu ūkio subjektu, kuris būtų įgaliotas Įrangos gamintojo(-ų) teikti techninės priežiūros/aptarnavimo, garantinio aptarnavimo paslaugas siūlomoms prekėms.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Įranga turi būti nauja (pagaminta ne anksčiau nei prieš 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos), nenaudota, neremontuota, nerestauruota;

    - MINIMALŪS REIKALAVIMAI KEITIKLIUI:

- Hibridinis (DC/AC išmanusis dvikryptis keitiklis);

- Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) ≥96,5 %;

- Generavimo galia nuo 0,2C iki 0,4C;

- Apsaugos klasė ≥IP55 (jei rengiamas akumuliatorių talpyklos viduje, galioja bendra talpyklos IP klasė) ;

- AC/DC viršįtampių apsauga, TYPE 2 (arba lygiavertis);

- DC izoliacijos varžos detekcija;

- Gamintojo garantija ≥5 metai;

- IEC/EN61000-6-2 ir IEC/EN61000-6-4 (arba lygiavertis), IEC/EN 62109-2 arba IEC/EN 62477 (arba lygiavertis), EN 50549-1, VDE-AR-N 4105 (arba lygiavertis);

- Lauke montuojamai įrangai triukšmo lygis darbiniame režime (1 m. atstumu) negali viršyti 70dB;

- Atitikimas CE reikalavimams.

    - MINIMALŪS REIKALAVIMAI AKUMULIATORIAI:

- Tipas: ličio geležies fosfatas (LFP);

- Įkrovimo/iškrovimo ciklų (ne mažiau kaip nuo 90 proc. iki 10 proc. kaupiklio talpos) skaičius: ≥7000;

- Produkto gamintojo garantijos laikotarpis ≥5 metai;

- Apsaugos klasė ≥IP55 (visai kaupiklio akumuliatorių talpyklai);

- Darbinė temperatūra: -20 - +45C;

- DC dalyje sistemos įtampa 48V ± 5%;

- Atitikimas IEC62619 (arba lygiavertis);

- Integruotas akumuliatorių modulių valdymo optimizatorius (arba analogišką funkciją atliekantis modulis);

- Lengvai modifikuojama kaupiklio galia ir talpa (galimybė padidinti įrenginio talpą ir galią nekeičiant esamo įrenginio);

- Atskiri akumuliatorių moduliai (celės) turi būti sumontuoti metalinėje sandarioje konstrukcijoje;

- Atitikimas CE reikalavimams (visai kaupiklio akumuliatorių sistemai);

- Kai akumuliatorių modulių įranga bus statoma lauke, ir privalo būti pritaikyta naudoti lauko sąlygomis;

- Vėdinimo tipas: aušinimas oru arba skysčiu;

- Baterijos valdymo modulis, stebintis baterijos (atskirų modulių) temperatūrą ir atjungiantis sistemą viršijus nustatytus parametrus.

    - REIKALAVIMAI PROGRAMINĖS IR KITOS ĮRANGOS FUNKCIONALUMUI:

- Programinė įranga leidžianti automatizuoti elektros energijos kaupimo ir/ar iškrovimo parametrus ir režimą;

- Informaciniai signalai nuskaitomi per Ethernet sąsają Modbus TCP ir/arba IEC 60870 protokolu (arba lygiavertis);

- Galimybė stebėti į tinklą patiekiamą arba iš tinklo paimamą elektros energijos srautą;

- Galima API atvirojo ryšio sąsaja;

- Elektros energijos srautų atvaizdavimas realiu laiku.

    - REIKALAVIMAI APTVĖRIMO DARBAMS (lauke rengiamiems kaupikliams):

- Tvoros tipas: segmentinė;

- Aukštis: ≥ 2,2 m.;

- Akučių plotis: ≤ 50 mm;

- Turi būti įmanomas kaupiklio aptarnavimas viduje visu perimetru;

- Segmentų vielos diametras: 4 mm;

- Tvoros segmentų ir statramsčių danga: cinkuota;

- Statramsčių įtvirtinimas: įgilinti ≥ 0,8 m., pamatas – betoninis;

- Galimas tvoros segmentų tvirtinimas prie pastato sienos;

- Būtina įrengti rakinamą patekimą į vidų kaupiklio aptarnavimui (rakinamus tvoros vartus);

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

- Siūlomų įrengti energijos kaupimo įrenginių techniniai parametrai;

- Funkcionalumo atitikimo reikalavimams aprašymas;

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

  - Įrengus visus energijos kaupimo įrenginius, Rangovas privalo Užsakovui pateikti Įrangos gamintojo dokumentaciją (technines charakteristikas (data sheet), įrenginių instaliavimo ir naudojimo instrukcijas, sumontuotų įrenginių elektros schemas. Pateikiami dokumentai skaitmeninėje versijoje).

  - Rangovas turi užtikrinti savalaikę kaupimo įrenginių priežiūrą 24 mėn. nuo kiekvieno kaupiklio ekspoatacijos pradžios ir garantiniu laikotarpiu, o esant garantiniams gedimams savo pajėgumu ir lėšomis juos pašalinti;

  - Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas, nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos (el. paštu/telefonu). Gedimų šalinimo terminas gali būti pratęsiamas tik Rangovui pateikus argumentuotą raštišką prašymą Užsakovui ir gavus raštišką Užsakovo pritarimą.

## DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Energijos kaupiklių įrangos techninės charakteristikos.

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

  - Susijusi informacija apie lokacijas pateikiama specifikacijos priede Nr. 1.

Saulėtekio al. 29, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 31, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 33, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 35, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 37, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 39, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 41, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 90kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 47, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 90kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 49, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

Saulėtekio al. 51, Vilnius, kaupiklio talpa ≥ 40kWh, rengiamas lauke;

  - Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, gali įvertinti situaciją vietoje (visi objektai yra šalia vienas kito).

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Rangovas Darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Projektas kievienam objektui turi būti parengtas ir Užsakovui perduotas per 20 k.d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Rangovas pilnai įrengti ir perduoti Užsakovui energijos kaupimo įrenginius kiekvienoje lokacijoje turi per 1 (vieną) mėn. nuo galutinio projekto suderinimo.

  - Rangovas turi teikti techninės priežiūros paslaugas 24 (dvidešimt keturis) mėn. nuo Darbų atlikimo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (kiekvienam objektui atskirai). Techninės priežiūros paslaugų kaina turi būti įtraukta į bendrą pasiūlymo kainą ir atsiskaitoma su Rangovu atskirai už šias paslaugas nebus.

## KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## 4. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – energijos kaupiklių įrengimo lokacijų aprašymas.

RENGIAMŲ ENERGIJOS KAUPIKLIŲ LOKACIJŲ APRAŠYMAS

- Saulėtekio al. 29, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – paprastas gruntas. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 31, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – betoninės plytelės. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 33, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – betoninės plytelės. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 27 kW. Objekte ant stogo įrengta 27,27 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 35, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – betoninės plytelės. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 37, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – betoninės plytelės. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 39, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – betoninės plytelės.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 41, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, šalia pastato elektros skydinės (už sienos rūsyje). Kaupiklis rengiamas and grunto pagrindo pagal gamintojo reikalavimus. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 100,2 kW, leistina generuoti galia 55 kW. Objekte ant stogo įrengta 59,085 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 90 kWh (galia ≥ 20 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 47, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, šalia pastato elektros skydinės (už sienos rūsyje). Kaupiklis rengiamas and grunto pagrindo pagal gamintojo reikalavimus. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 100,2 kW, leistina generuoti galia 56 kW. Objekte ant stogo įrengta 59,085 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 90 kWh (galia ≥ 20 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 49, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas – asfaltas. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,7 kW, leistina generuoti galia 28 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.

- Saulėtekio al. 51, Vilniuje esančiame bendrabutyje rengiamas energijos kaupiklis

  - Energijos kaupiklį planuojama įrengti lauke, ir prijungti už sienos viduje esančioje elektros skydinėje. Pagrindas –asfaltas. Būtina įvertinti esantį dujotiekio tinklą.

  - Leistinoji naudoti galia 70,9 kW, leistina generuoti galia 27 kW. Objekte ant stogo įrengta 29,29 kW saulės elektrinė. Rengiamo kaupiklio talpa ≥ 40kWh (galia ≥ 10 kW). Leistinos į tinklus generuoti galios didinimo neplanuojama.