1 priedas

ADMINISTRACINIO PASTATO, ESANČIO VETERINARŲ G. 14, BIRULIŠKIŲ K., KAUNO R., ŠILUMOS PUNKTO INSTALIAVIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų, šilumos tiekėjo išduotomis techninėmis sąlygomis, pateiktomis šios techninės specifikacijos (toliau – TS) priede Nr. 2 ir šios techninės specifikacijos nustatytais reikalavimais, nuo Rangos sutarties su Rangovu (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos, privalo atlikti administracinio pastato (unikalus numeris 5292-3002-5100, bendras pastato plotas 1 090,97 kv. m), esančio Kauno r., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Veterinarų g. 14, šilumos punkto instaliavimo darbus (toliau – Darbai) pagal pateiktą projektą (24.726224-TDP-ŠP, TS priede Nr. 5). Šilumos punkto projekto sprendinių korekcijos ir / arba schemos, turi būti derinamos su šilumos tiekimo bendrove ir Užsakovu. Derinimas ir korekcijos atliekami per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo datos. Šilumos punkto įrengimo, montavimo ir prijungimo darbai turi būti atlikti iki šildymo sezono pradžios, bet ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos, esant nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms, darbų atlikimo terminai gali būti koreguojami, pratęsti atskiru raštišku abiejų šalių susitarimu. Šilumos punktas turi būti įrengtas vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu (24.726224-TDP-ŠP, TS Priedas Nr. 5), galiojančiais LR įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais Darbų atlikimą reglamentuojančiais dokumentais.

- Kiti techniniai reikalavimai: įrengti šilumos nešėjo temperatūros reguliavimą su lauko oro temperatūros korekcija; šilumos punkto elektroninis valdymo modulis (valdiklis) turi turėti šias funkcijas:

- valdymas pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros;

- turi būti galimybė nustatyti šešis lūžio taškus šildymo kreivėje bei apriboti mažiausią ir didžiausią į šildymo sistemą tiekiamą temperatūrą;

- valdiklis turi turėti valdymą nuotoliniu būdu internetinio ryšio pagalba, turi turėti Ethernet jungtį ir galimybę prijungti į gamintojo serverį;

- grąžinamos temperatūros ribojimas šildymo kontūrui pagal priklausomybę nuo lauko oro temperatūros;

- karšto vandens ruošimui ribojimas pagal fiksuotą vertę;

- turi būti galimybė koreguoti temperatūrą pagal vidaus temperatūros signalą;

- valdiklis turi turėti galimybe registruoti pateiktų ir paskaičiuotų temperatūrų vertes iki keturių parų;

- valdiklis turi turėti pavaros apsaugos nuo švytavimo programą;

- valdiklis turi turėti pavaros mankštinimo funkcija vasaros metu;

- valdiklis turi turėti cirkuliacinio siurblio pramankštinimo vasaros metu funkciją;

- atsakingi asmenys turi turėti galimybę valdyti energiją pagal galios poreikį;

- valdiklio suderinimo protokolas turi būti užpildytas ir pateiktas užsakovui;

- aplinkos temperatūra darbo metu iki 50°C;

- valdiklis turi turėti ne mažiau 8-ių įėjimų. Iš jų ne mažiau 6-ių Pt1000 įėjimų temperatūrai matuoti;

- valdiklyje turi būti RJ45 tipo Ethernet jungtis veikiančiai duomenų apsikeitimo ir valdymo sistemai prijungti iš kurios būtų galima valdyti ir gauti elektroninio pašto žinutes apie valdymo sutrikimus;

- valdiklio aptarnavimui ir diagnostikai turi būti galimybė prijungti kompiuterį per USB jungtį;

- valdiklis turi tenkinti EMC 2004/108/EB direktyvos reikalavimus;

- valdiklis tenkina LST EN IEC 61000-6-1:2019 „Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis.

Šilumos punktas turi būti su vidaus ir išorės panardinamais jutikliais; valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui; duomenų apsikeitimo protokolas ModbusRTU per RS485 sąsają arba BacNET arba lygiavertis; protokolo duomenys turi būti atviri (neužkoduoti). Šilumos reguliatorius privalo perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir valdomus parametrus) į / iš pastatų valdymo, kontrolės, administravimo programinę įrangą per telemetrijos įrenginį (GSM 4G LTE maršrutizatorių); šilumos mazgas projektuojamas pagal nepriklausomą šildymo sistemą; visus vamzdynus montuoti plieniniais vamzdžiais (sujungiant juos suvirinimo būdu) su nuolydžiu, ne mažesniu kaip 0,002o į išleidimo mazgų pusę; aukščiausiuose šildymo sistemos taškuose turi būti įrengti automatiniai nuorintuvai sistemoje susikaupusio oro išleidimui; žemiausiose šildymo sistemos vietose turi būti įrengti vandens išleidimo atvamzdžiai su uždarymo įtaisais ir plombuojamomis aklėmis; vamzdynų susikirtimo vietose su atitvaromis, turi būti įrengiami apsauginiai dėklai; po montavimo šiluminis mazgas turi būti sureguliuotas pagal projekto techninius parametrus, hidrauliškai išbandytas, įžemintas pagal galiojančius elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus, vamzdžiai nudažyti antikoroziniais dažais, izoliuoti, atlikti vamzdynų žymėjimai bei atlikti paleidimo, derinimo darbai; šilumos skaitiklį montuoti laikantis gamintojo techninės dokumentacijos (paso) nurodytų reikalavimų, vamzdynas prieš ir po šilumos skaitiklio, turi būti tvirtinimas atramomis; šilumos apskaitos prietaisas turi turėti galimybę perduoti duomenis nuotoliniu būdu. Šilumos skaitiklio veikimo principas: Ultragarsinis;  Komunikacijos protokolas: WmBus/Mbus; Suderinamumas MID(2014/32/EU).

3. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, nepažeisti ir atitikti techninius reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje, projekte ir galiojančiose normatyviniuose dokumentuose.

4. Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, privalo juos atstatyti į iki Darbų pradžios buvusią būklę. Šiuos pažeidimus Rangovas turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

5. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ar tretieji asmenys jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą tuo atveju, jei Rangovas, jo darbuotojai ar jo samdyti tretieji asmenys nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

6. Rangovas privalo į kainą įsivertinti patalpų išvalymą po dienos Darbų, projektavimo, kitos projektinės dokumentacijos parengimo ir redagavimo, principinių schemų ir šilumos punkto naudojimo instrukcijų parengimo, reikiamų leidimų derinimo ir išėmimo, Darbų pridavimo atsakingoms institucijoms, siekiant tinkamai eksploatuoti šilumos punktą, termofikacinio vandens išleidimo bei užpildymo išlaidas, skaitiklių atplombavimo / užplombavimo, vidaus šilumos vamzdynų izoliavimo išlaidas šilumos punkto patalpoje, ne tik naujų, bet ir, pagal poreikį, esamų vamzdynų, ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu. Rangovas taip pat privalo į kainą įskaičiuoti montavimui reikalingas medžiagas ir įrangą, reikalingą pilnam Darbų atlikimui ir TD projekto bei sąlygų įgyvendinimui pagal šilumos tiekėjo išduotas technines sąlygas, o taip pat seno biokuro granulinio katilo, senų vamzdynų, valdiklių, daviklių, pavarų, elektros kabelių esančių prie katilo, išmontavimui ir utilizavimui.

7. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, Užsakovui perduoti originalią dokumentaciją su šilumos sistemos naudojimo instrukcija, principine schema, bandymais ir kt., bei Užsakovo atsakingam asmeniui persiųsti dokumentacijos skanuotas versijas, o pasirašytą Principinę schemą įrėminti ir pakabinti šilumos įrenginio patalpoje kartu su instrukcija.

8. Rangovas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo nedelsdamas imtis priemonių triukšmo lygiui sumažinti.

9. Rangovas, baigęs Darbus, privalo Užsakovo paskirtus darbuotojus apmokyti naudotis naujai sumontuota šilumos įrenginio sistema.

10. Rangovas turi užtikrinti, kad Darbus atliks tik šios Darbų srities atestuoti specialistai, turintys Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos prie Energetikos ministerijos išduotus atestatus / pažymėjimus ar kitų įstaigų išduotus atestatus / pažymėjimus, suteikiančius teisę atlikti Darbus.

11. Rangovas techninio projekto koregavimą ir kitus projektinius sprendinius bei reikiamus skaičiavimus atlieka, įvertinęs esamos šildymo sistemos būklę ir Kauno energijos pateiktas projektavimo / prisijungimo sąlygas. Prie šilumos tiekėjo trasos prisijungia pagal tarpusavyje su šilumos tiekėju suderintą šilumos tiekimo projektą (esant poreikiui, suderintą projekto kopiją pateikia Kauno energija arba Užsakovas). Prie pastato šilumos sistemos prisijungia numatytose vietose: šilumos punkte yra privesti magistraliniai šildymo vamzdynai.

12. Rangovas, prieš pateikiant pasiūlymą, gali atvykti ir apžiūrėti objekto darbų apimtis ir įrangos kiekį, prieš tai suderinęs dieną ir laiką su techninės priežiūros inžinieriumi Ramūnu Narbutu, tel. Nr.  +37067563316.

13. Rangovas teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintas detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos bendra suma negali skirtis nuo sumos, nurodytos lokalinėje sąmatoje, pateiktoje kartu su pasiūlymu. Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

14. Šilumos punktą Rangovas įsipareigoja sumontuoti ne vėliau kaip  per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

15. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija, darbo projektu ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą.

16. Rangovo siūloma įranga turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys, turi būti lengvai išardomos, tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.4 punktas).

17. Rangovas privalo visai siūlomai įrangai ir medžiagoms, suteikti ne trumpesnę kaip 24 mėnesių, garantiją.

18. Tiekdamas prekes, teikdamas paslaugas ar atlikdamas darbus, tiekėjas turi tai daryti laikydamasis Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – įsakymas) nustatytų reikalavimų. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) įsakyme prekėms, paslaugoms ar darbams nėra nurodyta konkrečių minimalių ar išplėstinių aplinkos apsaugos reikalavimų, tiekėjas privalo tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus, pagal principus nustatytus įsakymo 4.4. p. ir atitinkamai šio punkto papunkčiuose nurodytais kriterijais:

18.1. pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose (įsakymo 4.4.4 p.):

18.1.1. siūloma įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos (įsakymo 4.4.4.4 p.).

II. Į administracinių pastatų šilumos punkto instaliavimo darbus įeina:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuoto šilumos sistemos mazgo modulis su elektroniniu temperatūros reguliatoriumi (valdikliu aprašytu 2 punkte) ir išorės jutikliais, nuotolinio valdymo funkcija, GSM interneto modulio įrengimu. Šildymo ruošimo valdymas turi būti priklausomas nuo lauko ir vidaus oro temperatūros. Valdiklis turi turėti ryšio sąsają valdymui ir duomenų perdavimui į nuotolinio nuskaitymo pastatų valdymo sistemą ir/arba į įmonėje naudojamą duomenų nuskaitymo ir valdymo sistemą per Danfoss serverį. Duomenų apsikeitimo protokolas ModbusRTU per RS485 sąsają arba BacNET arba lygiavertis. Protokolo duomenys turi būti atviri (neužkoduoti). Šilumos reguliatorius privalo perduoti sistemos duomenis (kontroliuojamus ir valdomus parametrus) į/iš pastatų valdymo, kontrolės, administravimo programinę įrangą per telemetrijos įrenginį (GSM 4G LTE maršrutizatorių). Šilumos punktas turi būti įrengtas su Šilumos tiekėjo nurodytu apskaitos prietaisu ir kitomis medžiagomis bei įranga pagal TS Priedas Nr. 2 (prisijungimo ir projektavimo sąlygos). | Kompl. | 1 |
| 2. | Šilumos punkto esamo techninio darbo projekto, (jeigu reikia), sprendinių koregavimas ir derinimas pagal esamą TD projektą, derinimas su Užsakovu ir projektuotoju, reikiamų leidimų išėmimas ir Darbų pridavimas VERT ir kitoms atitinkamoms institucijoms. | Kompl. | 1 |
| 3. | GSM 4G LTE WIFI Maršrutizatorius, su 10/100 Mbps RJ45 LAN prievadu, greitis nuo 150 Mbps | Vnt. | 1 |
| 4. | Šilumos punkto patalpų pritaikymas šilumos modulio sumontavimui, nuotėkų trapo (prieduobės) įrengimas, o taip pat, pagal poreikį, pagal teisės aktus – apšvietimas, rakinamos durys ir kt. | Kompl. | 1 |
| 5. | Naujo šilumos punkto modulio sumontavimas, pajungimas prie esamos šildymo sistemos pagal projektą, derinimas, pridavimas, sistemos užpildymas termofikaciniu vandeniu ir pritaikymas pilnam funkcionavimui, šilumos punkto visų sistemos elementų el. izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimų atlikimas. Atlikti sumontuotos sistemos privalomuosius bandymus, praplovimus, subalansuoti ir išbandyti šildymo sistemą. | Kompl. | 1 |
| 6. | Magistralinių (pagal poreikį) ir pastato šilumos sistemos vamzdynų, esančių rūsyje (šilumos punkto patalpose) pažeistos vamzdynų izoliacijos sutvarkymas po šilumos punkto montavimo, o jeigu nėra galimybės atstatyti izoliacijos, tai izoliavimas naujai šiltinamuoju sluoksniu. | Kompl. | 1 |
| 7. | Atskiro elektros skydelio su automatiniais jungikliais (būtina sužymėti), įrengimas Šilumos punkto (katilinės) patalpoje, komplekte su vienu rezerviniu automatiniu jungikliu ir su pažemintos įtampos iki 50 V ir 230 V įtampos kištukiniais lizdais, kurie įrengiami pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Visų elektrai laidžių paviršių, metalinių konstrukcijų ir metalinių vamzdynų privalomas įžeminimas pagal EĮĮBT reikalavimus. Elektros ir automatikos instaliacija atliekama su naujais kabeliais. Atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimus, ir jeigu esamas įžeminimo kontūras neatitinka EĮĮBT reikalavimų – įrengti naują įžeminimą, o taip pat prie įrengto įžeminimo kontūro prijungti visus vamzdynus ir metalines konstrukcijas. | Kompl. | 1 |
| 8. | Esamo granulinio (biokuro) katilo atjungimas (įskaitant hidraulinę (vandens), ir elektrinę dalis), išmontavimas ir utilizavimas. Senų valdiklių, daviklių, netinkamų panaudoti pavarų, senų kabelių demontavimas ir utilizavimas. Atjungtų nenaudojamų vamzdynų (vandens) šalinimas, o jeigu vamzdynas paliekamas, jo užaklinimas ir užkonservavimas. | Kompl. | 1 |

PRIDEDAMA:

1. TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

2. TS priedas Nr. 2. AB „Kauno energija“ projektavimo ir prijungimo sąlygos, 1 lapas.

3. TS priedas Nr. 3. Šilumos punktų numatomos vietos (Veterinarų g. 14, Biruliškių k.) nuotraukos, 4 lapai.

4. TS priedas Nr. 4. Objekto RC išrašas (Veterinarų g. 14, Biruliškių k.), 8 lapai.

5. TS priedas Nr. 5. Techninis darbo projektas 24.726224-TDP-ŠP, kuriame suprojektuotas yra šilumos punktas, 48 lapai.

TS priedas Nr. 1

Lokalinės sąmatos pavyzdys

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

25__ M._______MĖN._____D.                                                             25__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 25__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS Priedas Nr. 2

TS priedas Nr. 3

Kauno r., Karmėlavos sen. Biruliškių k., Veterinarų g. 14, šilumos punkto (dabar biokuro katilinė) pastatymo vietos nuotraukos