STECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Pirkėjas – AB „KN Energies“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
1.4. Pirkimo objektas – Prekės.
2. PIRKIMO OBJEKTAS 
[bookmark: _Hlk34729843][bookmark: _Hlk35513769]Mobili autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelė su apskaitos mazgu (toliau – Pirkimo objektas).
Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. 
3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
	3.1. Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus 

	Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:
3.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
3.1.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.);
3.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
3.1.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;
3.1.5. Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau Aprašas);
3.1.6. [bookmark: _Hlk127867960][bookmark: _Hlk123735984]Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;
3.1.7. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: 
3.1.7.1. siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše;
3.1.7.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu;
[bookmark: _Hlk176944258]3.1.8. Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo;
3.1.9. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.


	3.2. Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

	3.2.1. Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41).

	3.3. Reikalavimai Prekėms

	3.3.1. Techniniai reikalavimai Pirkimo objektui nurodyti TS prieduose. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertę prekę, tačiau lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo atsakomybėje.

	3.3.2. Tiekėjas įsipareigoja atlikti funkcinį stotelės testavimą prieš pristatant stotelę Pirkėjui. Testavimo metu dalyvauja Pirkėjo atstovas. Testavimas vykdomas Tiekėjo patalpose, Pirkėjo atvykimo išlaidos į įrangos testavimą tenka Pirkėjui.


3.4.  PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
3.4.1. Perkama mobili autocisternų pakrovimo ir iškrovimo naftos produktų krovos stotelė su apskaitos mazgu.
 3.4.2. Darbų apimtys: 
3.4.2.1. Mobili krovos stotelė su apskaitos mazgu;
3.4.2.2. dokumentacijos "as built" paruošimas ir perdavimas Pirkėjui.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS 
4.1. Taikoma kainodara:
☒  fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis

	1.
	Mobili autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelė su apskaitos mazgu 
	kompl.[footnoteRef:2] [2:  Komplektą sudaro TS prieduose nurodyti komponentai bei dokumentacijos "as built" paruošimas ir perdavimas Pirkėjui.] 

	1


5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Teikimo momentas

	5.1. 
	Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui suderinti mobilios krovos stotelės technolginę schemą ir veikimo aprašymą.Tiekėjas tik gavus Pirkėjo atstovo rašytinį patvirtinimą, kad parengta schema ir veikimo aprašymas yra Pirkėjui priimtini, perduoda užduotį prekės gamintojui.
	Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos

	5.2. 
	Dokumentacijos "as built" paruošimas ir perdavimas Pirkėjui (specifikacijos, brėžiniai, elektrinės ir hidraulinės schemos, ir t.t.)
	Kartu su pristatomu Prekių komplektu

	5.3. 
	CE atitikties deklaracijas visiems stotelės komponentams, kuriems taikoma CE ženklinimo pareiga pagal taikomas ES direktyvas[footnoteRef:3]  [3:  Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.] 

(IŠIMTIS: netaikoma - smulkiems komponentams (varžtai, tarpinės ir pan.)
	Kartu su pristatomu Prekių komplektu

	5.4. 
	ATEX sertifikatus ir EX žymėjimo dokumentus komponentams, montuojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje[footnoteRef:4]  [4:  Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.] 

(IŠIMTIS: netaikoma - smulkiems komponentams (varžtai, tarpinės ir pan.)
	Kartu su pristatomu Prekių komplektu

	5.5. 
	Komponentų, kuriems netaikomi TS 5.3-5.4. p. nurodyti reikalavimai, saugos ir kokybės atitikties dokumentus pagal taikomus standartus[footnoteRef:5] [5:  Jei kuriems nors komponentams minėti reikalavimai netaikomi, tiekėjas pateikia paaiškinimą su nuoroda į teisės aktus ar standartus.] 

	Kartu su pristatomu Prekių komplektu

	5.6. 
	Įrangos naudojimo (eksploatacijos instrukcijos operatoriui), prevencinės priežiūros instrukcijos (vadovai) bei įrenginių atsarginių dalių katalogai, skirti identifikuoti keičiamas (užsakomas) dalis.
	Kartu su pristatomu Prekių komplektu


6. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda
7. PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI
7.1. Prekių tiekimo terminai
Prekės komplektas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 3  (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 
7.2. Užsakymų vykdymo tvarka
Prekės komplektas turi būti pristatytas TS 6 punkte nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 –15:30 val.). 
8. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS 
8.1. Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
8.2. [bookmark: _Ref340669472] Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Tiekėjui nustatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu gavimo momento.
9.  PRIEDAI
Priedas Nr.1  Mobilios autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelės su apskaitos mazgu techninių parametrų atitikties lentelė
Priedas Nr. 2 Mobilios krovos stotelės veikimo aprašymas
[image: ]
 
Priedas Nr. 3 Siurblio techninių parametrų lentelė
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Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1


Mobilios autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelės su apskaitos mazgu techninių parametrų atitikties lentelė 

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai 
(prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas)
	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę

	Mobili autocisternų pakrovimo ir iškrovimo krovos stotelė su apskaitos mazgu 

	1. 
	Mobili krovos stotelė turi būti sumontuota ant rėmo su galimybe transportuoti šakiniu krautuvu.

	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	2. 
	Mobili krovos stotelė turi būti pritaikyta tiek pakrauti, tiek iškrauti autocisterną.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	3. 
	Mobilios krovos stotelės technologinis vamzdynas -plieninis antikoroziniu dengimu C5-I H arba nerūdijančio plieno. Skersmuo atitinkamai sumontuoto siurblio našumui bei slėgiui. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Mobilios krovos stotelės technologinis vamzdynas (įrašyti reikšmę) 

	4. 
	Mobilios krovos stotelės energijos šaltinis – elektra. Komplektuojama kartu su 63 A kištuku, 30 m kabeliu ir numatyta laikymo vieta.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	5. 
	Stotelė (ir jos komponentai) turi būti tinkama eksploatuoti esant -29....+35 С° temperatūrai
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	6. 
	Kraunami produktai: RRME, HVO, dyzelinis kuras, etanolis.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	7. 
	7.1. Mobili krovos stotelė su apskaitos prietaisu (tūrinis srauto matuoklis arba analogiškas matavimo prietaisas). Naudojamas autocisternos apsaugai nuo perpylimo. Apskaitos prietaisas integruotas į mobilios stotelės valdymą.
7.2. Kartu su apskaitos prietaisu komplektuojamas filtras ir oro pašalinimo prietaisas.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Siūlomas (įrašyti reikšmę) matavimo prietaisas

	8. 
	8.1. Mobili krovos stotelė komplektuojama su įžeminimo kontrole ir jos indikacija.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	
	8.2. Mobili stotelė -> įžeminimo taškas. Komplektuojama savaime įsitraukianti ritė su 15 m kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis;
	Komplektuojama su savaime įsitraukiančia rite su (įrašyti reikšmę) m kabeliu ir (įrašyti reikšmę) vnt. įžeminimo žnyplių


	
	8.3. Mobili stotelė -> autocisterna. Komplektuojama su 6 m spiraliniu kabeliu ir įžeminimo žnyplėmis.

	Komplektuojama su (įrašyti reikšmę) m spiraliniu kabeliu ir (įrašyti reikšmę)  vnt. įžeminimo žnyplių

	
	8.4. Įžeminimo kontrolė integruota į mobilios stotelės veikimo valdymą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	9.
	9.1. Apsaugos nuo perpylimo kontrolė (nuo užduoto kiekio ir lygio), lygio kontrolė naudojant „Civacon“ įrangą“(arba lygiavertė įranga)
9.1.1. 6 m ilgio spiralinis kabelis (pritaikytas naftos pramonėje, ATEX išpildymas) su 10 kontaktų, 4J žaliu kištuku;
9.1.2. 6 m spiralinis kabelis (pritaikytas naftos pramonėje, ATEX išpildymas) su 6 kontaktų 3J mėlynu kištuku.
9.2. Apsaugos nuo perpylimo kontrolė integruota į mobilios stotelės valdymo sistemą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

9.1.Lygio kontrolė užtikrinama naudojant (įrašyti reikšmę) įrangą

9.1.1.(įrašyti reikšmę)  m ilgio spiralinis kabelis su (įrašyti reikšmę) vnt. kontaktų, 4J žaliu kištuku;

9.1.2.(įrašyti reikšmę)) m  ilgio spiralinis kabelis su (įrašyti reikšmę) vnt. kontaktų 3J mėlynu kištuku.

	10. 
	10.1. Apsaugos nuo perpylimo kontrolė, ant autocisternos liuko užnešamas lygio daviklis (vibracinė lygio šakutė arba analogiškas prietaisas). 
10.2. Apsaugos nuo perpylimo kontrolė integruota į mobilios stotelės valdymo sistemą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti
Siūlomas lygio daviklis (įrašyti reikšmę) 


	11. 
	Mobili krovos stotelė komplektuojama su sausos eigos davikliu, montuojamas siurblio įsiurbimo linijoje. Sausos eigos daviklis integruotas į mobilios stotelės valdymo sistemą.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

	12. 
	12.1. Mobili krovos stotelė komplektuojama su lanksčia 4” 6 m ilgio žarna su API mova apatiniam autocisternos pakrovimui/iškrovimui. 
12.2. Krovos žarna komplektuojama kartu su apatinio užpylimo rankove bei garažinės padėties stovu. Krovos žarna ir API mova pritaikyta darbui naftos pramonėje. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

(įrašyti reikšmę)‘‘ (įrašyti reikšmę) m ilgio žarna su API mova apatiniam autocisternos pakrovimui/iškrovimui.


	13. 
	13.1. Mobili stotelė turi būti pritaikyta dirbti sprogioje zonoje (ATEX zona 1, II 2G).
13.2. Komplektuojančios dalys atitinkamai turi būti paženklintos „CE“ ir [image: ] ženklu.


	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Pritaikyta darbui (įrašyti reikšmę) ATEX zonoje
Apsaugos lygis (įrašyti reikšmę) 2G

	14. 
	Mobili krovos stotelė komplektuojama su automatizuotu vožtuvu. Automatizuotas vožtuvas integruotas į mobilios stotelės valdymą. Pradėjus krovos procesą tolygiai atsidaro, artėjant prie nustatyto kiekio tolygiai užsidaro. 
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

Stotelė komplektuojama su (įrašyti reikšmę)

	15. 
	15.1. Mobili krovos stotelė komplektuojama su filtru, siurblio įsiurbime. Filtras lengvai aptarnaujamas, sietelio akučių skersmuo 1 mm. 
Kartu komplektuojami manometrai (arba analogiškas prietaisas) slėgio prieš ir slėgio už filtro indikacijai.  
	
Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)

15.1.Filtro tipas  (įrašyti reikšmę)

15.2.Komplektuojama su manometrais arba (įrašyti reikšmę) prietaisu (palikti tik vieną siūlomą variantą)

	16.
	16.1. Mobili krovos stotelė komplektuojama su valdymo spinta, atsparia sprogimui. 
16.2. Valdymo spintoje sumontuota: 
16.2.1. minkšto paleidimo įrenginys, valdymo ir apsaugos elementai. 
16.2.2. Siurblio veikimo pasirinkimo jungiklis (įjungta – išjungta), pagrindinis jungiklis, minkšto paleidimo įrenginio atstatymo mygtukas;
16.2.3. Fazių kontrolės relė;
16.2.4. Indikacinės lemputės;  
16.2.5. avarinio stabdymo mygtukas;
16.2.6. ir kitais reikalingais komponentais.
	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)



Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2

Mobilios krovos stotelės veikimo aprašymas 

1. Saugos reikalavimai:
1.1.  Turi būti įdiegta įžeminimo sistema su galimybe prijungti įžeminimo kabelio spaustukus prie cisternos įžeminimo taško.
1.2.  Įžeminimo kontrolės sistema blokuos krovos proceso pradžią, jei įžeminimas nebus užtikrintas arba bus nustatyti leistinos varžos viršijimai.
1.3.  Įrengiamas avarinio stabdymo mygtukas – paspaudus mygtuką, krovimo procesas nutraukiamas nedelsiant.
1.4.  Prieš siurblio įsiurbimo angą įrengtas žemo lygio jutiklis, kuris, esant nepakankamam produkto lygiui, blokuos siurblio paleidimą ir sustabdys veikimą. Numatomas suveikimo užlaikymas iki 1 min. 
1.5.  Ant cisternos liuko įrengtas aukšto lygio (overfill) jutiklis blokuos ir sustabdys krovimą pasiekus nustatytą produkto lygį.

2. Krovimo valdymo funkcionalumas:
2.1.  Krovos valdymas turi būti vykdomas naudojant „microLoad.net“, „Multiload II“ arba lygiavertį krovimo valdiklį.
2.2.  Vartotojo sąsaja privalo turėti šias funkcijas:
2.2.1. Galimybė įvesti norimą pakraunamo produkto kiekį (litrais ar kilogramais);
2.2.2. Pradėti krovos ciklą paspaudus START mygtuką;
2.2.3. Bet kuriuo metu nutraukti krovimą paspaudus STOP mygtuką;
2.2.4. Patvirtinti bei užbaigti krovimo operaciją.

3. Automatinio valdymo reikalavimai:
3.1.  Krovos metu siurblys turi būti paleidžiamas ir stabdomas pagal vartotojo nurodytą kiekį.
3.2.  Automatizuota sklendė turi:
3.2.1. Proceso pradžioje tolygiai atsiverti;
3.2.2. Artėjant prie nustatyto kiekio, tolygiai užsidaryti, kad būtų užtikrintas tikslus kiekio matavimas.

4. Duomenų registravimas ir ataskaitų teikimas:
4.1.  Krovimo proceso duomenys (laikas, kiekis, operatorius, produktas ir pan.) turi būti įrašomi į valdymo kompiuterio atmintį. 

5. Pakrovimo žarnos reikalavimai:
5.1.  Naudojama pakrovimo žarna su API standarto jungtimi, sumontuota kartu su apatinio pakrovimo rankove, užtikrinančia greitą, sandarų ir saugų prijungimą prie cisternos. Kartu komplektuojama ir rankovės parkavimo stendas. 
5.2.  Sistema turi užtikrinti galimybę vykdyti nuoseklų kelių cisternos sekcijų pakrovimą, perjungiant žarną ir pakartotinai vykdant krovos ciklą.
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