Perkančioji organizacija teikia atsakymus į klausimus pirkime „Pajūralio k. nuotekų valymo įrenginių projektavimo bei rekonstrukcijos darbų pirkimas“

Pirkimo ID 4145880

- Klausimas

Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nepateikta Cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) koncentracija (mg/l) ir apkrova (kg/d) atitekančiose nuotekose. Šis rodiklis yra būtinas atliekant technologinius skaičiavimus pagal techninėje specifikacijoje nurodyto standarto metodiką. Prašome pateikti.

Atsakymas:

Pateikiame ChDS=33,0 kg/d, 600 mg/l.

- Klausimas

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad valykla parenkama 55 m3/d našumo, tačiau 1 lentelėje “Projektiniai nuotekų valyklos parametrai“ nurodyta, kad vidutinis paros debitas 53,26 m3/d. Prašome patikslinti nuotekų valyklos projektinį paros nuotekų debitą. Taip pat prašome patikslinti maksimalų valandinį nuotekų debitą sausuoju ir lietingu periodu.

Atsakymas:

Vidutinis paros debitas 55 m3/d. Didžiausias valandos debitas sausu metu 9,8 m3/h.

Didžiausias valandos debitas lietaus metu 14,71 m3/h, kas buvo nurodyta pirkimo dokumentų 2 priedo 1 lentelėje.

- Klausimas

Prašome patikslinti valyklos paros nuotekų užterštumo koncentracijas. Nurodyta, kad valykla parenkama 55 m3/d našumo. Tuo atveju reikia patisklinti ir nevalytų nuotekų teršalų koncentracijas pagal BDS5,Nb,Pb,SM.

Atsakymas:

Nevalytų teršalų koncentracija pagal BDS5 – 301,1 mg/l, Nb – 60,2 mg/l, Pb – 13,6 mg/l, SM-362,8 mg/l.

- Klausimas

Reikalavimuose nuotekų išleidimui nurodytos teršalų koncentracijos taikomos, kai išleidžiamų nuotekų kiekis daugiau nei 100 m3/d ir kai privalomas poveikio priimtuvui vertinimas.  Kadangi valyklos projektinis našumas 55 m3/d, tai reikalavimai, pagal nuotekų tvarkymo reglamentą, valytoms nuotekoms turi būti:

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinė metinė DLK |
| --- | --- | --- |
| BDS5 | mg O2/l | 20 |
| Bendrasis fosforas Pb | mg/l | 4,0 |
| Bendrasis azotas Nb | mg/l | 25,0 |
| Skendinčios medžiagos SM | mg/l | 30,0 |

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija

Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Patiksliname, kad reikalingos valytų nuotekų užterštumo normos tokios:

| Parametras | Matavimo vnt. | Vidutinė metinė DLK |
| --- | --- | --- |
| BDS5 | mg O2/l | 20 |
| Bendrasis fosforas Pb | mg/l | 4,0 |
| Bendrasis azotas Nb | mg/l | 25,0 |
| Skendinčios medžiagos SM | mg/l | 30,0 |

Pastaba: DLK – didžiausia leistina koncentracija

- Klausimas

Pirkimo dokumentų 12 priedo 1 lentelėje yra nurodyta DSP reikšmė 96,70. Ši reikšmė apskaičiuojama ir tiesiogiai priklauso nuo nevalytų ir valytų nuotekų teršalų koncentracijos bei nuo atitekančio nuotekų debito. Jeigu bus patikslintas nuotekų debitas ir/arba nevalytų/ valytų nuotekų teršalų koncentracijos, tai prašome patikslinti ir DSP reikšmę, esančią 12 priedo 1 lentelėje.

Atsakymas:

Patiksliname, kad pirkimo dokumentų 12 priedo 1 lentelėje DSP reikšmė - 40,27.