Pirkimo dokumentų paaiškinimai „Pajūralio k. nuotekų valymo įrenginių projektavimo bei rekonstrukcijos darbų pirkimas“ ID 4145880

1. Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad siurblyje turi būti integruota automatinė apsauga nuo viršslėgio. Jei dozavimo linija projektuojama su laisvu išbėgimu, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų elementų, galinčių sukelti viršslėgį, laikoma, kad viršslėgio susidarymo galimybė objektyviai eliminuota, todėl dozavimo siurbliai gali būti siūlomi be integruoto apsauginio vožtuvo nuo viršslėgio, jeigu tiekėjas techniniu pagrindimu įrodo, kad slėgio susidarymas sistemoje neįmanomas. Taigi, šiuo atveju reikalavimas dėl integruotos viršslėgio apsaugos nėra taikomas kaip privalomas.

2. Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad kartu su dozavimo siurbliais privalo būti patiekti daugiafunkciniai vožtuvai. Jei reagentų dozavimo linija turi laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, ir dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, perkančioji organizacija sutinka, kad viršslėgio apsaugos funkcija yra nereikalinga, nes objektyviai nėra viršslėgio susidarymo galimybės. Atbulinės srauto apsaugos nereikia, nes nėra grįžtamosios tėkmės rizikos. Nuorinimas gali būti užtikrinamas kita technine priemone (pvz., pasiurbimo mazgu su oro pašalinimo funkcija).

3. Paaiškiname, kad pagal Techninių specifikacijų 4.2 p. ,,Grotos“ reikalavimą, kad ,,Grotų našumas – 12,6 m3/h.“, grotų našumas turi būti ne mažesnis nei didžiausias nevalytų nuotekų debitas lietaus metu.

4.  Patiksliname, kad priimtuvas, kaip nurodyta projektavimo užduoties 18.6 p. yra melioracijos griovys, kurio koordinatės X:6159044; Y:371010.

5. Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 punkte nurodyta, kad nuotekų valymo įrenginius turės sudaryti atitekėjimo debito ir išlyginimo rezervuaras/siurblinė. Paaiškianame, kad nuotekos savitakine linija atitekės į Pajūralio valymo įrenginius ir pateks į automatinį nuotekų reguliavimo įrenginį, t.y. siurblinę. Iš jos perteklinės nuotekos turi būti nuvedamos į buferinę talpą su rankinėmis grotomis ir maišykle pastoviam maišymui. Nepikiniu pritekėjimo metu nuotekos grąžinamos iš buferinės talpos į siurblinę. Siurblius nuotekų siurblinėje numatyti ne didesnio našumo nei valyklos projektinis našumas. Talpos gylis ir talpa turės būti tikslinami projektavimo metu, bet  preliminariai įsivaizduojame, kad buferinė talpa turėtų būti apie 70 m3 talpos.

6. Paaiškiname, kad Pajūralio nuotekų valyklos teritoriją nuotekos atiteka sena savitakine linija: šulinio Nr. 25 gylis – 1,35 m., šulinio Nr. 1 gylis 1,02.

7. Paaiškiname, kad buferinė talpa/siurblinė reikalinga ne atvežtinėms nuotekoms priimti, o išlyginti atitekėjimo debitą lietinguoju metu dėl gyvenvietėje esančių senų nuotekų tinklų infiltracijos. Prieš nuotekų valyklą reikia suprojektuoti nuotekų siurblinę su buferine talpa. Siurblius numatyti ne didesnio našumo nei valyklos projektinis našumas.

11. Paaiškiname, kad griovimo darbų apimtys turės būti numatytos projektavimo metu. Rangovas privalės nugriauti statinius, trukdančius naujos valyklos statybai bei keliančius pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai (tiek statybų, tiek eksploatavimo metu) .