TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

2025 m. rugpjūčio mėn.  d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

Numatomi įsigyti elektros energijos kaupimo įrenginiai (toliau – Kaupikliai) skirti kaupti ir saugoti elektros energiją pagamintą iš objekte įrengtos saulės elektrinės bei atiduoti į AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas) vidaus arba į AB „Energijos skirtymo operatoriaus“ (toliau – ESO) išorinį elektros tinklą, neviršijant įrengtosios leistinos generuoti galios (BVPŽ kodas − 31682000-3 toliau – Prekės). Planuojamas pirkti kiekis – 9 kompl.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Planuojamas pirkti kiekis – 9 komplektai. Kiekvienas komplektas tiekimas į nurodytą objektą ir komplektuojamas pagal kiekvieno objekto specifines charakteristikas, nurodytas 5 skyriuje ir pridedamuose prieduose įskaitnat:

Techninių darbo projektų parengimo ir projektinių sprendinių suderinimas su atsakingomis institucijomis darbai.

Įrangos tiekimas, pristatymas nurodytais adresais.

Statybos ir montavimo darbai.

Įrangos paleidimo, derinimo darbai

Dokumentų (protokolų, ataskaitų) sudarymo ir pridavimo darbai.

PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS ir tikslas

Optimizuoti energijos vartojimą Užsakovo bendrovės vidaus tinkle. Dieną sukauptą perteklinę saulės elektrinės energiją panaudoti vakare/naktį jos neatiduodant į elektros tinklus.

Dalyvauti kintamos elektros kainos pirkime, automatizuoti ir dinamiškai stebėti elektros energijos kainas „Nord Pool“ biržoje pagal iš anksto nustatytus loginius algoritmus arba Užsakovo taisykles:

Kaupti elektros energiją, kai kaina žema (naktį arba dieną neigiamų kainų metu);

Naudoti, vartoti sukauptą energiją, kai kaina aukšta (naktį arba dieną piko metu);

Generuoti elektros energiją į tinklą, kai tai ekonomiškai naudinga.

- Valdymo sistema turi turėti algoritmus, leidžiančius automatiškai reaguoti į Nord Pool biržos kainų pokyčius ir įgyvendinti šias funkcijas. Sistema turi būti pajėgi gauti kainų duomenis iš „Nord Pool“ šaltinio, vykdyti veiksmus dinamiškai pagal nustatytus slenksčius ir užtikrinti duomenų registravimą bei istorijos saugojimą.

PrekĖS pristatymo ir MONTAVIMO VIETA

Tiekėjas turi užtikrinti visus reikalingus darbus, susijusius su sistemos įrengimu ir paleidimu, įskaitant:

Mechaninį ir elektrinį kaupiklio su inverteriu sumontavimą;

Prijungimą prie įmonės 0,4 kV ar 0,8kV vidaus tinklo, įskaitant relinės apsaugos, automatikos, matavimų ir apskaitos įrangą;

Sistemos integraciją su esama saulės elektrinės ir kita elektros energijos generavimo sistema;

Sistemos derinimą, bandymus ir kompleksinį paleidimą įskaitant įrangos pristatymą, iškrovimą sumontavimą objekte adresu:

    - Prekės NR. 1 - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g.12C Kaunas

    - Prekės NR. 2 - Jonavos g. 276, Kaunas

    - Prekės NR. 3 - S. Lozoraičio g. 17A, Garliava

    - Prekės NR. 4 - Kondroto g. 12 Raudondvaris

    - Prekės NR. 5 - Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas

    - Prekės NR. 6 - Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis tak.4, Kaunas

    - Prekės NR. 7 - Šilko katilinė, Varnių 48, Kaunas

    - Prekės NR. 8 - Neries g.6, Domeikava

    - Prekės NR. 9 - Jėgainės 12 D, Kaunas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI ĮRENGINIAI

Reikalavimuose naudojamų trumpinių paaiškinimai:

Kaupikliai – elektros energijos kaupimo įrenginiai

Ryšio ir valdymo įranga – programuojami ar konfigūruojami įrenginiai duomenų sutrinkimui perdavimui į SCADA ar monitoringo sistemas.

SCADA - duomenų rinkimo atvaizdavimo ir valdymo sistema

TSPĮ – teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys

ORC - Organinio Rankino ciklo įrenginys šilumos energiją verčiantis į elektros energiją

VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba

ESO – AB „Energijos skirstymo operatorius“

Prekės NR.1 Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g.12C Kaunas - savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui. Suprojektuojama ir įrengiama įranga panaudojant/ pritaikant/ rekonstruojant esamą 8,7x10,7 metrų pamatą. Žiūrėti priedas Nr.2. | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~500 metrų |
|  | Įrengiami nauji kabeliniai kanalai | ~50 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥1820 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥440 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės, ORC sistema su ABB valdikliais bei įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę, ORC įrenginį ir kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 2 - Jonavos g. 276, Kaunas- savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~40 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~40 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥96 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥50 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 3 - S. Lozoraičio g. 17A, Garliava - savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~50 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~50 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥96 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥50 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 4 - Kondroto g. 12 Raudondvaris - savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~70 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~70 metrų |
|  | Apsaugos klasė. | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥96 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥50 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 5 - Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas - savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus |
|  | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |
|  | Patalpų remontas | Turi būti |
|  | Dvigubų lauko durų keitimas naujomis | Turi būti |
|  | Įrengiamos grindys įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~30 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~30 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥250 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥125 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 6 - Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis tak.4, Kaunas - savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~40 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~40 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥455 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥110 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 7 - Šilko katilinė, Varnių 48, Kaunas- savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus |
|  | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |
|  | Patalpų remontas | Turi būti |
|  | Dvigubų lauko durų keitimas naujomis | Turi būti |
|  | Įrengiamos grindys įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~30 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos | ~30 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥96 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥50 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 8 - Neries g.6, Domeikava- savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~50 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos, kanalai | ~40 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥500 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥250kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Prekės NR. 9 - Jėgainės 12 D, Kaunas- savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |
|  | Pamatas įrangos pastatymui | Turi būti |
|  | Atstumas nuo numatytos montuoti vietos iki 0,4kV skirstyklos | ~50 metrų |
|  | Įrengiamos naujai kabelinės konstrukcijos, kanalai | ~40 metrų |
|  | Apsaugos klasė | ≥IP55 |
|  | Kaupiklio talpa | ≥1000 kWh |
|  | Keitiklio (inverterio) galia | ≥500 kW (AC pusėje) |
|  | Įtampa AC pusėje | 0,8 kV |
|  | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |
|  | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |
|  | Suderinamumas su esama monitoringo, stebėsenos sistema įrengta „inviewsun.com“ serveryje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |

Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. |  | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektros energijos Kaupikliai |  |  |  |
|  |  | Mechaninis atsparumas | Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis |
|  |  | Visa įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |
|  |  | Darbo režimas | Dviejų krypčių: įkrovimas/iškrovimas |
|  |  | Akumuliatorių technologija | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |
|  |  | Minimalus įkrovimų/iškrovimų ciklų skaičius nuo 20% iki 100%. | ≥6500 ciklų |
|  |  | Pasibaigus ciklų skaičiui akumuliatorius turi išlaikyti | ≥70 % nuo pradinės nominalios talpos |
|  |  | Darbinė temperatūra jei montuojam lauko sąlygomis | -20 °C iki +40 °C |
|  |  | Darbinė temperatūra jei montuojam vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |
|  |  | Apsaugos klasė | IP55 |
|  |  | Automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas | Turi būti |
|  |  | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti |
|  |  | Akumuliatorių sistemų saugumo ir patikimumo reikalavimas pagal standratą IEC 62619 | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal stantartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Reglamentuojantis elektros energijos prijungimą iki 1000V įtampos tinklų pagal standartą EN 50549 | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Įtampos, srovės, akumuliatorių temperatūros stebėjimas | Turi būti |
|  |  | Perkrovimo / iškrovimo ribojimas | Turi būti |
|  |  | Automatinis išjungimas avarijų ar kitų pavojingų sąlygų atveju | Turi būti |
|  |  | Gedimų aptikimas ir pranešimai | Turi būti |
|  |  | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas ir vizualizavimas nutolusiame kompiuteryje (Monitoringas) | Turi būti |
|  |  | Veikti autonomiškai, jei ryšys nutrūksta (fail-safe) | Turi būti |
|  |  | Saugus akumuliatorių valdymas (įtampos, srovės, temperatūros stebėjimas ir savikontrolė) | Turi būti |
|  |  | Galimybė valdyti nuotoliniu būdu, integruoti į SCADA sistemą, eksportuoti duomenis per standartinius protokolus | Turi būti |
|  |  | Komunikacija | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė |
| Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ |  |  |  |
|  |  | Automatinė gaisro aptikimo sistemą (Degių dujų, dūmų ir temperatūros jutikliai) | Turi būti |
|  |  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (garso signalas) | Turi būti |
|  |  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Skaitmeninis išėjimas) | Turi būti |
|  |  | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Keitiklio stabdymas) | Turi būti |
|  |  | Rankinio gesinimo priemonė Aerozolio gesintuvas | Turi būti |
|  |  | Įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema (pvz., aerozolinė, inertinių dujų sistema – argonas, CO₂, azotas) | Turi būti |
| Ryšio ir valdymo įranga |  |  |  |
|  |  | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus sąlygomis |
|  |  | IP klasė | ≥IP54 |
|  |  | Darbinė temperatūra jei montuojam lauko sąlygomis | -30 °C iki +40 °C |
|  |  | Darbinė temperatūra jei montuojam vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |
|  |  | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850-3 | Turi būti |
|  |  | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Prieigos apsauga su slaptažodžiu | Turi būti arba lygiavertis |
|  |  | Visa siūloma valdymo įranga (išskyrus ryšių) gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |
|  |  | Komunikacija | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė ir IEC 60870-5-104 |
|  |  | Integruoti logiką: kada kaupti, kada naudoti, kada atiduoti į tinklą | Turi būti |
|  |  | Duomenų kaupimas, eksportas, sukautų duomenų analizavimas | Turi būti |
|  |  | Ugniasienė, slaptažodžių apsauga, VPN ryšys | Turi būti |
|  |  | IEC 62443 - kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms | Turi būti |
|  |  | IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC) | Turi būti |
| Bendri reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Visa įrengtos įrangos techninių priemonių visuma turi gebėti ir galėti veikti taip, kad tenkintų ESO, VERT ir Užsakovo keliamus įrengimo ir įrangos veikimo reikalavimus. |  | Turi būti |  |
|  | Papildomai integruojama valdymo sistema turi turėti galimybę automatizuotai dinamiškai stebėti elektros energijos kainas „Nord Pool“ biržoje ir pagal iš anksto nustatytus algoritmus arba vartotojo taisykles: - kaupti elektros energiją, kai kaina žema, - naudoti sukauptą energiją, kai kaina aukšta, - esant galimybei – parduoti perteklinę energiją į tinklą, kai tai ekonomiškai naudinga. Sistema turi veikti automatizuotai, remiantis kintamomis elektros kainomis (pvz., Nord Pool elspot) ir užtikrinti galimybę integruoti su energetikos valdymo sistema (EMS). |  | Turi būti |  |
|  | Valdymo algoritmo aptarnavimas turi būti sukurtas taip, kad: būtų patogus nuotoliniu būdu keisti parametrus (kainų ribas, talpą, prioritetus). |  | Turi būti |  |
|  | Užsakovo personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti įskaitant valdiklių įvykių nuskaitymą, analizavimą, nuotolinę stebėseną. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas/tiekėjas. Mokymo kursai atliekami Rangos darbų metu. |  | ≥4 asmenys |  |
|  | Garantinis laikotarpis ryšio ir valdymo įrangai |  | ≥2 metai |  |
|  | Garantinis laikotarpis Kaupikliui |  | ≥10 metų arba ≥6500 ciklų, |  |
|  | Paslauga numatanti paslaugą kas 6 mėnesius atnaujinti veikiančius algoritmus |  | ≥1 metai |  |
| Preliminarūs algoritmui renkami duomenys |  |  |  |  |
|  | Nord Pool kainų grafikas (kas 15 min. 24 val.) |  | Turi būti |  |
|  | Baterijos įkrova (%) |  | Turi būti |  |
|  | Leistinas atidavimas į el. tinklą (kW) |  | Turi būti |  |
|  | Nustatyti kainų slenksčiai (€/kWh) - Įsikrovimo iš saulės elektrinės - Įsikrovimo iš tinklo - Laukimo - Išsikrovimo pardavimui į tinklą - Išsikrovimo vartojimui į vidaus tinklą |  | Turi būti |  |
| Projektuojamų iki 1000V jėgos kabelių reikalaujami reikalavimai: |  |  |  |  |
|  | Standartas |  | LST EN 50525-2-31 |  |
|  | Pateikti tipinių bandymų protokolų kopijas |  |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U |  | ≥ 450/750 V |  |
|  | Vardinis dažnis |  | 50 Hz |  |
|  | Bandymo įtampa |  | ≥ 2500 V, 5 min. |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos |  | Uždaroje patalpoje, ,lauke |  |
|  | Aplinkos temperatūra |  | -35 ºC ... +35 ºC |  |
|  | Laidininkas |  | Nurodoma projektuojant: apvalus daugiavielis suvytas aliuminis/varis apvalus monolitinis aliuminis/varis |  |
|  | Laidininkų izoliacija |  | PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms |  |
|  | Maksimali ilgalaikė laidininko temperatūra |  | ≥ +70 ºC |  |
|  | Maksimali laidininko temperatūra esant trumpajam jungimui (5s) |  | ≥ +160 ºC |  |
|  | Žemiausia montavimo temperatūra |  | -5 ºC |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas |  | 3x185 mm² + 1x50mm² |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys montuojant |  | Montuojant 8xD Sulenkus vieną kartą 3xD D – išorinis kabelio skersmuo |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 40 metų |  |
|  | Garantinis laikas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Projektuojamų 200 A iki ≥ 1250 A ribose automatinių jungiklių reikalaujami parametrai |  |  |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje sąjungoje esančioje laboratorijoje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos sąjungos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members |  | Pateikti: Pilną tipinių bandymų protokolo kopiją ir sertifikatą (produkto arba tipinių bandymų sertifikatą). |  |
|  | Skirtas naudoti |  | Uždaroje nešildomoje patalpoje |  |
|  | Aplinkos temperatūra |  | -10 C … + 40 C |  |
|  | Jungiklio vardinė darbo įtampa, Ue |  | 440 V |  |
|  | Vardinis tinklo dažnis |  | 50 Hz |  |
|  | Tinklo neutralė |  | Įžeminta |  |
|  | Vardinė izoliacijos įtampa, Ui |  | ≥ 800 V |  |
|  | Vardinė impulsinė įtampa, Uimp |  | ≥ 8 kV |  |
|  | Vardinė jungiklio srovė, In |  | Nurodomas ir parenkamas projektuojant: Nuo 200 A iki ≥ 1250 A ribose |  |
|  | Trumpo jungimo atjungimo pajėgumas Icu prie jungiklio vardinės darbo įtampos Ue |  | Icu ≥ 25 kA; Ics=75-100% Icu |  |
|  | Trumpalaikė atsparumo srovė t=1s, Icw |  | ≥ 15 kA |  |
|  | Elektrinis atsparumas susidėvėjimui (darbo ciklų skaičius) |  | ≥ 2000-4000 |  |
|  | Apsaugos laipsnis išskyrus gnybtų zoną |  | IP2X |  |
|  | Automatinio jungiklio tipas |  | Fiksuotas; |  |
|  | Prijungiamo laidininko skerspjūvis (vienoje fazėje) |  | Nurodomas projektuojant, mm2 |  |
|  | Laidininko prijungimas |  | Varžtiniais arba apkabiniais gnybtais; Prie automatinių jungiklių prijungiamų laidininkų skerspjūviai negali būti didesni nei numato automatinių jungiklių gamintojas (prijungiamų laidininkų skerspjūvis negali būti mechaniškai keičiamas). |  |
|  | Varžtiniai gnybtai (varžtiniai apkabiniai gnybtai) |  | Tinkantys viengysliams ir daugiagysliams laidams |  |
|  | Atkabilio poveikio reguliatorius |  | Su reguliuojamu terminiu (Ir) ir magnetiniu (Im) atkabikliu; Automatiniai jungikliai su papildomais selektyvumo parametrais parenkami tik konkrečių projektų rengimo metu ir tik tuo atveju, kai reguliuojamų (Ir) ir (Im) funkcijų pagrįstai nepakanka automatinio jungiklio selektyviam veikimui užtikrinti. Projektuose numatant automatinius jungiklius su papildomais selektyvumo parametrais, kartu su projektu turi būti pateikiami selektyvumo paskaičiavimai. |  |
|  | Reguliuojamo magnetinio (Im) atkabiklio reguliavimo ribos |  | Im = 2-12xIn |  |
|  | Reguliuojamo terminio (Ir) atkabiklio reguliavimo ribos |  | Ir = 0,5-1xIn |  |
|  | Pavara |  | Su pavara (230 V DC) įvadiniai XX A |  |
|  | Valdymas |  | Automatinių jungiklių valdymui turi būti įrengti mygtukai arba raktai. Turi būti automatinių jungiklių padėties vietinė signalizacija. |  |
|  | Automatikos valdomi 3f įvadiniai automatiniai jungikliai |  | “Įjungta/Išjungta” vietinė signalizacija šviesos diodais; 2NA+2NU blokkontaktai padėties signalizacijai į SCADA; Vietinis rankinis valdymas. |  |
|  | Polių skaičius |  | 3 |  |
|  | Reguliuojamo magnetinio (Im) atkabiklio reguliavimo ribos |  | Im = 2-12xIn |  |
|  | Ant automatinio jungiklio turi būti nurodoma |  | Vardinė jungiklio srovė, In; Jungiklio vardine darbo įtampa, Ue; Atjungimo geba (Icu); Servisinė atjungimo geba (Ics); Vardinė impulsinė įtampa, Uimp; Mnemoschema; |  |
|  | Tarnavimo laikas |  | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas |  | 24 mėnesiai |  |

Kiti reikalavimai:

Prekė turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta naudojimui.

Tiekėjas privalo pasiūlyti ir sumontuoti tik tokią įrangą, kuri visiškai atitinka ESO išduotose prijungimo sąlygose nurodytus techninius reikalavimus. Jei tiekėjo siūloma įranga neatitinka išduotų sąlygų ir dėl to būtina atlikti prijungimo sąlygų keitimą ar papildomą derinimą su ESO ar kitomis institucijomis, tiekėjas įsipareigoja:

Prekė privalo turėti galimybes parametrų konfigūravimą atlikti prie PLC prisijungus personalinį kompiuterį su laisvai prieinama nemokama programine įranga. Jei prisijungimui reikalinga licencijuota programinė įranga ir/ar specialūs prisijungimo kabeliai/keitikliai, į komplektą turi įeiti ne mažiau kaip du tokie komplektai;

Reikalavimai montavimo darbams:

Kabelių instaliavimo metu reikia užtikrinti, kad būtų išvengtas „vandens kišenės“ susidarymas.

Prie apsauginio įžeminimo šynos (PE) turi būti prijungti, skydų prietaisų gaubtai, metaliniai kabelių loviai ir laikikliai;

įžeminimo grandinės neturi sudaryti kontūrų, į kuriuos galėtų įtakoti induktyvaus pobūdžio trikdžiai.

Valdymo sistemos įrangai (valdikliai, relinės logikos įranga ir t.t.) projektuojamose spintose turi būti numatyta oro filtravimo bei vidaus aušinimo ir šildymo (priklausomai nuo eksploatavimo aplinkos sąlygų) įranga.

Numatomos spintos turi turėti vidaus apšvietimą, jose turi būti įrengti kištukiniai 230 V įtampos lizdai. Spintos durelės turi būti rakinamos ir privalo turėti aiškius paskirties užrašus lietuvių kalba bei saugos įspėjamuosius ženklus. Valdymo ir maitinimo spintos durų vidaus paviršiuje turi būti įrengtas laikiklis techninės priežiūros dokumentacijai.

Skydai turi būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponuotė sekcijoje turi būti vieninga ir instaliacijos principais, tokiu būdu palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją.

Spintos turi būti aptarnaujamos iš priekinės dalies, numatant norminių dokumentų deklaruojamus praėjimus ir pilną durų atidarymą.

Visų kabelių abiejuose galuose palikti kabelio rezervą (kilpą) galimam pakartotiniam perjungimui.

Visų kabelių galuose (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) turi būti naudojami sandarikliai, tiek kabeliui užspausti. Projektavimo metu parenkami pagal kabelio diametrą. Jeigu gamykliniuose prietaisuose, davikliuose, el. varikliuose, ar kituose įrenginiuose, nenumatyti tokie sandarikliai, juos turi sumontuoti Tiekėjas. Kitas (įėjimuose į prietaisus, ar skydus) kabelių sandarinimo priemonesv (Pavyzdžui: silikonas) naudoti draudžiama.

Skydai, perėjimo dėžutės, visi užspaudimai ir prijungti prie jų kabeliai, laidai ir kabelių gyslos turi būti sumarkiruotos/sužymėtos pagal projektinę dokumentaciją ir turi būti nurodytas pradinis prijunginys, kabelio tipas, gyslų skaičius, skerspjūvis, kabelio ilgis, galutinis prijunginys. Žymenys dedami ant visų kabelių.

Reikalavimai kabelių montavimui

Visi komunikaciniai ir kontroliniai analoginių signalų kabeliai turi būti variniai, ekranuoti. Jeigu kabelis tiesiogiai kontaktuoja su saulės spinduliais, jis turi būti atsparus ultravioletiniams spinduliams

Kabeliai, ateinantys iš pastato išorės, kertantys sienas ir grindis privalo būti montuojami su Roxtec   (arba analogiški, bet neblogesni pagal techninius parametrus) guminiais moduliniais sandarikliais. Kabeliai kertantys sienas ir grindis iš pastato išorės esamais kabeliniais kanalais, užsandarinami vadovaujantis priešgaisriniais reikalavimais.

Visi kabeliai kurie montuojami ant naujai įrengtų kabelinių konstrukcijų turi būti įrengti paliekant 10% laisvos vietos. Nelikus laisvos vietos kabeliai klojami kitose konstrukcijose paliekant 10% laisvos vietos.

Kontroliniai kabeliai klojami lauke ant kabelinių kopėčių su dangčiais (visu ilgiu), gamykliniais sujungimais, kampais, perėjimais bei su kabelinėmis konstrukcijomis. Ten kur negali būti panaudoti kopėčios, naudojami loviai su dangčiais. Visos detalės turi būti karšto cinkavimo ar aliumcinko (minimalus dengimo storis 25µm). Jei vienas kabelis, jis gali būti praklotas tam pritaikytuose metaliniuose (karšto cinko ar aliumcinko dengtais), plastikiniuose vamzdžiuose (nebijantys ultra violetinių spindulių ir behalogeniai), kuriuose paliekama nerūdijančio metalo viela. Turi būti numatytas rezervas vamzdyje minimum 10%.

Visos kabelių movos (galinės jungiamosios) privalo būti numatytos Rayhem arba analogiškos, pagal techninius parametrus ne prastesnės.

Kabelinės konstrukcijos turi būti tinkamos naudoti C3 aplinkoje pagal EN-12944-2.

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų. Laisvai pakloti ir ištiesinti kabeliai ant horizontalių lovelių nesurišami ar kitokiu būdu netvirtinami. Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir, jei būtina, dviem sluoksniais. Visi kabeliai turi būti tvirtinami specialiais kabelių laikikliais, atskiriami grupėmis ir sužymėti.

Spintų, skydų montažinių laidų skerspjūvis turi būti ne mažesnis 0,75 mm2 arba didesnis, priklausomai nuo srovės. (Maksimalios apkrovos srovės neturi viršyti reikšmių, nurodytų normatyviniuose dokumentuose). Visi signalų laidai turi būti numatyti darbui su 250 V įtampa. Visi kiti laidai turi būti numatyti 750 V įtampai ir turėti izoliaciją, kuri būtų atspari karščiui iki +70ºC temperatūros.

Visi naujai pakloti kabeliai turi būti sužymėti iš dviejų galų ir perėjimuose (susikirtimuose ) su sienomis, perdangomis, kabeliniais įrenginiais (iš abiejų pusių) atitinkamu žymeniu.

Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Laidai ir kabeliai turi būti pravedami kabelių magistralėse, klojami tvarkingai taip, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Visos laidų ir kabelių pynės turi būti tvirtinamos specialiais kabelių laikikliais, atskiriamos grupėmis ir markiruojamos.

Kabelių susikirtimuose, praėjimuose per sienas, perdangas ar pertvaras kabeliai turi būti sužymėti abiejose pusėse.

Laidai vidinėje spintų instaliacijoje taip pat turi būti sužymėti.

Kabelių ir gnybtų išdėstymas turi būti sutvarkytas tokiu būdu, kad tarp atskirų kabelių grupių būtų išlaikomi reglamentuojami atstumai. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių suartėjimo iki leistinų atstumų, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Kabeliai turi būti instaliuojami pagal kabelių žiniaraščius. Kabelių žiniaraščiai kartu su signalų sąrašais turi būti pateikti projektavimo metu. Kabelių žiniaraščiuose pateikiama ši instaliavimo informacija: kabelio projektinis žymuo; kabelio ilgis, tipas gyslų skaičius ir skerspjūvis; kabelio paskirties vietos adresai (iš ir į ); laisva vieta ženklinimui susijusiam su instaliavimu.

Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti instaliuojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Nesant galimybės nemažesniu nei 50 mm atstumu vienas nuo kito ir atskirti nedegia medžiaga. Tais atvejais, kai nebus įmanoma išvengti signalų ir galios kabelių susikirtimo, jie turi persikirsti stačiu kampu.

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad nesusidarytų susisukimai ar kilpos. Kabelis turi būti apsaugotas nuo trinties ir kitų pažeidimų.

Kabeliai turi būti klojami taip, kad lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, būtų vienodo kietumo, ir jei būtina, keliais sluoksniais.

Kabeliai klojami ištisai be sujungimų, priimtina 0,5 m tolerancija abiejuose kabelio galuose papildomai prie galutinio kabelio ilgio.

Lauko kabeliai instaliuojami vamzdžiuose arba naudojami armuoti kabeliai. Kabelių loveliai lauke turi būti apsaugoti nuo ultravioletinio spinduliavimo, sniego ir ledo. Temperatūrai esant žemesnei nei –5ºC, kabelių instaliavimo darbai neleidžiami.

Visi kontroliniai ir 0,4kV galios kabelių ≤ 25mm² laidininkai turi būti variniai, didesnio skerspjūvio gali būti aliuminiai.

Visa elektros instaliacija skirstymo skyde turi būti tvarkingai suvedžiota pagal skydo konstrukciją, o laidų spalvos – pagal CENELEC spalvinę schemą.

Instaliacijos jungiamieji komponentai (pvz., lempos ir kt.), sumontuoti atidaromuose dangčiuose ar kitose atvirose vietose, turi būti apsaugoti lanksčiu PVC padengtu plieno vamzdžiu.

Maksimalus prie to paties išėjimo gnybto prijungiamų vidinių laidų skaičius – 2 vnt.

Vidinės instaliacijos laidų skersmuo negali būti mažesnis už 0,75 mm².

Visi gnybtai ženklinami pagal grandinės ir sujungimo schemas, atitinkančias IEC identifikacijos sistemą.

Visiems kištukiniams lizdams, teritorijos apšvietimo prožektoriams ant stogo turi būti numatyta srovės nuotėkio apsauga.

Ventiliacijos ir oro kondicionavimo įrenginiai turi būti automatiškai atjungiami iš gaisrinės signalizacijos nepriklausomu atkabikliu. Ventiliatoriai ir vandeniniai oro šildytuvai turi būti numatyti su termoreguliatoriais (hidrocilindrų patalpoje su drėgmės reguliatoriumi).

Reikalavimai automatiniams jungikliams iki ≥ 200 A.

Trijų polių, modulinio dydžio, elektriniai parametrai turi būti tinkamai įvertint projekto eigoje.

Automatiniai jungikliai turi būti lengvai prieinami aptarnavimui neardant skydo priekinės dalies. Su variklinėmis pavaromis automatiniai jungikliai turi turėti bandymo padėtį, kurioje pagrindiniai kontaktai atjungti, bet mechanizmas lieka valdymo padėtyje ir pagalbiniai kontaktai yra prijungti. Ištraukimo operacija iš darbinės padėties į bandymo padėtį turi būti galima tik kai automatinis jungiklis išjungtoje padėtyje, arba operacijos metu turi automatiškai išjungti jungiklį. Automatinio jungiklio skyriai turi turėti pakankamą pagalbinių kontaktų skaičių siekiant nustatyti automatinio jungiklio padėtį.

Automatiniai jungikliai, kurių vardinės srovės nuo iki 200A turi būti miniatiūrinio tipo (MCCCB) ir turėti papildomą kontaktą, padėčiai indukuoti. Automatiniai jungikliai turi būti gaminami laikantis LST EN 60898-1, LST EN 60947-2 standartų. Trumpo jungimo atjungimo geba pagal LST EN 60947-2 ≥10 kA. Vardinė impulsinė įtampa ≥6 kV.

Visi automatiniai jungikliai kurių Inom. srovė didesnė ar lygi 200A, privalo būti patikrinti pirmine srove arba vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

Reikalavimai įžeminimui:

Suprojektuoti ir įrengti naujai įžeminimo sistemą perimetru aplink kaupimo įrenginius. Įžeminimui numatyti vertikalius ir horizontalius ≤10Ω įžeminimo kontūrus prie skirtingų elektros energijos kaupimo įrenginių pusių. Įžeminimo kontūrų sujungimui su el. įrenginių įžeminimo kontūrais numatyti jungtis žemėje.

Antrinių skirstomųjų skydelių ir galutinių vartotojų įžeminimui numatyti TN-S sistemą, jų prijungimui numatyti 5 arba 3 gyslų kabelius. Įvadinių komunikacijų ir technologinių įrenginių įžeminimui numatyti įžeminimo ir potencialų išlyginimo terminalus.

Detalūs įžeminimo sprendiniai turi būti sprendžiami projektavimo metu pagal LR normų reikalavimus. Tiekėjas turi įvertinti esamų įžeminimo įrenginių būklę ir, reikalui esant, ją išplėsti/perdaryti.

Įžeminimo juostų negalima montuoti ant praėjimo takų ar ant grindų aplink įrenginius kur galimas personalo judėjimas. Įžeminimo juostos negali kelti pavojaus užkliūti.

DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKĖS TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

užpildytas Prekės techninių reikalavimų lenteles;

prekės techninius aprašymus lietuvių ir/ar anglų kalba, kuriais remiantis galima būtų įvertinti siūlomų Prekės atitikimą kitiems reikalavimams;

dokumentus, patvirtinančius garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Dokumentai, kurie bus reikalaujami pristatyti su Prekėmis:

perdavimo – priėmimo aktas;

suteiktos garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus šiems dokumentams keliamus reikalavimus;

CE sertifikatai;

techninius aprašymus ir elektrines schemas lietuvių kalba;

techninio aptarnavimo instrukcijas lietuvių kalba arba anglų

Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo atstovais Lietuvoje, turinčiais teisę atlikti paleidimo – derinimo darbus, garantinį aptarnavimą ir remontą, bei aptarnavimą ir remontą pasibaigus garantiniam periodui (pateikti gamintojo oficialų įgaliojimą tokiems darbams).

Prekei Kaupikliai turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 120 (šimtas dvidešimt) mėnesių arba iki 6500 įkrivimo /iškrovimo ciklų garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo Prekės paleidimo-derinimo akto pasirašymo dienos.

Prekei Ryšių ir valdymo įrangai turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis.

Visoms prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpio paslauga, numatanti esamų veikiančių algoritmų analizavimą koregavimą vertinant sukauptų duomenų registrus ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius.

Paleidimo - derinimo aktas pasirašomas atlikus kompleksinius paleidimo-derinimo darbus po montavimo darbų objekte.

Priėmimo - perdavimo aktas pasirašomas pristačius prekę sutartyje nurodytu adresu ir pateikus prekės gamyklinę dokumentaciją įskaitant: gamyklines schemas spausdintame formate, gamyklines schemas redaguojamuose kompiuteriniuose failuose, kuriuose failai buvo sukurti.

Tiekėjas visą ryšio ir valdymo įrangos garantinio galiojimo laikotarpį neatlygintinai konsultuoja Užsakovą Prekės eksploatavimo klausimais.

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PRIEDAI

Priedas Nr.1 - numatomos kaupiklių vietos ir galios

Priedas Nr.2 Jėgainės g. 12C, Kaunas esamas pamatas

Prekės NR. 1 Jėgainės g. 12C, Kaunas prijungimo sąlygos

Prekės NR. 2 Jonavos g. 276, Kaunas prijungimo sąlygos

Prekės NR. 3 S. Lozoraičio g. 17A, Garliava Prijungimo sąlygos

Prekės NR. 5 V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas prijungimo sąlygos

Prekės NR. 6 Raudondvario 7-asis tak.4 prijungimo sąlygos

Prekės NR. 8 Neries g. 6 prijungimo sąlygos

Prekės NR. 9 Jėgainės g. 12D, Kaunas prijungimo sąlygos

Priedas Nr. 3 Projektinės dokumentacijos pateikimo reikalavimai

Priedas Nr. 4 Įrenginių žymėjimo reikalavimai