## Kaupiklai
Priedas Nr. 1. - informacija apie įrengtas saulės ir kitas generuojančias elektrines ir naujai numatytus montuoti elektros energijos kaupimo įrenginius
Nr. | Eil. Nr. | Objektas | Esama sumontuota saulės elektrinės keitiklių ar kita elektros generavimo įranga | ESAMA ryšio įranga | ESO sąlygos | Ketinimų protokolas su AB "ESO" ir VERT leidimas plėtoti EE pajėgumus | Prijungimo įtampa | Bendra instaliuota SE ir kaupiklių galia, kWp | Bendra leistina ganeruoti į tinklą SE ir kaupiklių galia, kW | Instaliuota SE galia, kWp | Leistina generuoti SE galia, kW | Kaupiklio nominali talpa po korekcijų, ≥ kWh | Kaupiklio galia, ≥ kW (AC pusėje) | Pastatymo vieta | Pastatymo vieta "PrtSc"
2 | 1 | Prekės NR. 1 - Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g.12C Kaunas | 450kW ORC - Organinio Rankino ciklo įrenginys su ABB valdikliais Saulės elektrinė - Huawei SUN2000-50KTL-M0 | Ryšiui su AB "ESO" DMS sistema: TSPĮ „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Yra | 0,4kV | 939.5 | 495.5 | 499.5 | 495.5 | 1820 | 440 | Tarpe tarp 110kV skirstyklos ir chemijos ūkio pastato. Ant esamų 8,7x10,7m pamatų. Juos pritsikant kaupimo įrenginiams.
3 | 2 | Prekės NR. 2 - Jonavos g. 276, Kaunas | Saulės elektrinė - SMA Solar technology AG Sunny Tripower CORE1 ir Sunny tripower 10.0 | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Nėra | 0,4kV | 113.99 | 60 | 63.99 | 60 | 96 | 50 | Lauke šalia 0,4kV skirstyklos
4 | 3 | Prekės NR. 3 - S. Lozoraičio g. 17A, Garliava | Saulės elektrinė - SMA Solar technology AG STP50-41 MA Sunny Tripower CORE1 | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Nereikia | 0,4kV | 103.72 | 50 | 53.72 | 50 | 96 | 50 | Lauke šalia 0,4kV skirstyklos
5 | 4 | Prekės NR. 4 - Kondroto g. 12 Raudondvaris | Saulės elektrinė - Sofar solar Sofar 36 000TL | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Nereikia, įrengimas su rangovo aktu. | Nereikia | 0,4kV | 89.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 96 | 50 | Lauke šalia 0,4kV skirstyklos
6 | 5 | Prekės NR. 5 - Jurbarko katilinė, V. Kudirkos g. 33D, Jurbarkas | Saulės elektrinė - SMA Solar technology AG SMA Sunny Tripower CORE2 | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Yra | 0,4kV | 164.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 250 | 125 | Patalpoje buvusio Tramformatoriaus patalpoje
7 | 6 | Prekės NR. 6 - Inkaro katilinė, Raudondvario 7-asis tak.4, Kaunas | Saulės elektrinė - Sungrow SG50CX - V112 | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Yra | 0,4kV | 209.69 | 99.69 | 99.69 | 99.69 | 455 | 110 | Lauke šalia 0,4kV skirstyklos
8 | 7 | Prekės NR. 7 - Šilko katilinė, Varnių 48, Kaunas | Saulės elektrinė - Sungrow SG33CX - V112 | TSPĮ: nėra Monitoringas: inviewsun.com serveris | Nereikia, įrengimas su rangovo aktu. | Nereikia | 0,4kV | 83 | 33.58 | 33 | 33.58 | 96 | 50 | Patalpoje buvusio Tramformatoriaus patalpoje
9 | 8 | Prekės NR. 8 - Neries g.6, Domeikava | Saulės elektrinė - Sungrow SG125CX | Ryšiui su AB "ESO" DMS sistema: TSPĮ „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Yra | 0,4kV | 599.59 | 337.5 | 349.59 | 337.5 | 500 | 250 | Lauke šalia MT ar saulės modulių
10 | 9 | Prekės NR. 9 - Jėgainės 12 D, Kaunas | Saulės elektrinė - Sungrow SG125HX ir Sungrow SG250HX | Ryšiui su AB "ESO" DMS sistema: TSPĮ „SIMATIC S7-1200“ sukonfigūruota „Inion LT“ UAB Monitoringas: inviewsun.com serveris | Yra | Yra | 0,8kV | 1380.43 | 787.5 | 880.43 | 787.5 | 1000 | 500 | Lauke šalia MT ar saulės modulių
[5 empty] | Viso: |  |  | 3684.42 | 1943.27 | 2059.42 | 1943.27 | 4409 | 1625