## Prekių sąrašas
Konkurso sąlygų aprašo 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VšĮ Klaipėdos vaikų ligininė perka suskystintą medicininį deguonį su dujų tiekimo sistemos (kriogeninės talpyklos) nuoma. Tiekėjas sutarties vykdymo metu privalo užtikrinti medicininių dujų tiekimą, dujų tiekimo sistemos nepertraukiamą veikimą.
1.PREKIŲ SPECIFIKACIJA
1.1. Tiekėjas, perkančiosios organizacijos VšĮ Klaipėdos vaikų ligininė nurodytoje teritorijoje ( adressu K. Donelaičio g.7 Klaipėda), savo jėgomis ir lėšomis per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi sumontuoti ne mažesnės kaip 3000 litrų talpos suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemą (toliau -Prekė).
1.2. Suskystintas medicininis deguonis klasifikuojamas kaip vaistinis preparatas, todėl tiekėjo siūloma prekėi turi būti registruota LR vaistinių preparatų registre arba kitaip įteisintas jų vartojimas (LR farmacijos įstatymo 8 str. 1 ir 3 dalys).Tiekėjas žemiau esančios lentelės 7 stulpelyje turi nurodyti vaistinio preparato registracijos numerį ir pateikti su pasiūlymu tai patvirtinančius dokumentus.
2 Tiekėjas visą kriogeninės talpyklos nuomos sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti sklandų suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo ir saugojimo sistemos veikimą, savo lėšomis vykdyti sistemos techninę priežiūrą, neatlygintinai remontuoti bei šalinti sistemos gedimus įvykusios ne dėl perkančiosios organizacijos ar trečiųjų asmenų kaltės.
3. REIKALAVIMAI TALPYKLAI:
3.1. Sistemą turi sudaryti vakuuminė suskystinto medicininio deguonies dujų talpykla su garintuvu. 3.2. Talpykla montuojama ant laikinojo pamato. Tiekėjas atlieka mobilaus pamato ir talpyklos sumontavimo darbus savo lėšomis, opasibaigus sutarties laikotarpiui, tiekėjas savo lėšomis turės išsimontuoti savo įrangą; 3.3. Minimalus dujų išgarinimo pajėgumas ≥ 40 m3/h; 3.4. Talpykloje turi būti sumontuota telemetrijos įranga, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti dujų kiekį talpyklose. Įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus pagal EN 50014:1997 ir EN 50020:1994. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta telemetrinės įrangos dokumentacija. 3.5. Talpykla turi būti prijungiama prie esamos deguonies tiekimo magistralės. Tiekėjas savo lėšomis atlieka talpyklos - deguonies sistemos prijungimo darbus. 3.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dujų talpyklos indo pasas su talpyklos parametrais. 3.7. Tiek ant talpyklos, tiek ant išgarintojo privalo būti gamintojo pritvirtintos lentelės su pagrindinėmis indo charakteristikomis.
4.Jeigu Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
PILDO TIEKĖJAS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Reikalavimai prekei | Siūlomos prekės techniniai parametrai (pildo tiekėjas) | Gamintojas | 1 mato vnt. įkainis be PVM (Eur) | PVM tarifas % | įkainis su PVM (Eur) | Kaina Eur, be PVM 4*8=11 | Kaina Eur su PVM 4*10=12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Suskystintas medicininis deguonis su dujų tiekimo sistemos (kriogeninės talpyklos) nuoma | Suskystintas medicininis deguonis kg | 45000 | 1. Suskystinto medicininio deguonies dujų grynumas ne mažiau 99,5 proc., į stacionarią kriogeninę talpyklą; 2. Suskystintas medicininis deguonis turi būti registruotas LR vaistinių preparatų registre. | 1.Suskystinto medicininio deguonies dujų grynumas [ įrašyti proc] į stacionarią kriogeninę talpyklą; 2. Suskystintas medicininis deguonis yra registruotas LR vaistinių preparatų registre [nurodyti vaistinio preparato registracijos numerį] | [nurodyti gamintoją] |  |  |  | 0 | 0
|  | Suskystinto medicininio deguonies dujų tiekimo sistemos (kriogeninės talpyklos) nuoma mėn. | 24 | 1. Talpyklos tūris ≥ 3 000 litrų, maksimalus išeinantis/darbinis slėgis ≥ 10 bar; 2. Deguonies talpyklos išgarinimo pajėgumas ≥ 40 m3/h; 3.Talpykloje turi būti sumontuota telemetrijos įranga; 4.Sistemą turi sudaryti vakuuminė suskystinto medicininio deguonies dujų talpykla su garintuvu | 1. Talpyklos tūris [ įrašyti litrus] litrų, maksimalus išeinantis/darbinis slėgis [ įrašyti bar]; 2. Deguonies talpyklos išgarinimo pajėgumas [įrašyti m3/h]; 3.Talpykloje [yra/nėra palikti tinkamą]sumontuota telemetrijos įranga; 4. Sistemą sudaro: vakuuminė suskystinto medicininio deguonies dujų talpykla su [taip/ne palikti tinkamą] | [nurodyti gamintoją] |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Bendra preliminari pasiūlymo kaina (15-16 eil. suma) : |  | 0 | 0
*Pasiūlymų vertinimui bus naudojama bendra preliminari pasiūlymo kaina be PVM. Tiekėjai privalo užpildyti "Pildo tiekėjas" visus nurodytus laukus.