KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

Galios jungtuvas – vienas prietaisas kuris susidaro iš automatinio jungiklio, šiluminės apsaugos ir ant viršaus sumontuotos pavaros automatiniam jungikliui valdyti, pavara turėtų būti valdoma diskretiniais signalas 24VDC arba 240VAC, taip pat ant pavaros turėtų būti galimybė perjungti rėžimus „Rankinis / Automatinis“, ir būti papildomi mygtukai rankiniam rėžimui „Įjungta ir Išjungta“

PLV – Programuojamas loginis valdiklis.

UPS - nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis.

Jei nenurodyta kitaip, įvairių terminų, susijusių su akumuliatorine energijos kaupimo sistema, sąvokos ir jų apibrėžimai yra pateikti IEC 60050-482 (Tarptautiniame elementų/ akumuliatorių elektrotechnikos žodyne).

SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition) – automatikos sistemos apjungiančios duomenų surinkimo, atvaizdavimo bei valdymo procesus.

PSO – elektros perdavimo sistemos operatorius.

TSPĮ – telemetrinės sistemos perdavimo įranga.

DMZ – (angl. demilitarized zone) serveris, kompiuteris (arba keletą jų), įterptas tarp įmonės privataus (vidinio) tinklo ir viešojo (išorinio) tinklo, apsaugantis duomenis, esančius įmonės tarnybinėse stotyse nuo išorės vartotojų.

Y2 – pagrindinė 6kV skirstykla paskirstanti vidutinę įtampą visam Klaipėdos NV kompleksui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

    - Perkama saulės elektrinė su montavimo ir paleidimo derinimo darbais.

    - Visi su projekto įvykdymo susiję darbai, kurie reikalingi darbų užbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba parašyti šioje specifikacijoje.

    - Dėl darbų vietos apžiūros: rekomenduojama atvykti į objekto vietą, apžiūrėti esamą situaciją, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti darbų apimtį bei įvertinti galimas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Apžiūra gali būti atliekama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nurodyto CVP IS. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Energetikos skyriaus vadovu Roku Macijausku tel. +37065691905. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Rangovo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

    - Tiekėjas įvertina, kad įranga ir montavimo paslaugos bei sprendimai bus integruojami į veikiančius elektros-automatikos įrenginius, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

    - Teikiamos Paslaugos ir prekės turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai išorės šalims (www.vanduo.lt/standartai Pasikeitus nurodytiems teisės norminiams aktams, be atskiro papildomo susitarimo šalys vadovaujasi prašymo pateikimo dieną ir darbų atlikimo metu galiojančiais teisės norminiais aktais.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

- DARBO EIGA

- Suprojektuoti saulės elektrinę Klaipėdos miesto nuotekų valykloje, kartu su visa reikiama įranga, užtikrinti sklandžiam saulės elektrinės įvedimui į esamą elektros sistemą. Projektinius sprendinius suderinti su Užsakovu.

- Projektuojami sprendiniai turi būti vykdomi remiantis atlikta galimybių studija (TS Priedas Nr.19.2).

- Pagal projektinius sprendinius atlikti įrangos montavimo-paleidimo darbus.

- Y2 6kV skirstykloje pastatyti papildomą komutacinį 6kV narvelį SF6 dujų arba kieta izoliacija su jungtuvu, skyrikliu, įtampos indikacija ir apskaita.

- Naują narvelį prijungti prie esamos sistemos jungiamosiomis šynomis.

- Nuo naujai pastatyto narvelio pakloti reikiamus jėgos ir valdymo kabelius iki naujai statomos modulinės transformatorinės.

- Visa komutacinė įranga ir galios transformatoriai montuojami modulinėje transformatorinėje.

- Nuo naujai sumontuotos transformatorinės pastotės pakloti reikiamus jėgos ir valdymo kabelius iki saulės elektrinės inverterių.

- Visur, kur bus į žemę klojami kabeliai, šalia pakloti po rezervinį 100 mm skersmens raudoną gofruotą vamzdį laikantis reikalavimų: “ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI“.

- Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitą įrangą, turi būti užtikrintas visų elektrotechnikos taisyklių, priešgaisrinių ir kiti projektinių reikalavimų laikymasis.

- Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės ir AEKS eksploatavimo instrukciją, apmokyti Užsakovo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę elektros energijos skirstymo operatoriui ir VERT, bei kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms.

- Gauti VERT pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams.

- Darbų priėmimo-perdavimo aktu saulės elektrinę perduoti (priduoti) eksploatuoti Užsakovui.

- Saulės modulių montavimo metu, pasinaudojant daromomis trasomis,  sujungti transformatorinę su objekte esančia serverine optiniu tinklu.

- Sujungimui naudoti OM4 24 ir SM 24 skaidulų optinius kabelius. Transformatorinėje sumontuoti 19“ 16 unit-ai įrenginių skirtą spintą. Optinio kabelio galuose naudoti 19“ LC jungčių ODF paneles.

- Transformatorinės spintoje sumontuoti pramoninį komutatorių.

- GARANTIJA

4.1. Tiekėjas įsipareigoja prekėms suteikti gamintojų nustatytus garantinius laikotarpius (fotovoltiniams moduliams – ne trumpesnę kaip 12 metų garantiją, inverteriams (keitikliams) – ne trumpesnę kaip 10 metų garantiją, fotomodulių tvirtinimo konstrukcijoms – ne trumpesnę kaip 10 metų garantiją. Ši sąlyga galioja, jei Saulės elektrinė neturi pažeidimų dėl išorinių veiksnių ar trečiųjų asmenų veiklos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminai (ekonominio naudingumo 1 kriterijus) |  |  | Ne daugiau kaip 11 mėnesių |  |  |
| Pirkime taikomas žaliasis kriterijus |  |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1- 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktą. Perkami darbai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (Aplinkosauginėms ir aplinkai palankioms prekėms skirtos priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos; Elektros energija, dujos ir šiluma iš atsinaujinančiųjų išteklių). |  |  |
| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI DARBAMS |  |  |  |  |
|  | Darbų apibūdinimas |  | Klaipėdos miesto nuotekų valyklos saulės elektrinės montavimo darbai. |  |  |
|  | Darbų atlikimo vieta |  | Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. |  |  |
|  | Objekto rūšis |  | Nuotekų valykla. |  |  |
|  | Darbų pradžios terminas |  | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |
|  | Dėl darbų vietos apžiūros |  | Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |  |  |
|  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms |  | Sutvarkyti statybos atliekas. |  |  |
|  | Defektų ištaisymo terminas |  | Per 10 darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos. |  |  |
|  | REIKALAVIMAI SAULĖS ELEKTRINEI |  |  |  |  |
|  | Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia | Ne mažesnė, nei 710 kW |  |  |  |
|  | Elektrinės padėtis | Rytų ir vakarų kryptimi po lygiai. |  |  |  |
|  | Montavimo metodas | Antžeminė sistema. |  |  |  |
|  | Fotoelektrinių modulių gamintojas ir moduliai | Fotoelektrinių modulių gamintojas turi būti įtrauktas į BNEF „Tier 1“ sąrašą bent paskutinėje (arba 2 iš paskutinių 4 ketvirčių) ataskaitoje arba pateikti lygiavertį įrodymą apie modulių kokybę, patikimumą ir bankinį pripažinimą (pvz., PVEL ataskaitą, TÜV testus, ISO sertifikatus, projekto finansavimo įrodymus ar kita). Pasiūlyme nurodyti gamintojo pavadinimą ir modulių tipą. |  |  |  |
|  | Inverteriai (įtampos keitikliai), kita aktyvinė įranga | Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje . Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. Montuojant, jungiant, konfigūruojant įrangą turi būti laikomasi kibernetinės saugos gerosios praktikos. Pasiūlyme nurodyti įrangos gamintoją, kilmės šalį. |  |  |  |
|  | Montavimo konstrukcija | Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)) |  |  |  |
|  | Stebėjimo (monitoringo) principai | Saulės elektrinės monitoringas turi būti pasiekiamas ir parametrai gaunami lokaliu įmonės kompiuteriniu tinklu, t.y. elektrinei nenaudojant debesijos priemonių. Elektrinė turi turėti vidinius WEB servisus. |  |  |  |
|  | Monitoringo sistemos stebimi parametrai | Suminė pagaminta elektros energija; |  |  |  |
|  |  | Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; |  |  |  |
|  |  | Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. |  |  |  |
|  |  | Gedimų diagnostika ir monitoringas. |  |  |  |
|  | Ataskaitų teikimas | Duomenys ataskaitoms turi būti perduodami ir kaupiami Užsakovo vidiniuose resursuose, Power BI kuriamų ataskaitų tinkamame formate, esant poreikiui Užsakovas išskiria techninius resursus duomenų kaupimui. |  |  |  |
|  | Vaizdo stebėjimo ir apsaugos signalizacijos sistema | Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje. Įrengti valdomas vaizdo kameras IR RF radarus , integruoti į esamas KLV sistemas , saulės panelių stebėjimui, apsaugai. Įrengti integruotą apsaugos sistemą skydų apsaugai. Suprojektuoti vaizdo kamerų ir RF radarų įrengimo pajungimo, pastatymo vietas, paklojant reikalingus kabelius iki komutacinės spintos transformatorinėje. Komunikacijom naudojami optiniai kabeliai. Kamerų ir RF radarų pastatymo vietas ir kiekį apsprendžia saulės panelių užimamas plotas. Suprojektuoti apsaugos sistemą skydų durims su integracija į esamą apsaugos sistemą. Apsaugos sistemos kabeliai paklojami iki komutacinės spintos transformatorinėje, kur turi būti įrengtas integriti sistemos optinis ryšio modulis ir apsaugos signalizacijos 16 zonų išplėtėjas. |  |  |  |
|  | Naudojama įranga | Nauja neeksploatuota. Pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki sumontavimo. |  |  |  |
|  | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0,4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžeminta. |  |  |  |
|  | Žaibosauga | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. |  |  |  |
|  | Apskaitos prietaisai | ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas( i) skaitiklis(-iai) |  |  |  |
|  | REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS |  |  |  |  |
|  | Gaminio garantija (pilnais metais). Pateikti garantinį sertifikatą su garantines sąlygas siūlomam fotomodulių tipui, serijai. | ≥ 10 metų |  |  |  |
|  | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos (pilnais metais) | ≥ 90 % |  |  |  |
|  | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia (pilnais metais) | ≥ 80 % |  |  |  |
|  | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC, %: | > 19,5 % |  |  |  |
|  | FOTOELEMENTŲ MODULIŲ TECHNINIAI IR KOKYBINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Sistemos įtampa, V | ≥ 1000 |  |  |  |
|  | Maksimali vėjo apkrova, Pa | ≥ 2400 |  |  |  |
|  | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 |  |  |  |
|  | Saulės elementų tipas | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai |  |  |  |
|  | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Modulio rėmo aukštis | ≤ 35 mm |  |  |  |
|  | Fotomodulio galios tolerancija | Teigiama |  |  |  |
|  | Jungiamosios kontaktinės dėžutės IP apsaugos klasė | ≥ IP67 |  |  |  |
|  | Darbinės modulio temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -40 – +85 °C |  |  |  |
|  | Atitikimas CE reikalavimams. | Taip |  |  |  |
|  | REIKALAVIMAI INVERTERIAMS (ĮTAMPOS KEITIKLIAMS) |  |  |  |  |
|  | Keitiklio rūšis | Hibridinis (su galimybe pajungti kaupimo įrenginius) |  |  |  |
|  | Akredituotos įstaigos gamyklinių bandymų ataskaita ar gamintojo deklaracija, reglamentuojančią inverterio atitikimą bent vienam iš šių standartų | EN 50549-1:2019, EN 50549-2:2019 arba lygiavertis |  |  |  |
|  | Gaminio garantija (pilnais metais) | ≥ 10 metų |  |  |  |
|  | Fazių skaičius | 3 |  |  |  |
|  | Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP65 (netaikoma aušinimo komponentui) |  |  |  |
|  | Efektyvumas EURO | ≥ 97,0 % |  |  |  |
|  | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, Ethernet ir kt. |  |  |  |
|  | Technologija | Be transformatoriaus |  |  |  |
|  | DC atjungimas | Integruotas |  |  |  |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | -25 – +60 °C |  |  |  |
|  | REIKALAVIMAI TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOMS |  |  |  |  |
|  | Gamintojo konstrukcijų gaminio garantija (pilnais metais) | ≥ 10 metų |  |  |  |
|  | Medžiaga turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)) |  |  |  |  |
|  | Jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai (loviai, kopėčios, dangčiai: C3-C4 aplinkos poveikio kategorijos, skirtos lauko sąlygoms pagal standartą EN ISO 12944-2), naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |  |  |  |  |
|  | REIKALAVIMAI APSKAITOS PRIETAISAMS |  |  |  |  |
|  | Jėgos spintos įrengimas ESO žaliajai energijai apskaityti skirto( i) skaitiklio(-iai) įmontavimui pagal ESO techninių (prijungimo) sąlygų reikalavimus. |  |  |  |  |
|  | Kitas elektros gamybos kontrolinis matavimo prietaisas (turi būti MID sertifikuotas arba turėti metrologinę patikrą (ne mažesnės tikslumo klasės kaip 0,5 s) |  |  |  |  |
| 8. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRIFAZIUI 6kV SAUSAM GALIOS TRANSFORMATORIUI SU KIETA POLIMERINE IZOLIACIJA, TRANSFORMATORIUS MONTUOJAMAS VIDUJE |  |  |  |  |
| 8.1. | Taikomi standartai | EN 60076-11, EN 50588-1:2015,ES reglamentas Nr. 548/2014 arba lygiaverčiai Pateikiant lygiavertį standartą, Tiekėjas turi įrodyti (pateikti dokumentus), kad jis yra tapatus ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus, apimtį ir kt. |  |  |  |
| 8.2. | Tipiniai bandymai turi būti atlikti nepriklausomoje sertifikavimo įstaigoje. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members |  |  |  |  |
| 8.3. | Transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (angl. Routine tests) pagal galiojantį EN 60076-11 http://lsd.lt/index.php?1883056333 arba lygiavertį standartą Pateikiant lygiavertį standartą, Tiekėjas turi įrodyti (pateikti dokumentus Užsakovui paprašius), kad jis yra tapatus ir atitinka nurodyto standarto reikalavimus, apimtį ir kt. |  |  |  |  |
| 8.4. | Elektros tinklo tipas | - fazių, 6 kV su įžeminta neutrale |  |  |  |
| 8.5. | Sistemos dažnis | - z |  |  |  |
| 8.6. | Išpildymo tipas | Trifazis transformatorius su kieta polimerine izoliacija |  |  |  |
| 8.7. | Transformatoriaus darbo temperatūra | Ne siauresnėse ribose nei -10 ÷ +40 ºC |  |  |  |
| 8.8. | Pastatymo aukštis virš jūros lygio | £ 1000 m |  |  |  |
| 8.9. | Vardinė pirminės apvijos įtampa | - kV |  |  |  |
| 8.10 | Vardinė antrinės apvijos įtampa | Transformatoriaus antrinės įtampos sprendimą parenka tiekėjas |  |  |  |
| 8.11. | Vardinis dažnis | - Hz |  |  |  |
| 8.12. | Nedegumo klasė (angl. Fire behaviour class) pagal galiojantį LST EN 50588-1:2015 http://lsd.lt/index.php?1883056333 arba lygiavertį standartą | F1 (nepalaikanti degimo; į aplinka neišskiria halogenų, sieros junginių, chloro, bromo, fosforo) |  |  |  |
| 8.13. | Apvijų izoliacijos atsparumas | F/F |  |  |  |
| 8.14. | Klimatinė klasė (angl. Climatic class) pagal galiojantį EN 60076-11 http://lsd.lt/index.php?1883056333 arba lygiavertį standartą | ≥ C2 |  |  |  |
| 8.15. | Aplinkos sąlygų klasė (angl. Environmental class) pagal galiojantį http://lsd.lt/index.php?1883056333 EN 60076-11 arba lygiavertį standartą | ≥ E1 |  |  |  |
| 8.16. | Montavimas | Transformatorius montuojamas gamintojo numatytoje vietoje uždaro tipo transformatorinėje. |  |  |  |
| 8.16. | Apsaugos laipsnis | ≥ IP00 |  |  |  |
| 8.17. | Mikroklimatas transformatoriaus sektoriuje | Patalpų oro temperatūros, temperatūrų skirtumo, santykinės oro drėgmės, oro judėjimo greičio derinys. Optimalios mikroklimato parametrų vertės, kurioms esant aplinkoje, nėra neigiamo poveikio joje esančiai įrangai. |  |  |  |
|  |  | Įvertinant aplinkos sąlygas mikroklimato kontrolė turi užtikrinti transformatoriaus darbą prie minimalių ir maksimalių apkrovų. |  |  |  |
| 8.18. | Aušinimo tipas | AN (natūrali oro cirkuliacija) |  |  |  |
| 8.19. | Transformatorių didžiausi apkrovos nuostoliai ir tuščiosios veikos nuostoliai | Ne didesni kaip Bk A0 pagal LST EN 50588-2:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |  |  |  |
| 8.20. | Transformatoriaus pakėlimui skirtas įtaisas | Pakėlimo kilpos. |  |  |  |
| 8.21. | Įžeminimas | Dviejuose vietose, pažymėti ženklu. |  |  |  |
| 8.22. | Techninių duomenų lentelė | Montuojama ant transformatoriaus korpuso. |  |  |  |
| 8.23. | Transformatorius pateikiamas | Su gnybtais, visiškai sukomplektuotas prijungimui prie tinklo kabelio Su 90 kampu pasisukančiais ratukais |  |  |  |
| 8.24. | Transformatoriaus gamybos metai | Ne ankstesnės kaip 2018 metų gamybos |  |  |  |
| 8.25. | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |  |  |
| 8.26. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesių |  |  |  |
| 9. | KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 9.1. | Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Užsakovo poreikiams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga. Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant: 1. Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius” prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus; 2. Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas; 3. Reikalingu saulės jėgainės pajungimui vidaus elektros tinklo projektavimu ir montavimu; 4. Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais; 5. Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, kurią, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais; 6. Saulės elektrinės pridavimu VERT; 7. Leidimo gaminti elektros energiją gavimu; 8. Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį. 9. Tiekėjo teikdamas paslaugas turi laikytis bei siūlomi sprendimai turi atitikti Akcinės bendrovės „Klaipėdos vanduo“ minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimus išorės šalims. |  |  |  |  |
| 9.2. | Visi įrenginiai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standartus, neprieštaraujant Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms (2012m.) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m.) reikalavimams. Pagrindiniai reikalavimai įrenginiams yra pateikiami specifikacijose. |  |  |  |  |
| 9.3. | Visus reikiamus elektros atjungimus derinti su užsakovu ne vėliau kaip 24h prieš atjungimą. |  |  |  |  |
| 9.4. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų vertimai į lietuvių kalbą kartu su gamintojo originalais (anglų kalba) turi būti pateikti sulyginimui (vertimo patikrinimui) Užsakovui. Jie pripažįstami tinkamais naudojimui po pataisymo (jeigu reikės) ir raštiško Užsakovo patvirtinimo. |  |  |  |  |
| 9.5. | Galutinė techninė dokumentacija reikalinga normaliam darbui ir aptarnavimui (darbo ir aptarnavimo instrukcijos), turi būti pateikta lietuvių kalba. |  |  |  |  |
| 9.6. | Įrenginių gamyklinius brėžinius pateikti AutoCAD 2007 ar senesnės versijos aplinkoje (- .dwg formatu) su galimybe koreguoti |  |  |  |  |
| 9.7. | Dokumentacija ir visos instrukcijos pateikiamos PDF formatu. Brėžiniai ir visos schemos pateikiamos PDF ir DWG (su galimybe koreguoti) formatais. |  |  |  |  |
| 9.8. | Visa Užsakovui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimų, reikalavimus. |  |  |  |  |
|  | ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
|  | Užrašai ant įrenginių (aparatų, elementų ir kt.) turi būti lietuvių kalba ir suderinti su Užsakovu. |  |  |  |  |
|  | Įrenginiai ir sujungimo kabeliai bei laidininkai turi būti sužymėti (turi būti nurodytas adresas, kur kitame gale jungiamas laidas, ir grandinės pavadinimas). |  |  |  |  |
|  | ATVIRU BŪDU ŽEMĖJE KLOJAMŲ KABELIŲ APSAUGOS VAMZDŽIAI |  |  |  |  |
|  | Standartai |  |  |  | LST EN 61386-24 |
|  | Medžiaga |  |  |  | PP, PE |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė |  |  |  | Gofruota |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė |  |  |  | Lygi |
|  | Vamzdžio išorinės sienelės spalva |  |  |  | Raudona |
|  | Vamzdžių išoriniai skersmenys |  |  |  | 110 mm |
|  | Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą. |  |  |  | ≥ 750 N; |
|  | Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą. |  |  |  | Normalus (angl. Nnormal) |
|  | Kabelio apsauginio vamzdžio lenkimas Posūkiuose |  |  |  | Posūkiuose ir užvedimuose į elektrinius objektus naudoti specialias alkūnes arba lankstų (≥ 450 N atsparumo gniuždymui) apsauginį vamzdį. |
|  | Darbo temperatūra |  |  |  | -20 + 60° C |
|  | Tarnavimo laikas |  |  |  | ≥ 40 metai |
|  | Garantinis laikas |  |  |  | ≥ 5 metai |
|  | ELEKTROS SKYDO KURIS MONTUOJAMAS LAUKE REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Pagrindas (pamatas) |  |  |  | Karštai cinkuoti plieno lakštai, ne plonesni nei 2,5 mm; |
|  | Pagrindas ir kitos detalės, susisiekiančios su gruntu |  |  |  | Padengiamos ≥ 70 μm lydaline cinko danga pagal LST ISO 1461 Plieno lakštai ne plonesni kaip 2,5 mm. |
|  | Metalinis korpusas (durelės, stogelis) |  |  |  | Ne plonesnis kaip 1,5 mm cinkuoto plieno lakštų. |
|  | Naudojimo sąlygos |  |  |  | Lauke |
|  | Aplinkos temperatūra |  |  |  | -35 …+35° C |
|  | ELEKTROS SKYDO KURIS MONTUOJAMAS SKYDE ARBA PATALPOJE REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Metalinis korpusas (durelės, stogelis) |  |  |  | Ne plonesnis kaip 1,5 mm cinkuoto plieno lakštų su milteliniu dažymu arba ne plonesnis kaip 1,5 mm milteliniu būdu dažytų plieno lakštų. |
|  | GALIOS JUNGTUVO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Vienas prietaisas kuris susidaro iš automatinio jungiklio, šiluminės apsaugos ir ant viršaus sumontuotos pavaros automatiniam jungikliui valdyti, pavara turėtų būti valdoma diskretiniais signalas 24VDC arba 240VAC, taip pat ant pavaros turėtų būti galimybė perjungti rėžimus „Rankinis / Automatinis“, ir būti papildomi mygtukai rankiniam rėžimui „Įjungta ir Išjungta“ |  |  |  |  |
|  | Susideda iš šių komponentų |  |  |  | Automatinis jungiklis; Šiluminė apsauga; Automatinė pavara („Trip unit“) |
|  | Valdymo įtampa |  |  |  | 24VDC arba 240VAC |
|  | Papildomos funkcijos |  |  |  | Pavaros valdymo jungiklis - „Rankinis / Automatinis“ Mygtukai rankiniam valdymui - „Įjungti ir Išjungti“ Reguliuojama atjungimo galia |
|  | IKI 1000 V KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTI KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE |  |  |  |  |
|  | Standartas |  |  | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U |  |  | ≥ 0,6/1 kV |  |
|  | Maksimalioji įtampa |  |  | 1,2 kV |  |
|  | Vardinis dažnis |  |  | 50 Hz |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos |  |  | patalpose; žemėje; atvirame ore; |  |
|  | Aplinkos temperatūra |  |  | -35 ... +35° C |  |
|  | Laidininkas |  |  | Varis |  |
|  | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas |  |  | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757 |  |
|  | Išorinis apvalkalas |  |  | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE |  |
|  | KOMUTACINĖ ĮRANGA |  |  |  |  |
|  | Pramoninio komutatoriaus techninė specifikacija: Komutatorių operacinė sistema CX OS, identiška įmonėje naudojamų pagrindinių komutatorių operacinei sistemai; Pramoninis beventiliatorinis išpildymas (montavimas ant DIN bėgelio iš galo arba iš šono); Dviejų maitinimo blokų pajungimo galimybė; Darbinis temperatūrų rėžis ne prastesnis nei -40°C to 60°C; Darbinė drėgmė ne prastesnė nei 5% to 95%; 100M/1G BaseT 6 klasės POE, palaikantis 60W galią portas – ne mažiau 4 vnt.; 100M/1G BaseT 4 klasės POE, palaikantis 30W galią portas – ne mažiau 8 vnt.; POE maitinimas su „Always on“ funkcija; 1G/10G SFP – 2 vnt.; Komutatoriaus komutavimo greitis ne mažesnis nei 64 Gbps; L3 palaikymas; Komutatorius turi palaikyti ne mažesnę nei 360W POE maitinimo galią (priklausomai nuo naudojamų maitinimo blokų); USB, RJ45 konsolės portai; Aliarminis interfeisas; Įžeminimo prijungimo jungtis; Maitinimo blokas: to pačio gamintojo (54V 240W įgalinančiu POE galią iki 180W, jungiamas į 240 V tinklą), montuojamas ant DIN bėgelio. Komutatorius sukomplektuotas su 1 Gbps optiniais keitikliais. Prie komutatoriaus sukomplektuoti optiniai jungiamieji (patch) kabeliai. |  |  |  |  |
|  | SAUGUMO REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus. |  |  |  |  |
|  | Teikdamas paslaugas pagal Sutartyje nustatytus reikalavimus paslaugų tiekėjas turi įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti informacinių sistemų elektroninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, naudoti suteiktą prieigą tik sutarties vykdymo tikslais. |  |  |  |  |
|  | VIZUALIZACIJA |  |  |  |  |
| - 18.1. | Tiekiama įranga turi būti valdoma ir pateikiami jos veikimo parametrai nenaudojant internetinės debesijos. Turi būti palaikomi protokolai ModBus, ModBus over TCP/IP, MQTT. Įranga turi turėti galimybę klientui paimti duomenis po ESO komunikacinių duomenų sujungimų. Elektrinė turi būti įtraukta į Pirkėjo stebėjimo sistemą. |  |  |  |  |
| - 18.2. | Sujungimai tarp komutatorių naudojant optinį kabelį. |  |  |  |  |
| - 18.3. | Duomenų tinklo perdavimo schemos naudojama įranga ir medžiagos turi būti suderintos su IT skyriaus atsakingais darbuotojais. |  |  |  |  |
| 18.4. | Pateikti įrenginių, skydų, komunikacijų, elektros kabelių tiesimo dokumentaciją raštišku ir elektroniniu pavidalu: darbo brėžiniai, elektrinės principinės schemos, skydų veikimo algoritmo naudotojo instrukcija, įrenginių gamintojo techniniai pasai. Pateikti visų įrenginių naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba. |  |  |  |  |
| 18.5. | Pateikti esamų schemų pakeitimus: valdiklių, jėgos kabelių ir pan. |  |  |  |  |
| 19. | Priedai |  |  |  |  |
| 19.1. | Klaipėdos NV 6kV bendra vienlinijinė schema. |  |  |  |  |
| 19.2. | Galimybių studija. |  |  |  |  |
| 19.3. | Žemėlapis įrangai (žemėlapyje pažymėta zona, kurioje leistina statyti visą reikiamą įrangą). |  |  |  |  |
| 19.4. | Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus). |  |  |  |  |
| 19.5. | Prijungimo sąlygos. |  |  |  |  |