Priedas Nr.1

TECHNINĖ UŽDUOTIS-SPECIFIKACIJA

Abdominalinių operacinių vėdinimo sistemų, poliklinikos vėdinimo sistemų, I-mo operacinio bloko vėdinimo sistemų automatikos skydų atnaujinimo darbai (D, P korpusai)

Darbų apimtis pateikta SPS 1 priedo 1 priede „Veiklų sąrašas“.

Skydo keitimas turi būti atliktas per 12 valandų. Keitimo metu turi būti numatyti ir įdiegti sprendiniai užtikrinantys vėdinimo sistemos nepertraukiamą darbą.

Pagrindiniai reikalavimai įrangai:

Pastato valdymo sistema

Planuojamų modernizuoti vėdinimo sistemų valdymas integruojamas į pastato valdymo sistemą (PVS), kuri valdytų ir kontroliuotų pastato inžinerines sistemas.

Pastato inžinerinių sistemų valdymas turi būti suvestas į užsakovo nurodytą darbo vietą ir turi turėti galimybę prisijungti per kompiuterio grafinę sąsają prie sistemos iš bet kurios kitos vietos. Įvykus gedimui sistema turi informuoti el. paštu ir SMS būdu į mobiliuosius telefonus nurodytiems abonentams.

Šiuo etapu, instaliuojant reikiamą įrangą, numatyti stebėti ir valdyti esamas vėdinimo,

rekuperacijos, vėsinimo sistemas pagal pridedamą veiklų sąrašą.

Pagrindiniai procesų valdymo automatizacijos dalies ir pastato valdymo sistemos principai turi būti šie:

Fiziniame lygmenyje sumontuoti visų reikalingų aplinkos parametrų matavimą ir perdavimą į PVS bei visų inžinerinių pastato sistemų, kaip visumos ir kaip atskirų įrenginių valdymą iš PVS;

Darbo vietos programinės įrangos pagrindinis langas – jame turi būti atvaizduojami inžinierinių sistemų pagrindiniai parametrai. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti, kuriuos parametrus atvaizduoti.

Pagrindiniame lange turi būti atvaizduojami inžinierinių sistemų kritiniai gedimai arba neįprasti veikimo pokyčiai tekstinės ir spalvinės indikacijos būdu. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti, kuriuos gedimus ir veikimo pokyčius atvaizduoti.

Visų sistemų įvykių sąrašas formuojamas bendras visoms sistemoms, jame turi būti aiškiai pažymėta gedimo ar aliarmo priežastis, data ir laikas, kada užregistruotas įvykis, kiek kartų pasikartojo aliarmas. Įvykis iš sąrašo turi pasinaikinti jei jis išnykęs bei operatoriaus patvirtintas.

Patalpų klimato valdymas - pastato valdymo sistemoje grafiškai turi būti atvaizduota:

Patalpų planai su išskirtomis mikroklimato zonomis;

Atvaizduojama kiekvienos mikroklimato zonos temperatūra realiu laiku;

Šioje sistemoje turi būti galimybė valdyti ir keisti:

Keisti norimos patalpos oro temperatūrą;

Pasirinkus patalpos zoną apriboti temperatūros valdymą rankiniu būdų (pulteliu patalpoje);

Patalpos temperatūros valdymo pasirinkimas budėjimo režimas ir komforto režimas.

1. Budėjimo (ekonominis) režimas. Kai patalpos nenaudojamos, PVS programa pereina į šį režimą, kuriame nustatomas didesnis leidžiamos temperatūros paklaidos diapazonas. Žiemą patalpoms leidžiama atvėsti, o vasarą įkaisti iki PVS programoje nustatytos ribos, tam kad taupyti energijos resursus.

2. Komforto režimas. Kai patalpos yra naudojamos, arba tarp jų naudojimo numatomas nedidelis laiko tarpas, sistema valdoma ekonominiu režimu, palaikant optimalią komfortišką temperatūrą patalpų naudotojams.

Valdiklis su WEB serverio funkcijomis

Valdiklis turi užtikrinti galimybę keisti programos parametrus, laiko programas realiu laiku (real-time), t.y. nestabdant funkcionuojančių sistemų darbo ir užtikrinant nepertraukiamą pastato valdymo sistemos darbo procesą.

Valdiklis turi turėti galimybę būti prijungtas prie interneto tinklo (Web funkcija) ir būti valdomas nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos. Valdiklis turi turėti galimybę savo vidinėje atmintyje saugoti grafinę pastato valdymo sistemos vizualizacijos dalį, kuri būtų sukuriama valdiklyje kaip atsarginė pastato valdymo sistemos kopija, kad įvykus gedimui pastato valdymo sistemoje, būtų galimybė nuotoliniu būdu prisijungti prie valdiklyje esančios rezervinės pastato valdymo sistemos vizualizacijos dalies. Pats valdiklis savyje turi turėti "Web serverį", jei "nulūžta" pagrindinis PVS kompiuteris, lokaliame tinkle galima jungtis tiesiai įvedus valdiklio IP adresą.

WEB serveris turi būti programuojamas. Visus programavimo, parametrizavimo ir pritaikymo pagal užsakovo poreikius darbus atlieka paslaugos tiekėjas.

WEB serveris turi turėti laiko (periodiškai automatizuotai pasileidžiančių) programų funkcijas, elektroniniu paštu (SMTP protokolas) išsiųsti pranešimus apie įvykius pastato valdymo sistemoje. Valdiklis turi turėti galimybę su kitais to paties tipo WEB serveriais komunikuoti per BACnet / TCP/IP arba Modbus TCP protokolus.

"Valdiklis" tai fizinis aparatas, kuris montuojamas į vėdinimo kameros valdymo skydą. Naujas valdiklis būtų dedamas į valdymo skydus, kurie neturi galimybės perduoti protokolu informacijos į centrinį PVS (pastato valdymo sistema) serverį. Valdiklis jungiasi į tinklą per Modbus TCP/IP.

Valdiklius galima būtų pasiekti tik vietiniame tinkle ar per VPN, iš išorės neturi būti galimybės prisijungti - gamintojo apsauga).

WEB serveris turi turėti galimybę tiek dirbti savarankiškai, tiek per RS-485 portą prijungti įėjimo / išėjimo modulius. WEB serverio ir valdymo mazgų komplektacija turi užtikrinti visų automatikos elementų suderinamumą.

WEB serveris turi palaikyti šiuos komunikacijos tipus:

- Modbus RTU;

- Ethernet LAN; 10/100 Mbit/s;

- USB;

- BACnet (BACnet/IP, BACnet/MS/TP);

- HTTP;

- HTTPS.

Patalpų klimato valdymo pultelio funkcijos

Patalpų klimato valdymo pulteliai skirti atskirų patalpų klimato kontrolės duomenų nuskaitymui ir perdavimui į PVS sistemą. Ektanas LCD, patogus valdymas, su galimybe užrakinti valdymą personalui iš PVS. Jungiamas į PVS sistemą per BACnet / TCP/IP arba Modbus TCP protokolus.

Kiti reikalavimai

Kartu su pasiūlymu pateikti naujos įrangos sąrašą.

Jeigu yra galimybė pasinaudoti esama Ligoninės IT infrastruktūra, ryšys turi gebėti veikti (o tiekėjas parengti konfigūraciją) atskiru virtualiu tinklu (VLAN).

Vidaus tinklo kabeliai ir komutatoriai (jeigu tokie bus reikalingi) yra montuojami rangovo lėšomis.

Sistemos naudotojams prie PVS jungtis galima tiktai saugiu protokolu (HTTP netinka), naudotojai turi turėti individualius prisijungimo vardus ir sudėtingus slaptažodžius.

PVS diegiama tinkle, jos tinklo (IP parametrų) konfigūracija turi būti suderinta su užsakovo IT infrastruktūra.

Įdiegti, išbandyti, pademonstruoti PVS ir apmokyti personalą, tiekėjas turi ne vėliau, kaip po 6 mėn. Po sutarties pasirašymo datos.

Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau, kaip 2 asmenis, PVS naudotojus.

Paruošti techninę dokumentaciją ir naudojimąsi sistema išsamią instrukciją. Kartu su dokumentacija turi perduoti visus valdiklių, WEB serverio ir PVS valdymui reikalingus prisijungimo duomenis (konfigūracijas ir administratorių slaptažodžius).

Sukomplektuoti sumontuotos įrangos gamyklinę dokumentaciją.

Instaliacijai reikalingas medžiagas ir įrenginius būtina suderinti su užsakovo atsakingais atstovais. Taip pat rangovas pateikia naudojamų medžiagų ir įrenginių atitikties deklaracijas.

Darbų atlikimo eiliškumą, datą ir terminus būtina derinti su atsakingais užsakovo atstovais.

Atliekant darbus būtina laikytis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimų ir darbų saugos, gairinės saugos  bei ligoninės vidaus taisyklių reikalavimų.

Atlikti darbai ir techninė dokumentacija priduodami VšĮ VUL Santaros klinikų atsakingam asmeniui.