MOLĖTŲ RAJONE ESANČIŲ PRIEDANGŲ ATNAUJINIMAS. VĖDINIMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI SU DARBŲ APRAŠO PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) | Molėtų raj. savivaldybės administracija a. k. 188712799, Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai Kontaktinis asmuo: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Dainius Zaleckas, tel. +37062566517, el. p. dainius.zaleckas@moletai.lt |
| --- | --- |
| - STATINIO (OBJEKTO) APRAŠYMAS | Molėtų rajone esančių priedangų atnaujinimas. Vėdinimo sistemos įrengimo darbai su darbų aprašo parengimu Molėtų pradinės mokyklos rūsio patalpose. |
| - PROJEKTO /APRAŠO PAVADINIMAS | Projekto/aprašo pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (tikslina projektuotojas) |
| - STATINIO ADRESAS | Graužinių g. 1, Molėtai |
| - NUMATOMŲ DARBŲ APIBŪDINIMAS | Vėdinimo sistemos suprojektavimas ir įrengimas visose rūsio patalpose (rūsio planas pridedamas). |
| - STATINIO PROJEKTO/ APRAŠO RENGIMO ETAPAS | (nustato projektuotojai) |
| - STATINIO KATEGORIJA | Ypatingas statinys |
| - STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| - LĖŠŲ POBŪDIS | Europos Sąjungos paramos lėšos. Projektas „Molėtų rajone esančių priedangų atnaujinimas“ VRM-001-K-050. |

II. PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

| - APRAŠO PARENGIMO IR DARBŲ APIMTIS | 1. Paprastojo remonto projekto/aprašo 5 skyriuje nurodytoms patalpoms (toliau – Aprašas) parengimas. - Pateikti aprašą įprasta aprašo sudėtimi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, galiojančius teritorijų planavimo dokumentus bei kitus teisės aktus, atsižvelgiant į statinio paskirtį, specifiką ir sudėtingumą. Aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti. - Parengti būtinus dokumentus ir pateikti statybą leidžiantį dokumentą pagal STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (jei privalomas). Pagal poreikį užsakyti, išimti ir realizuoti objektui reikalingas ir (ar) trūkstamas prisijungimo sąlygas, specialiąsias sąlygas; įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą, statybos reglamentus, taisykles ir kitus normatyvinius dokumentus (pagal poreikį); - 2. Paprastojo remonto darbai pagal parengtą aprašą, erdvių įrengimui ir atnaujinimui naudojant minimalius reikalingų medžiagų kiekius, techniką ar įrangą, įrengiant naują energetinius resursus tausojančią įrangą. Projektavimo darbų apimtis: - Reikiamų dokumentų atnaujinimas (užsako ir apmoka paslaugos teikėjas). - Aprašo viešinimas (jei privalomas). - Projektinių sprendinių derinimas su statytoju ne mažiau kaip vieną kartą arba iki tol kol bus gautas statytojo rašytinis pritarimas esminiams aprašo sprendiniams. - Parengti sąnaudų kiekių žiniaraščius. - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatyme parengti išplėstines lokalines sąmatas. - Aprašo apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, aprašo ekspertizei atlikti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jei privalomas). Bendruoju atveju aprašo sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau aprašo sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į statinio specifiką. - Atlikti projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis parengtu techniniu aprašu, statybos techniniu reglamentu ir kitais teisės aktais (jei privaloma). Apraše numatomi sprendiniai (pagal 5 skyriuje aprašytą situaciją): - Numatyti visus reikalingus ardymo ir demontavimo darbus. - Įrengti rūsio patalpų vėdinimo sistemą. - Numatyti vėdinimo sistemos prijungimą prie pastato elektros sistemos ir pastate numatomos įrengti rezervinio maitinimo sistemos (elektros generatoriaus). - Visi gaminiai ir medžiagos privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais ir turėti CE ženklinimo deklaraciją. Bendri reikalavimai: 1. Apraše numatyti visos sugadintos / išardytos / perkeltos infrastruktūros atstatymo darbai į buvusią padėtį. 2. Priimami sprendiniai turi būti racionalūs, pagrįsti kaštų-naudos analizės principais ir (ar) daugiatiksliais / daugiakriteriais sprendimų priėmimo metodais. 3. Parenkant gaminius ir medžiagas, būtina siekti, kad jie būtų ilgaamžiai ir patvarūs. |
| --- | --- |
| - KITOS BŪTINOS PASLAUGOS APRAŠUI PARENGTI | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs; - užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, reikalingų konstrukcijų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti, ir išvadų pateikimas. Aprašas turi būti rengiamas jų pagrindu; - pagal poreikį dalyvavimas statybos užbaigime, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose, tinkamas atstovavimas projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu; - aprašo techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam aprašui, išsamios ir detalios. Statinio apraše, techninėje specifikacijoje turi būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba; - projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas iki statybos darbų užbaigimo. - paslaugos teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su statytoju; - projektuotojas privalo aprašą tikslinti / taisyti jo klaidas ir neatitikimus iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu, įskaitant visus reikalingus aprašo sprendinius pagrindžiančius skaičiavimus (konstrukcijų ir kitų sudedamųjų projekto dalių sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai). Statytojui (užsakovui) pareikalavus projektuotojas privalo pateikti konkrečius skaičiavimus, kurių rezultatai yra aprašo sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose arba brėžiniuose; - visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statinio, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, aprašo parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui (jei jis būtinas) turi būti atlikti nepriklausomai nuo to ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne. |
| - STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS | Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos): - numatomų remontuoti patalpų planai; - numatomų remontuoti patalpų esamos būklės nuotraukos. |
| - TERMINAI | - Darbų aprašas – ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo; - Darbų pagal aprašą atlikimas – ne ilgiau kaip 8 mėn, nuo statybvietės perdavimo – priėmimo dienos. |

III. KITI REIKALAVIMAI DARBŲ APRAŠO PARENGIMUI

| - STATINIO APRAŠE TAIKOMA TEISĖ IR NORMATYVINIAI DOKUMENTAI | Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. Rengiant aprašą turi būti vadovaujamasi ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. |
| --- | --- |
| - APRAŠO ĮFORMINIMAS | Aprašas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. |
| - STATYTOJUI PATEIKIAMŲ APRAŠO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS | Projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių skaitmenine forma. |

Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 15.1. p., statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“), tiek kiek tai pritaikoma šiame projekte. Kiti su pastato projektu susiję produktai turi atitikti jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

Visų minėtų Produktų, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš atliekant darbus, darbų vykdymo metu arba atlikus darbus. Tiekėjas turės pateikti Produktų atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

Remontuojamų patalpų planas ir esamos situacijos nuotraukos pridedamos atskirame faile.

______________