4159592 Neinvaziniai debitomačiai NS6 ir NS 39 buitinių nuotekų siurblinėse su montavimu

Atsakymai į klausimus

2025-08-29

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-08-19 17:39 CVP IS pranešimu ID 323005: Susipažinę su Jūsų vykdomo viešojo pirkimo dokumentais, atkreipiame dėmesį, kad konkurso techninė specifikacija yra parengta taip, jog ją atitinka tik vienas gamintojas – Flexim Fluxus, kurio vienintelis oficialus atstovas Lietuvoje yra UAB „Siemtecha“. Pažymime, kad toks reikalavimas: prieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 37 str. 3 d., kurioje numatyta, kad techninės specifikacijos negali būti formuluojamos nurodant konkretų gamintoją, modelį ar prekės ženklą, nebent su prierašu „arba lygiavertis“; pažeidžia VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, nes sudaro nepagrįstą monopoliją vienam tiekėjui; dirbtinai riboja konkurenciją, kas prieštarauja VPĮ tikslui užtikrinti racionalų ir skaidrų viešųjų lėšų naudojimą. Atsižvelgdami į išdėstytą, prašome: Atšaukti vykdomą pirkimo procedūrą kaip neatitinkančią VPĮ reikalavimų; Parengti naują techninę specifikaciją, kurioje nebūtų dirbtinai ribojama konkurencija ir būtų užtikrinama galimybė siūlyti lygiaverčius sprendimus. Priešingu atveju būsime priversti kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl akivaizdžių VPĮ pažeidimų. Tikimės, kad imsitės priemonių užtikrinti skaidrų ir teisėtą pirkimo procesą. | Atsižvelgiant į pastebėjimą, techninės specifikacijos priedėlis Nr. 1 koreguojamas ir pateikiama jo aktuali redakcija. . |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-08-20 10:45 CVP IS pranešimu ID 323555: Priede Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai debitomačiams nurodote 20. Matavimo keitiklis Flexim Fluxus F721WD Remiantis Pirkimo Sąlygų 4.4 punktu - ar konkurse galima siūlyti analogą? | Taip. Galima siūlyti lygiavertį matavimo keitiklį. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-08-26 07:56 CVP IS pranešimu ID 329847: 1. Ar galite nurodyti kokią terpę numatoma matuoti ir kokie jos parametrai tokie kaip temperatūra? 2. Techniniuose reikalavimuose nurodote tikslų gamintoją Emerson Fluxus F721WD. Ar galima siūlyti alternatyvius gamintojus? 3. Taip pat techninės sąlygos paruoštos 100 proc. atitinkančius šio gamintojo parametrus. Konkrečiam gamintojui paruoštos sąlygos konkurenciją apriboją iki vienintelio. Ar galima siūlyti alternatyvų gamintoją jei: 3.1. 4 punkte prašoma, kad korpusas būtų iš aliuminio. Ar galima siūlyti Polikarbonatas(UL94 V-0), montuojama ant sienos, IP 66? 3.2. 8 punkte, c) papunktyje prašoma, kad matavimo tikslumas būtų ±1 proc. (±0.005 m/s). Ar galima siūlyti jei alternatyvus gamintojas turi tokius parametrus 1 ... 3 proc. nuo matuojamos reikšmės priklausomai nuo terpės, ±0.5 proc. nuo matuojamos reikšmės, kai kalibruota konkrečiai terpei. Srauto greičio parametro alternatyvus gamintojas nenurodo. 3.3. 8 punkte, d) papunktyje norima matavimo pasikartotinumo 0.15 proc. (±0.005 m/s). Ar galima siūlyti jei alternatyvus gamintojas siūlo 0.15 proc. nuo matuojamos reikšmės, srauto greičio parametro alternatyvus gamintojas nenurodo. 3.4. 11 punkte, d) papunktyje prašoma, kad vamzdynų paviršiaus temperatūra: -40...130 Celsijaus. Ar galima siūlyti alternatyvaus gamintojo gaminį veikiantį nuo -30 iki +80 Celsijaus. Jeigu matuojama terpė nevalytos pirminės miesto nuotekos, tai šis reikalavimas iki +130 celsijaus yra tikrai perteklinis. 3.5. 10 punkte, g) papunktyje norima, kad sujungimo dėžutė būtų iš nerudyjančio plieno SS316 ir IP67. Ar galima siūlyti alternatyvaus gamintojo produktą, jei korpusas plastikinis ir turi IP67? Plastikinė dežutė yra atspari naudojimui agresyvioje aplinkoje ir reikalavimas naudoti iš nerudyjančio plieno yra perteklinis. 3.5.1. Ar galima įdėti sujungimo dėžutę į atskirą nerūd. Plieno dėžutę jeigu tai iš tikrųjų būtina. 3.6 11 punkto, papunktyje e) prašoma kad davikliai būtų su integruota temperatūrine kompensacija. Alternatyvus gamintojas siūlo atskirą PT100 davikliui, kuris bus naudojamas kompensacijai. Ar galima tokį siūlyti? Kadangi techninė sąlygos orientuotos idealiai vienam gamintojui, norint padidinti konkurenciją, būtų geriau jei nurodytumėt bendras sąlygas: ką norite matuoti ir kokioje terpėjė, kokiu būdu ir kokiu tikslumu. | - Matuojama terpė: Buitinės nuotekos su kietosiomis dalelėmis ir geriamas vanduo. Temperatūros intervalas nuo +5 °C iki +35 °C. - Galima siūlyti lygiavertį produktą atitinkantį techninius parametrus, ne alternatyvų. - Galima siūlyti pagamintą iš polikarbonato (UL94 V-0), montuojama ant sienos, ne mažesnės nei IP 66 apsaugos klasės. - Taip, galima siūlyti prietaisą, kurio tikslumas ±0.5 proc. nuo matuojamos reikšmės, kai kalibruota konkrečiai terpei. Kartu turi būti pateikta dokumentacija su srauto greičio parametrais. - Taip, galima siūlyti prietaisą kurio matavimo pakartotinumas 0.15 proc. nuo matuojamos reikšmės. Kartu turi būti pateikta dokumentacija su srauto greičio parametrais. - Patiksliname, kad įrangos tiekėjai gali siūlyti jutiklius, kuriems vamzdynų paviršiaus temperatūra yra intervale : -30...+80 Celsijaus. - Atsižvelgiant į objekto aplinkos ir mechaninio atsparumo sąlygas, reikalaujame kad sujungimo dėžutė būtų iš nerūdijančio plieno ne mažesnės nei IP67 apsaugos klases. 3.5.1. Negalima. Sujungimo dėžutė iš nerūdijančio plieno, ne mažesnės nei IP67 apsaugos klases. - Taip, galima siūlyti prietaisą su atskiru PT100 davikliui, kuris bus naudojamas kompensacijai. |
| 4. | Paklausimas, teiktas 2025-08-28 08:19 CVP IS pranešimu ID 333463: Priede Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai debitomačiams nurodote 20. Matavimo keitiklis Flexim Fluxus F721WD. Remiantis Pirkimo Sąlygų 4.4 punktu - ar konkurse galima siūlyti analogą? | Taip. Galima siūlyti lygiavertį produktą atitinkantį techninius parametrus. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai debitomačiams (Aktuali redakcija 2025-08-29), 6 lapai