Techniniai reikalavimai debitomačiams

- Debitomatis NS6 (1 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas. Buitinės nuotekos su kietosiomis dalelėmis ir geriamas vanduo. Temperatūros intervalas nuo +5 °C iki +35 °C. |  |  |
|  | Tipas | Ultaragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | D600 (vamzdžio medžiaga plienas) |  |  |
|  | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis arba polikarbonatas, su montavimo ant sienos komplektu |  |  |
|  | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 1 pora; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 1 kopl.; - Ultragarsinių daviklių prailginimo kabeliai – 40 m; - Pajungimo dėžutė JB03 kabelių prailginimui – 1 vnt. |  |  |
|  | Matavimo keitiklis | Flexim Fluxus F721WD arba lygiavertis |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 110...230V AC |  |  |
|  | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 1; - Išėjimai: 2 skaitmeniniai (binarinis, pulsinis ar dažninis), 2 sroviniai 4-20 mA (keičiami pasyvūs/aktyvūs); - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s). |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU - Duomenų perdavimas į SCADA ir PLC UAB „Kauno vandenų“ esančią sistemą |  |  |
|  | Montavimas | - Naujo debitomačio pajungimas, naujų ultragarsinių jutiklių kabelių paklojimo darbai tarp skydinės ir šulinio su 40m prailginimo kabeliu; - Montavimo koplektas iš 304 nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai (tinkantys viso tipo sensoriams), tinkantys tiesioginio spindulio ir atspindžio montavimui; - Montažiniai laikikliai su užtempėjais ir liniuote; - Tinkantys vamzdynų diametrams; - Pajungimo sistema – TS, tipas 2615. Kabelis karščiui atsparus; - Pajungimo dėžutė JB03 kabelių prailginimui. Medžiaga – nerūdijantis plienas SS316, apsaugos klasė – IP67. Su M20 kabelių sandarikliais - Debitomačių mechaninio sumontavimo, konfiguravimo ir paleidimo-derinimo darbai. |  |  |
|  | Ultragarsiniai davikliai | - Matavimo dažnis – ≥0,5 MHz - Sensorių kabelių ilgis – ≥ 5 m. - Pajungimo tipas – SMB jungtis - Vamzdynų paviršiaus temperatūra: -30...80 0C - Davikliai su integruota ar atskira PT100 temperatūrine kompensacija – nulinio taško dreifo kompensacija. - Su kalibravimo protokolu, kalibravimas atliekamas ant realaus stendo ir kalibravimo protokolas išduodamas realių bandymų pagrindu.; - Gelis_Flexim 100ml Temp.-30..+130°C ar lygiavertis |  |  |
|  | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
|  | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
|  | Garantijos laikas | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |

- Debitomatis NS39 (2 vnt.)

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| EIL. NR. | PARAMETRAS | TECHNINĖ SĄLYGA | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nuotekų suminio kiekio ir momentinio debito matavimas. Buitinės nuotekos su kietosiomis dalelėmis ir geriamas vanduo. Temperatūros intervalas nuo +5 °C iki +35 °C. |  |  |
|  | Tipas | Ultaragarsinis neinvazinis debitomatis |  |  |
|  | Vamzdžio skersmuo | D160 (nerūdijantis plienas) ir D200 (plastikas) |  |  |
|  | Konstrukcija | Korpuso medžiaga – Aliuminis arba polikarbonatas, su montavimo ant sienos komplektu |  |  |
|  | Komplektacija | - Matavimo keitiklis – 1 vnt.; - Ultragarsinių daviklių pora - 1 pora; - Ultragarsinių daviklių montavimo komplektas – 1 kopl.; - Ultragarsinių daviklių prailginimo kabeliai – 40 m; - Pajungimo dėžutė JB03 kabelių prailginimui – 1 vnt. |  |  |
|  | Matavimo keitiklis | Flexim Fluxus F721WD arba lygiavertis |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimo ir krovimo įtampa - 110...230V AC |  |  |
|  | Matavimai | - Matavimo kanalų skaičius – 1; - Išėjimai: 2 skaitmeniniai (binarinis, pulsinis ar dažninis), 2 sroviniai 4-20 mA (keičiami pasyvūs/aktyvūs); - Matavimo tikslumas - ±1 % (±0.005 m/s); - Matavimo Pakartotinumas - 0.15 % (±0.005 m/s). |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | - Komunikacija: Modbus RTU - Duomenų perdavimas į SCADA ir PLC UAB „Kauno vandenų“ esančią sistemą |  |  |
|  | Montavimas | - Naujo debitomačio pajungimas, naujų ultragarsinių jutiklių kabelių paklojimo darbai tarp skydinės ir šulinio su 40m prailginimo kabeliu. - Montavimo koplektas iš 304 nerūdijančio plieno ultragarsinių daviklių tvirtinimui prie vamzdyno; - Montažiniai laikikliai (tinkantys viso tipo sensoriams), tinkantys tiesioginio spindulio ir atspindžio montavimui; - Montažiniai laikikliai su užtempėjais ir liniuote; - Tinkantys vamzdynų diametrams; - Pajungimo sistema – TS, tipas 2615. Kabelis karščiui atsparus; - Pajungimo dėžutė JB03 kabelių prailginimui. Medžiaga – nerūdijantis plienas SS316, apsaugos klasė – IP67. Su M20 kabelių sandarikliais - Debitomačių mechaninio sumontavimo, konfiguravimo ir paleidimo-derinimo darbai. |  |  |
|  | Ultragarsiniai davikliai | - Matavimo dažnis – ≥0,5 MHz - Sensorių kabelių ilgis - ≥ 5 m. - Pajungimo tipas – SMB jungtis - Vamzdynų paviršiaus temperatūra: -30...+80 0C - Davikliai su integruota ar atskira PT100 temperatūrine kompensacija – nulinio taško dreifo kompensacija. - Su kalibravimo protokolu, kalibravimas atliekamas ant realaus stendo ir kalibravimo protokolas išduodamas realių bandymų pagrindu.; - Gelis_Flexim 100ml Temp.-30..+130°C arba lygiavertis |  |  |
|  | Dokumentai | - Vartotojo instrukcija (lietuvių kalba) - Techninis aprašymas (lietuvių kalba) |  |  |
|  | Kalibravimas | Kalibravimo protokolas |  |  |
|  | Garantijos laikas | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |  |

_______________________________________

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.