Atviro (supaprastinto) pirkimo sąlygų 2 priedas

VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS KLINIKA

KATILINĖS KAPITALINIS REMONTAS ( DUJINIO KATILO IR AUTOMATIKOS BEI ĮRANGOS KATILINĖS VALDYMUI NUOTOLINIU BŪDU PIRKIMAS SU PROJEKTAVIMU)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Objektas ir jo adresas

VŠĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Palaikomojo gydymo ir slaugos klinika, Klaipėdos pl. 76, LT 00163 Palanga.

- Pirkimo objektas

Dujinis kondensacinis vandens šildymo katilas su degikliu ir degimo produktų šalinimo sistema, visa reikalinga automatika ir įranga reikalinga katilinės valdymui nuotoliniu būdu.

- Esama padėtis

Šiuo metu esamoje katilinėje sumontuoti 2 (du) dujiniai pastatomi vandens šildymo katilai Unical ELLx 420 ir  WOLF MK-350, tinklo siurbliai: ICE50-125/11 – 2 vnt. su vienu dažnio keitikliu Honeywell. Katilas WOLF MK-350 visiškai susidėvėjęs. Esamų katilų degimo produktų išmetimas sumontuotas per sieną kiekvienam katilui atskirai į bendrą kaminą. Katilinėje yra sumontuotas vandens minkštinimo filtras AS90/T-DF su druskos talpa, vanduo trasų papildymui imamas iš miesto vandentiekio ir paruošiamas minėtų filtrų pagalba. Papildoma įranga:

- Išsiplėtimo indai 500 l, 2 vnt.;

- Dvieigis pamaišymo vožtuvas;

- Valdiklis;

- Duju atkirtos vožtuvas;

- Dujų skaitiklis;

Katilinės patalpoje yra įrengtas šilumos punktas su dviejų laipsnių karšto vandens ruošimo kontūru. Karštas vanduo šiame šilumos punkte paruošiamas visai ligoninei. Šilumnešis iš katilinės per paskirstymo kolektorius techniniais koridoriais tiekiamas į ligoninės pastatų (korpusų) šilumos reguliavimui įrengtus automatizuotus šilumos punktus, veikiančius pagal priklausomą jungimo schemą (viso 6 vnt.). Šilumos punktai veikia priklausomai nuo lauko oro temperatūros.

- Užsakovo techniniai reikalavimai

  - Tiekėjas turės parengti ir susiderinti projektą katilo keitimo, būtinos įrangos įrengimo pilnai katilinės automatizacijai ir valdymui nuotoliniu būdu;

  - Katilas parenkamas atsižvelgiant į pateiktą ligoninės pastatų komplekso šildymo sezonų šiluminės galios poreikį.

  - Tiekėjas turės demontuoti seną katilą, pristatyti naują katilą ir atlikti jo mechaninį visų sistemų (hidraulinė termofikato, gamtinių dujų tiekimo į degiklį, degimo produktų šalinimo ir elektrinio maitinimo bei valdymo su apsaugomis) pajungimo sumontavimą, pirminį paleidimą ir suderinimą;

  - Degimo produktai turi būti šalinami per naujai įrengiamą katilinės kaminą;

  - Katilinė turi būti automatizuota, kad būtų monitoringas ir valdymas per „Schneider“ valdiklį į SCADA sistemą iš Klaipėdos pl. 63, Palanga adresu esančio UAB „Palangos šilumos tinklai“ valdymo pulto. Sistemos darbo ir valdymo algoritmas: Vandens šildymo katilai dirba automatiniu režimu, operatoriaus paleidžiami rankiniu būdu, operatoriaus panelėje (OP) arba vizualizacijos programoje SCADA indikuojama katilų būsena:

- „Katilas Nr.1 – Dirba“ ar/ir „Katilas Nr.2 – Dirba“

- „Katilas Nr.1 – Sustojęs“ ar/ir „Katilas Nr.2 – Sustojęs“

OP ar SCADA matomas bendrinis katilų įspėjamasis/avarinis pranešimas:

- K-1 gedimas(avarija)

- K-2 gedimas(avarija)

Šie pranešimai patvirtinami ir nukvituojama standartiniu SCADA būdu.

Mygtukas „RESET“ aktyvuoja valdiklio K-1 ir K-2 diskretinius išėjimus, kurie savo ruožtu trumpam įjungia degikliuose sumontuotas reles, perjungiančias elektrines grandines kaip kad dabar daro degiklio „RESET“ mygtukas.

Analoginiai signalai konfigūruojami iš OP, parametrų keitimas apsaugotas slaptažodžiu. Įvedami parametrai:

- Nuskaityta reikšmė RAW (Integer pagal AD keitiklio skiriamąją gebą)

- Perskaliuota fizikinė reikšme

- Analoginio matavimo apatinė (atitinkanti 4mA) fizikinė vertė.

- Analoginio matavimo viršutinė (atitinkanti 20mA) fizikinė vertė.

- Žemos matuojamo parametro vertės signalizacijos (L) suveikimo riba

- Labai žemos matuojamo parametro vertės signalizacijos (LL) suveikimo riba

- Aukštos matuojamo parametro vertės signalizacijos (H) suveikimo riba

- Labai aukštos matuojamo parametro vertės signalizacijos (HH) suveikimo riba

- Kanalo klaida (R/O)

- Signalizacijų įjungimas ir išjungimas

- Matuojamo parametro simuliavimo režimas

  - Turi būti suprojektuotas ir įrengtas šilumos apskaitos prietaisas, kad galėtų jį matyti SCADA sistemoje ir duomenų atvaizdavimas būtų tiesioginis;

  - Turi būti įrengta papildymo vandens iš vandentiekio apskaita, kad galėtų ją matyti SCADA sistemoje ir atvaizdavimas būtų tiesioginis;

  - Dujų apskaita taip pat turi būti padaryta, kad galėtų ją matyti SCADA sistemoje ir atvaizdavimas būtų tiesioginis;

  - Tinklo siurbliams turi būti padaryta galimybė valdyti iš SCADA sistemos ir rankiniu būdu ir automatiniu būdu. Automatiniu būdu dirbant siurblys turi palaikyti nustatytą paduodamą slėgį, o dabartinis slėgio perkryčio reguliatorius demontuojasi. Abu tinklo siurbliai valdosi „Automatinis“ arba „Rankinis“ režimais. Prieš paleidžiant tinklo siurblius išsirenkamas pagrindinis tinklo siurblys su kuriuo bus dirbama ir palaikoma slėgio užduotis tinkle, OP ar SCADA mygtuku:

„1-tinklo siurblys“ ar „2-tinklo siurblys“.

Išrinktas tinklo siurblys dirbs automatiniu režimu (aprašyta skyrelyje žemiau „Tinklo siurblių automatinis valdymas“) po komandos „START“.

Jei parinktas tinklo siurblys dirba automatiniu režimu, bet slėgis tinkle pasiekia OP ar SCADA nustatymų lange įrašytą slėgio apatinės ribą, automatiškai leidžiamas kitas tinklo siurblys, dirbti lygiagrečiai pirmajam.

Jei automatiškai dirbantis tinklo siurblys sustoja dėl avarinio gedimo, po 3s. leidžiasi kitas siurblys ir bando palaikyti jam nustatytą slėgio užduotį. Pašalinus gedimą ir nukvitavus avarinį pranėšimą, jei slėgis tinkle nukritęs iki nustatytos ribos (žemos ribos aprašytos aukščiau), sustojęs tinklo siurblys leidžiasi automatiškai.

Norint sustabdyti tinklo siurblį, veikiant abejiems siurbliams lygiagrečiai, siurbliui nustatomas režimas „Rankinis“ iš „Automatinis“ ir spaudžiamas mygtukas „STOP“.

Veikiant išrinktam pagrindiniam tinklo siurbliui, norint išsirinkti kitą siurblį ir suteikti jam darbo prioritetą, reikia nuspausti mygtuką:  „1-tinklo siurblys“ ar „2-tinklo siurblys“, tada naujai išrinktas siurblys pasileidžia ir perima slėgio palaikymo užduotį, tik pilnai pasileidus tinklo siurbliui, kitas, prieš tai veikęs, siurblys stabdomas.

Tinklo siurblių automatinis valdymas:

Tinklo siurblys valdomas automatiniu režimu su PID reguliatoriumi, kuris valdo siurblio našumą pagal užduotą reikšmę SP- vandens slėgis į tinklus.

Reguliatoriaus išėjimo poveikis – tinklo siurblio našumo valdymui.

Jutiklio signalo vertė skaitmeniniu būdu glotninama (dempferiuojama).

Reguliatoriui užduoties įvestis:

Internal_SP - rankiniu būdu nustatoma vandens slėgio tinkle palaikymo vertė.

Slėgio reguliatoriui užduoties vertė laisvai įvedama rankiniu būdu operatoriaus panelėje OP ar SCADA.

Reguliatoriui laisvai nustatomos PI_Y išėjimo min ir max ribos - reguliatorius veikia tik tose nustatytose ribose. Minimali įvedama riba min = 10 Hz, maksimali įvedama riba max = 50 Hz.

Reguliatorius įjungiamas automatiškai į režimą "Automatinis", perjungus tinklo siurblį į režimą "Automatinis" ir esant išpildytoms sąlygoms:

Reguliatorius perjungiamas į režimą "Rankinis" automatiškai, perjungus tinklo siurblį į režimą "Rankinis" arba esant neišpildytoms reguliatoriaus veikimo automatiniame režime sąlygoms.

Perjungus reguliatorių iš režimo "Automatinis" į režimą "Rankinis", lieka esama reguliatoriaus išėjimo PI_Y vertė.

Perjungus reguliatorių iš režimo "Rankinis" į režimą "Automatinis", reguliatorius pradeda veikti automatiniame režime, nuo esamos reguliatoriaus PI_Y išėjimo vertės („bumpless“ perjungimas).

Pakeitus reguliatoriui užduoties vertę, reguliavimas vykdomas nuo esamos PI_Y išėjimo vertės („bumpless" perjungimas).

Tinklo siurblių rankinis valdymas:

Perjungus tinklo siurblį į režimą "Rankinis" rankiniu būdu galima:

- keisti tinklo siurblio sukimosi greitį, įrašant langelyje Hz;

- paleisti, mygtuku „START“;

stabdyti, mygtuku „STOP“.

Tinklo siurbliui laisvai nustatomos sukimosi greičio ribos min. ir max. Sukimosi greičio ribos laisvai įvedamos OP ar SCADA ribose min 10 Hz, max 50 Hz.

OP ir SCADA tinklo siurblio sukimosi greitis atvaizduojamas, Hz.

  - Turi būti įrengtos termoporos ir slėgio davikliai grįžtamoje ir paduodamoje linijoje, kad galėtų matyti ir valdyti SCADA sistemoje;

  - Turi būti įrengtas trieigis pamaišymo vožtuvas tarp paduodamos ir grįžtamos linijos, kuris reguliuoja paduodamą temperatūrą automatiniu būdu, pagal užduotą temperatūrą iš temperatūrinio grafiko. Taip pat turi būti galimybė trieigio vožtuvo rankinio valdymo iš SCADA sistemos; Trieigio vožtuvo funkcija - į tinklus paduodamo vandens temperatūros palaikymas, maišant iš tinklų grįžtantį vandenį su pašildytu karštu vandeniu katiluose.

Trieigio vožtuvo automatinis valdymas:

Trieigis vožtuvas reguliuoja šildymo poreikį, reguliuoja išeinančio į tinklą vandens temperatūros užduotį atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą. Vandens temperatūros užduotis, užduodama trieigiui vožtuvui, interpoliuojama pagal išeinančio vandens temperatūros ir oro temperatūros lauke 4 taškų grafinę priklausomybę, kurios parametrai įvedami OP ar SCADA parametrų lange;

Trieigis vožtuvas valdomas automatiniu režimu su PID reguliatoriumi, kuris valdo vožtuvą pagal užduotą reikšmę SP (TVR1-TY)- į tinklus išeinančio vandens temperatūrą.

Reguliatoriaus išėjimo poveikis - trieigio vožtuvo atidarymo-uždarymo padėties (%) valdymui.

Jutiklio signalo vertė skaitmeniniu būdu glotninama (dempferiuojama).

Reguliatoriui užduoties įvestis:

Internal_SP (TVR1-TY) – interpoliuojama pagal išeinančio vandens temperatūros ir oro temperatūros lauke 4 taškų grafinę priklausomybę.

Trieigio vožtuvo reguliatoriui užduoties vertės grafike laisvai įvedamos rankiniu būdu operatoriaus panelėje (OP) ar SCADA.

Reguliatoriui laisvai nustatomos PI_Y išėjimo min ir max ribos - reguliatorius veikia tik tose nustatytose ribose. Minimali įvedama riba min = 0 %, maksimali įvedama riba max = 100%.

Reguliatorius įjungiamas automatiškai į režimą "Automatinis", perjungus trieigį vožtuvą į režimą "Automatinis“.

Reguliatorius perjungiamas į režimą "Rankinis" automatiškai, perjungus trieigį vožtuvą į režimą "Rankinis“.

Perjungus reguliatorių iš režimo "Automatinis" į režimą "Rankinis", lieka esama reguliatoriaus išėjimo PI_Y vertė.

Perjungus reguliatorių iš režimo "Rankinis" į režimą "Automatinis", reguliatorius pradeda veikti automatiniame režime, nuo esamos reguliatoriaus PI_Y išėjimo vertės („bumpless“ perjungimas).

Pakeitus reguliatoriui užduoties vertę, reguliavimas vykdomas nuo esamos PI_Y išėjimo vertės („bumpless" perjungimas).

Trieigio vožtuvo rankinis valdymas:

Perjungus trieigi vožtuvą į režimą "Rankinis" rankiniu būdu galima keisti trieigio vožtuvo poziciją įrašant langelyje procentinę reikšmę %.

OP ir SCADA trieigio vožtuvo pozicija atvaizduojama - %.

Problemų su trieigiu vožtuvu identifikacija:

- Trieigio vožtuvo ribinių padėčių nustatymas - Problemų nustatymui svarbu nustatyti vožtuvo ribines reikšmes – pilnai atidaryta arba pilnai uždaryta. Pilnai atidarytas vožtuvas – jei jutiklio padėtis yra didesnė nei GVL_AI.TVR1_Padetis_par.HH_Limit (pradinė reikšmė – 99,5%).

Pilnai uždarytas vožtuvas – jei jutiklio padėtis yra mažesnė nei GVL_AI.TVR1_Padetis_par.LL_Limit (pradinė reikšmė – 0,5%).

- Trieigio vožtuvo pavaros gedimo identifikacija - Trieigis vožtuvas valdomas iš valdiklio dviem signalais - TVR1-ZYO ir TVR1-ZYC, nuskaitant absoliučią jo padėtį TVR1-ZI. Trieigis vožtuvas laikomas netinkamai funkcionuojančiu, Jei valdymo impulsas (TVR1-ZYO arba TVR1-ZYC) didesnis nei „TVR1 valdymo impulso trukmė“ ms ir per „TVR1 nepasiekė padėties“  Y ms nepasikeitė vožtuvo padėtis TVR1-ZI, išskyrus atvejus, kai jis randasi ribinėse padėtyse (pilnai uždarytas arba pilnai atidarytas).

Jei valdiklis aktyvavo TVR1-ZYO išėjimą, generuojamas aliarmas „Trieigis vožtuvas nepajudėjo atidarymo kryptimi“, jei TVR1-ZYC - „Trieigis vožtuvas nepajudėjo uždarymo kryptimi“.

- Trieigio vožtuvo užduoties vėlavimas - Per GVL_Valve.TVR1_Trieigis_Valve.Trip_maxT (s) nepasikeitė valdymo komanda (kuri gali būti siunčiama iš PID‘o arba rankiniame režime, o skaitliukas sumuojamas tol kol nepakeičiama priešinga komanda) ir nepasiekta atidaryta („pilnai atidarytas“ (žr. „Trieigio vožtuvo ribinių padėčių nustatymas“)) arba uždaryta („pilnai uždarytas“ (žr. „Trieigio vožtuvo ribinių padėčių nustatymas“) padėtis generuojamas aliarmas „TVR1 trieigis vožtuvas nepasiekė padėties“.

- Trieigio vožtuvo reguliavimo režimo išėjimas už ribinių reikšmių - vožtuvui pasiekus padėtį „pilnai atidarytas“ (žr. 2.4.1) inicijuojama „Šilumos poreikio vertinimo trukmė“ ilgio pauzė. Jei po šios pauzės pabaigos trieigio vožtuvo valdymo algoritmai paduoda bent trumpiausią valdymo impulsą TVR1-ZYO, generuojamas aliarmas „Trieigis vožtuvas pilnai atidarytas. Šilumos poreikis per didelis“.

Vožtuvui pasiekus padėtį „pilnai uždarytas“ (žr. „Trieigio vožtuvo ribinių padėčių nustatymas“), inicijuojama „Šilumos poreikio vertinimo trukmė“ ilgio pauzė. Jei po šios pauzės pabaigos trieigio vožtuvo valdymo algoritmai paduoda bent trumpiausią valdymo impulsą TVR1-ZYO, generuojamas aliarmas „Trieigis vožtuvas pilnai uždarytas. Šilumos poreikis per mažas“.

  - Katilinė turi būti automatizuota taip, kad paduodama temperatūra būtų palaikoma pagal temperatūrinį grafiką. Taip pat turi būti galimybė tą grafiką keisti rankiniu būdu, kaip paminėta 4.11. punkte.

  - Abu katilai taip pat turi turėti galimybes valdymui iš SCADA sistemos (start; stop; reset – funkcijos), kaip paminėta 4.5. punkte;

  - Uždujinimo signalizacija turi uždaryti dujų atkirtos vožtuvą ir taip pat turi būti išvestas signalas į SCADA sistemą, turi būti gaunamas pranešimas: „Dujų nuotėkis, dujų atkirtos vožtuvas uždarytas“

  - Esama priešgaisrinė sistema turi būti pajungta pranešimams į SCADA sistemą ir turi būti gaunamas pranešimas: „Suveikė gaisrinė signalizacija“.

  - Avarinis stabdymas - Katilinė stabdoma, kai nuspaudžiamas ir užfiksuojamas avarinio stabdymo mygtukas SB1 (signalas SB1-XA).

Avarinio stabdymo metu išjungiami katilai (K-3-MR ir K-4-MR išėjimai išjungti) bei stabdomi cirkuliaciniai siurbliai (TS1-MR ir TS2-MR išėjimai išjungti), generuojamas aliarmas „Avarinis katilinės sustabdymas“. Katilinė paleidžiama keliais žingsniais:

- Atblokuojamas avarinio stabdymo mygtukas SB1 (jis blokuoja aliarmo numetimą ir katilų paleidimą)

- Numetamas aliarmas „Avarinis rankinis katilinės sustabdymas“ per OP arba SCADA, aliarmo numetimas paleidžia tinklinius siurblius tokiu pačiu režimu, kaip kad buvo prieš stabdymą ir įgalina katilų paleidimą

3. Paleidžiamas pasirinktas katilas per OP arba SCADA, nepriklausomai nuo to kuris dirbo rankinio sustabdymo metu.

  - Turi būti sumontuoti pajungimai mobiliai katilinei į grįžtamą ir paduodamą linijas, taip, kad būtų galimybė iš lauko pasijungti su žarnomis DN100 flanšiniu sujungimu ir nedaugiau nei 10 metrų atstumu, nuo mobilios katilinės pastatymo vietos. Pajungimui skirti atvamzdžiai turi būti išvesti į lauką, turi turėti savo atkirtimo sklendes nuo pagrindinio vamzdyno ir padaryta galimybė juos išdrenuoti drenažiniais vožtuvais.

  - Įtampos atstatymo metu valdiklis nustatomas taip:

- Cirkuliaciniai siurbliai paleidžiami taip pat, kaip buvo prieš įtampos dingimą

- Trieigis vožtuvas paleidžiamas taip pat, kaip buvo prieš įtampos dingimą

- Katilai išjungti

Kai valdiklis startuoja po įtampos dingimo:

- Cirkuliaciniai siurbliai paleidžiami taip pat, kaip buvo prieš įtampos dingimą

- Trieigis vožtuvas paleidžiamas taip pat, kaip buvo prieš įtampos dingimą

3. Katilai išjungti

  - Visi projekto sprendiniai turi būti derinami su UAB „Palangos šilumos tinklais“.

  - Techniniai reikalavimai perkamam katilui:

| Techniniai duomenys | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Vardinis (nominalus) katilo šiluminis galingumas prie (80/60 oC) | 350 -:- 400 kW |
| Kuras | Gamtinės dujos |
| Katilo tipas | Kondensacinis, pastatomas su priverstiniu degimo produktų šalinimu |
| Šilumokaičio medžiaga | Aliuminio silicio lydinys. |
| Degiklio darbo diapazonas | Automatinis moduliacinis degiklio našumo reguliavimas ne mažiau kaip 20% ÷100% |
| Dujų slėgis prieš degiklius | 20 ± 5 mbar |
| Didžiausias šildymo kontūro vandens leidžiamasis slėgis | Ne mažiau kaip 6,0 bar |
| Darbinė temperatūra | Paduodama max T-950 C |
| Katilo n.v.k. | ≥ 96% (esant T1/T2 = 80/60 ir lauko oro temperatūrai +60C) |
| NOx norma | Ne daugiau 38 mg/Nm3 |
| Katilo degimo produktų šalinimas Degimo produktų šalinimo būdas | Per naujai įrengiamą atskirą kaminą. Priverstinis. |
| Automatika, valdikliai | Katilas privalo turėti automatiką, pilnai užtikrinančią jo darbą. Papildomai turi turėti diskretines įvestis, kurios gali peleisti ir sustabdyti katilą. Papildomai katilas turi turėti analoginę įvestį (4-20 mA kilpa), kuri nustatytų katilo darbinę temperatūrą. |
| Elektros maitinimo įtampa, dažnis | 1~230 V, 50 Hz |
| Elektros instaliacijos apsaugos klasė | IPX4D |
| Vandens šildymo katilo komplektą turi sudaryti: uždarymo, atbuliniai, apsauginiai vožtuvai, montavimo detalės, katilo avarinės būsenos indikacija su galimybe nuskaityti ir valdyti nuotoliniu būdu, reguliuojamo apsukų skaičiaus cirkuliacinis siurblys mažojo rato(jei toks reikalingas) darbo užtikrinimui. Katilas turi turėti funkciją, suteikiančią galimybes atlikti katilo temperatūrinio režimo moduliacinį valdymą, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. |  |

- Kitos sąlygos

  - Katilo pristatymo vieta ir pajungimo terminai: katilas turi būti pristatytas adresu: Klaipėdos pl. 76, Palanga ir pajungtas bei paruoštas darbui per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Garantija – ne mažiau kaip 24 mėn.

  - Objektas turės būti priduotas VERT ir gautas šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas – pažyma.

  - Tiekėjas, esant reikalui, gali susipažinti su esama situacija objekto vietoje. Apžiūros laiką derinti su atsakingais asmenimis:

Algirdas Smulkys: mob.+370 683 92437;

Petras Barauskas: petras.barauskas@kulig.lt.