Pirkimo sąlygų 2 priedas

UŽDUOTIS RANGOS DARBŲ PIRKIMUI

1 PIRKIMO DALIS.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri duomenys: |  |  |
| 1.1. | Statytojas (Užsakovas) | Vilkaviškio rajono savivaldybės Gudkaimio globos namai (Remiantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 26 d. Nr. B-TS-406 sprendimo „Dėl projekto „socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra Vilkaviškio rajone“ įgyvendinimo ir dalinio finansavimo“ 4 punktu.) |
| 1.2. | Statinys | Globos namai (01) Esama paskirtis - MOKYKLA – 7.11. mokslo paskirties pastatas; Būsima paskirtis – GLOBOS NAMAI - 6.4. gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas. Unikalus numeris 3998-2008-3012. Pastatas 1 aukšto, plytų mūro, yra rūsys, stogas sutapdintas, stogo perdengimas iš gelžbetonio plokščių, pamatai iš gelžbetonio blokų. Bendrasis plotas 551,72 m2 ir 63,78 m2 ploto rūsys, aukštis 4,75 m.. Pastatas yra viename statinyje su katilinės pastatu (po remonto bus Bendruomenės namai), kurio kapitalinio remonto darbai perkami atskira dalimi. Adresas: Vilkaviškio r. sav. Kybartų sen. Šiaudiniškių k. Mokyklos g. 6. |
| 1.3. | Projekto pavadinimas | Mokyklos pastato paskirties keitimo į globos namus (01) – gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir katilinės pastato paskirties keitimo į bendruomenės namus (02) – kultūros paskirties pastatą, Vilkaviškio r. sav. Kybartų sen. Šiaudiniškių k. Mokyklos g. 6, bei pastatų kapitalinio remonto projektas. Pastaba: Katilinės pastato keitimo į Bendruomenės namus kapitalinio remonto darbai perkami atskira pirkimo dalimi. |
| 1.4. | Statinių kategorija | Neypatingas statinys |
| 1.5. | Statybos rūšis | Kapitalinis remontas |
| 1.6. | Sutarties galiojimas | Sutartis galioja tol kol Rangovas atlieka, užbaigia ir priduoda, o Užsakovas priima visus Projekte ir Užduotyje numatytus darbus ir paslaugas, Rangovas Užsakovui pateikia teisės aktuose apie statybos užbaigimą ir Užduotyje nurodytus dokumentus, įvykdomi visi mokėjimai pagal pateiktas sąskaitas, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 1.7. | Apmokėjimo terminai | Užsakovas apmoka Rangovo pateiktą sąskaitą – faktūrą per 30 dienų nuo gavimo SABIS sistemoje, jeigu sąskaitoje faktūroje nurodyta suma atitinka Užsakovo pasirašytoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą mokėtiną sumą, išskyrus galutinį (paskutinį) mokėjimą. Galutinis mokėjimas bus atliekamas Rangovui pateikus deklaraciją IS „Infostatyba“, kad kapitalinio remonto darbai yra baigti pagal projektą ir teisės aktus, ir gavus patvirtinimą. |
| 2. Perkamų rangos darbų ir su jais susijusių paslaugų trumpas apibūdinimas |  |  |
| 2.1. | Darbai | Šioje užduotyje, techninio projekto sąnaudų žiniaraščiuose, techninėse specifikacijose, brėžiniuose įvardinti konkretūs gaminiai ar prekiniu ženklu pažymėtos medžiagos naudojami išimtinai tik informacijos pateikimo tikslais ir juos galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis. Užduotyje darbų kiekiai surašyti apibendrintai. Detalūs darbų kiekiai, naudojamų gaminių specifikacijos ir kiti duomenys pateikiami techniniame projekte ir konkursiniuose kiekių žiniaraščiuose. 1. Darbo projektas: Rangovas remdamasis Techninio projekto sprendimais, parengia Darbo projektą ir suderina su Užsakovu. 2. Vidaus patalpose atliekami darbai: Išardoma dauguma esamų mūrinių pertvarų, nuo vidinės lauko sienų pusės ir neardomų vidinių sienų nuvaloma sena apdaila. Dalis esamų didelių langų angų padalinama dalį angos užmūrijant, dalis angų koreguojama iškertant dalį sienos. Iš akyto betono blokelių suformuojamos patalpų pertvaros. Sienos tinkuojamos ir dažomos arba dengiamos keramikinėmis plytelėmis, prieš tai išvedžiojus elektros instaliaciją ir vamzdynus. Įrengiama 10 gyvenamųjų kambarių su sanitarine patalpa (WC ir dušas) prie kiekvieno, poilsio patalpa - valgomasis su virtuvėle gyventojams, WC, koridoriai ir tambūrai, virtuvė, procedūrinis kabinetas, socialinio darbuotojo, slaugytojo kabinetas ir kitos patalpos. Išimtis – darbuotojų sanitarinė patalpa Nr. 4, 7,15 m2 ploto. Šis patalpos pertvaros neardomos, santechninė įranga, apdaila išsaugoma, pažeista keičiant langus ir įvedant ventiliaciją – atstatoma. Grindys visos išardomos. Išvedžiojami vandens ir nuotekų vamzdynai. Ant sutankinto grunto arba perdangos įrengiamas apšiltinimo sluoksnis iš polistirolo, hidroizoliacijos sluoksnis ir smėlbetonio sluoksnis, armuotas plieninės armatūros tinklais. Visose 1 aukšto patalpų grindyse išvedžiojami grindinio šildymo vamzdžiai. Sanitarinėse patalpose, valymo priemonių patalpoje, nešvarių rūbų patalpoje, tambūruose ir virtuvėje grindų danga įrengiama iš neslidžių akmens masės plytelių. Kitose patalpose grindų danga įrengiama iš heterogeninės, atsparios trinčiai ir įbrėžimams PVC dangos. Grindjuostės iš tokios pačios medžiagos kaip ir grindų danga: suformuojamos užlenkiant grindų PVC dangos lakšto kraštus (nedarant siūlių). Lubų paviršius nuvalomas ir nuplaunamas. Virtuvės ir šalia esančios laiptinės į rūsį lubos dažomos, kitose 1 aukšto patalpose įrengiamos pakabinamos lubos iš gipso kartono, dažomos. Durys išmontuojamos ir montuojamos naujos: 2 vnt. - įėjimų durys iš lauko , PVC profilių, su stiklo paketu viršutinėje dalyje, rakinamos. 2 vnt. - įėjimų durys iš tambūro, iš PVC profilių, su stiklo paketu viršutinėje dalyje. 1 vnt.- durys į lauką patalpoje Nr.18, - iš PVC profilių su stiklo paketu per visą aukštį, baltos, iš lauko 90 cm aukščio metalinė pertvara apatinėje dalyje. Atidarymo ribotuvas. Rakinamos. 1 vnt. - rūsio išorinės durys, plieninės, rakinamos. 2 vnt. - priešgaisrinės laiptinės durys į rūsį iš vidaus patalpų , rakinamos. 3 vnt. - vidinės rūsio patalpų durys, rakinamos, metalinės, su grotelėmis orui patekti apatinėje dalyje. 14 vnt. - kambarių sanitarinių patalpų durys, atsparios drėgmei, su grotelėmis orui patekti apatinėje dalyje, rakinamos. 10 vnt. - durys į gyvenamuosius kambarius, rakinamos. 2 vnt.- virtuvės durys, atsparios drėgmei, rakinamos. 7 vnt. - kitų patalpų durys, rakinamos. Visoms durims sumontuojama atramėlė, kad atidarytos nesiremtų į sieną. Durys be slenksčių. Lauko durys turi atitikti nustatytą šilumos laidumo koeficientą. Langai esami išmontuojami ir montuojami nauji: 27 vnt. pirmame aukšte ir 1 vnt. rūsyje. Langai iš PVC profilių, baltos palvos, varstomi, su stiklo paketu. Iš vidus sumontuojamos baltos spalvos palangės su apvalintomis briaunomis. Darinėjamų langų rankenėlės su užraktu. Šilumos laidumo koeficientas turi tenkinti nustatytą norminį dydį. Iš lauko palangės apskardinamos cinkuota skarda, dengtos plastizoliu. Rūsyje patalpos perplanuojamos, dalis pertvarų išardoma. Įrengiamos patalpos šilumos mazgui ir rekuperaciniam įrenginiui. Įrengiama šviesduobė ir naujas langelis. Patekimui į rūsį iš lauko įrengiami laiptai ir durys. Išpjaunamos angos oro ir šildymo sistemos vamzdynams. Rūsio lubos valomos, gruntuojamos ir dažomos. Rūsio patalpų grindys išklojamos neslidžiomis akmens masės plytelėmis. 3. Stogo, lauko sienų remonto darbai: Stogo danga ir lietaus vandens įlajos nuardomos. Ventiliacijos mūriniai kaminėliai paliekami, apskardinami. Nuardomas parapetų apskardinimas. Paklojama garo izoliacija, paklojamas ir pritvirtinamas naujas apšiltinimo sluoksnis kartu suformuojant ir nuolydį į lietaus vandens nutekėjimo įlajų pusę, apšiltinami parapetai. Sumontuojami apšiltinimo dangos ventiliacijos kaminėliai, nuotekų sistemos ventiliacijos kaminėliai. Stogas ir parapetai dengiami prilydoma bitumine danga, ne mažiau 2 sluoksniais. Naujai įrengiamos lietaus vandens nutekėjimo įlajos. Seni lietaus vandens nuvedimo sistemos stovai keičiami naujais, nekeičiant vietos. Parapetų viršutinė dalis apskardinama. Ant stogo įrengiamas stiebas aktyviniam žaibo priėmikliui. Lauko sienų defektai užtaisomi ir išlyginami nelygumai. Sienos apšiltinamos 150 mm storio apšiltinimo medžiagos sluoksniu, dengiamos armavimo sluoksniu su tinkleliu ir struktūriniu tinku. Dalis sienų dažomos akriliniais dažais, dalis dengiamos klinkerinėmis fasadų apdailos plytelėmis, raudono molio spalvos. Langų ir durų angokraščiai šiltinami 30 mm storio polistireninio putplasčio plokštėmis. Stogeliai virš įėjimų neardomi, apšiltinami, dengiami cinkuota, plastizoliu dengta skarda, iš apačios tinkuojami struktūriniu tinku ir dažomi. Įrengiama lietaus vandens nuvedimo sistema nuo stogelių. Stogelius laikančios metalinės kolonos nuvalomos, gruntuojamos metalui skirtu gruntu ir dažomos atmosferiniam poveikiui atspariais dažais. Sienelė prie pagrindinio įėjimo padengiama klinkerinėmis fasadų apdailos plytelėmis, raudono molio spalvos. Nešiltinama. Išardoma aplinkui pastatą esanti nuogrinda, betoninė terasos sienelė ir aikštelė prie vieno iš įėjimų, laiptai prie įėjimų, betoninis pandusas prie bendruomenės namų. Atkasami pamatai, esant poreikiui užtaisomi defektai, dengiami hidroizoliacijos sluoksniu ir apšiltinami. Tarp cokolinės dalies apšiltinimo ir sienos apšiltinimo dedamas cokolio profilis. Cokolinės dalies apdaila – struktūrinis akrilinis tinkas, dažomas atmosferos poveikiui atspariais dažais. Pabaigus apšiltinimo darbus ir įrengus įžeminimo kontūrą, iškasa aplink visą pastatą, užpilama ir įrengiama „kvėpuojanti“ nuogrinda, išskyrus vietas kur statomi pandusai ar laiptai. Lauko laiptai, terasos betoninė aikštelė ir jos atraminė sienutė po stogeliu išardoma. Prie pagrindinio globos namų įėjimo įrengiami nauji laiptai. Į terasą išlieka įėjimai iš globos ir bendruomenės namų. Įrengiama nauja terasos atraminė sienutė ir aikštelė, dengiama trinkelėmis. Prie terasos įrengiami laiptai ir neįgaliųjų pandusas. Laiptai ir neįgaliųjų pandusų sienelės liejami iš betono, danga iš betoninių trinkelių. Prie pandusų, laiptų, ant atraminės sienutės įrengiami turėklai, šviesduobės langelio, laiptų į rūsio patalpas sienelės viršaus įrengiamas apsauginis atitvaras, sienelės vidinės pusės leidžiantis žemyn – porankis. Turėklai, porankiai ir jų tvirtinimo elementai pagaminti iš nerūdijančio plieno. 4. Elektros instaliacija: Sena pastato elektros instaliacija pilnai demontuojama ir įrengiama naujai. Nuo tinklo atramos paklojamas naujas požeminis įvado kabelis iki naujai sumontuojamos magistralinės paskirstymo spintos rūsyje, iš kurios paskirstoma į 4 naujai įrengiamus paskirstymo ir gaisrinės signalizacijos skydą. Iš paskirstymo skydų jungiama globos namų elektros instaliacija apšvietimui ir kitiems įrenginiams. Instaliacija paslėptoji, įrengiama iš kabelių varinėmis gyslomis, įvadinis kabelis - aliuminėmis gyslomis. Apšvietimas patalpose įrengiamas iš LED šviestuvų. Įrengiamas atskiras automatiškai įsijungiantis naktinis koridorių, lauko prie įėjimų ir teritorijos apšvietimas. Įrengiami šviečiantys evakuaciniai ženklai. Įrengiamas stogo vandens nutekėjimo įlajų apsaugos nuo užšalimo kabelis. Įrengiama aktyvinė apsaugos nuo žaibo sistema ir įžeminimo kontūras. Atliekami būtini bandymai ir matavimai. Instaliacijos ir kita elektros įranga, turinti srovei laidžius korpusus, metaliniai konstrukcijų elementai įžeminami pagal EĮĮBT reikalavimus. Paskirstymo spintose sumontuoti išjungimo automatai sužymimi pagal reikalavimus, pritvirtinamos schemos. 5. Vandentiekis, nuotekos: Visas pastato vidinis šalto, karšo vandens nuotekų vamzdynas, santechnikos įranga išmontuojama ir įrengiama nauja. Išimtis – patalpa Nr. 4, kurioje sumontuota santechnikos įranga šiuo projektu nekeičiama. Karšto vandens ruošimui rūsio patalpoje sumontuojamas tūrinis vandens šildytuvas. Karštas ir šaltas vanduo į vartojimo vietas išvedžiojamas vamzdžiais, po grindimis ir pertvarose. Vidaus nuotekų tinklai įrengiami iš PVC vamzdžių, didžiąja dalimi po grindimis, dalinai – pertvarose, prijungiami prie esamų lauko tinklų. Išvedami ventiliacijos kaminėliai virš stogo. Lauko tinklai nekeičiami, esami lauko įvadai išlieka tie patys. Atliekami būtini bandymai. 6. Šildymo sistema: Esami šildymo sistemos komponentai pilnai demontuojami. Įrengiama vandeninė dvivamzdė, priverstinės cirkuliacijos, kintamo debito, grindinio šildymo, kolektorinė šildymo sistema. Šildymo sistemos temperatūra valdoma valdikliu pagal lauko ir patalpų temperatūrą. Šilumos šaltinis - šilumos siurbliai "oras/vanduo", 3 komplektai. Vidiniai šilumos siurblių blokai ir šilumos mazgas montuojami rūsyje, patalpoje Nr. 04. Iš ten dvi šildymo sistemos magistralės nuvedamos iki 1 aukšto lubų ir toliau po pakabinamomis lubomis iki kolektorių vietų ir nuleidžiamos žemyn. Atliekami būtini bandymai ir reguliavimai. 7. Ventiliacijos sistema: Oro priverstiniam tiekimui ir šalinimui sumontuojamas rekuperacinis įrenginys ir vamzdynas. Rekuperatorius sumontuojamas rūsio patalpoje, padavimo ir grįžtamasis vamzdynas iš rūsio nuvedamas iki 1 aukšto lubų ir išvedžiojamas po pakabinamomis lubomis, išskyrus virtuvės patalpas. Iš sanitarinių patalpų oro šalinimui papildomai sumontuojami kanaliniai buitiniai ištraukiamieji ventiliatoriai, orą šalinantys per esamus sienose ventiliacijos kanalus. Ant stogo papildomai montuojamas ventiliatorius, orą šalinantis iš virtuvėje sumontuojamo gaubto. Į virtuvę oras tiekiamas per rekuperatoriaus vamzdyną. Atliekami būtini bandymai ir reguliavimai. 8. Gaisro signalizacija: Globos namų patalpose įrengiama gaisro signalizacija, su optiniais ir temperatūriniais davikliais, vidaus ir lauko sirena, pavojaus mygtukais, centrale. Centralės montavimo vieta tikslinama rengiant darbo projektą. Gyvenamųjų kambarių tualetuose įrengiami iškvietimo mygtukai su virvele, prijungiami prie centrinio skydo, esančio personalo darbo patalpose. 9. Sklypo sutvarkymo darbai: Bendras sklypo lygis nekeičiamas. Prieš pradedant aikštelių ir takų remonto darbus, po žeme paklojami nauji įvadiniai elektros kabeliai nuo elektros tinklo atramos iki globos ir bendruomenės namų, paklojamas kabelis vartų pavaros prijungimui. Esamas asfaltuotas įvažiavimas atnaujinamas, praplečiamas į abi puses, iš vienos pusės įrengiant stovėjimo aikštelę automobiliams, vieną vietą pritaikant naudotis neįgaliajam. Įrengiama dengta aikštelė atliekų konteineriams. Esami pėsčiųjų takai išardomi ir perstatomi naujai, iš trinkelių dangos, įrengiami papildomi takų plotai. Šalia takų įrengiami parko suoleliai ir lauko šviestuvai. Parko suoleliai turi būti tvirtinami nejudamai (prisukami, įbetonuojami arba pan.) Esama tvora demontuojama. Sklypas aptveriamas nauja segmentine metaline tvora. Tvoroje įrengiami rakinami varteliai pėstiesiems ir stumdomi įvažiavimo vartai su elektrine pavara. 10. Informacinės lentos įrengimas: Prieš pradedant statybos darbus pakabinti nuolatinę informacinę lentelę, kurioje pateikti informaciją apie projektą ir paskelbti apie Europos Sąjungos finansavimą. Šalia projekto aprašymo pateikiama Europos Sąjungos emblema ir nurodomas atitinkamas teiginys „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. 11. Kadastro duomenų atnaujinimas: Užsakyti ir atlikti Nekilnojamojo daikto ir žemės sklypo kadastro duomenų bylų patikslinimą su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimu su Registrų centru. 12. Energetinio naudingumo sertifikatas: Pabaigus darbus Užsakovui pateikti pastato energetinio naudingumo sertifikatą. 13. Požeminių tinklų geodezinė nuotrauka: Paruošti ir pateikti požeminių tinklų geodezinę nuotrauką. 14. Deklaracija apie statybos užbaigimą: Užsakovui suteikus įgaliojimą, Rangovas turi pateikti deklaraciją IS „Infostatyba“ , kad kapitalinio remonto darbai yra baigti pagal projektą ir teisės aktus, ir gauti patvirtinimą. |
| 2.2. | Kiti reikalavimai ir sąlygos | 1. Iki statybvietės perėmimo apsidrausti Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu. 2. Po statybvietės perėmimo, statybvietę sutvarkyti taip kaip to reikalauja statybos darbus reglamentuojantys teisės aktai, organizuoti apsaugą. 3. Rangovas galės naudotis elektros energija ir vandeniu. Atsiskaitymas bus atliekamas pagal skaitiklių parodymus. 4. Prieš atliekant statybos darbus sklype esančiose inžinerinių tinklų apsaugos zonose apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius ir darbus atlikti dalyvaujant jų atstovams (pagal poreikį). 5. Sumontavus šildymo ir vėdinimo sistemas Rangovas turi atlikti visus būtinus bandymus prieš izoliuojant ir paslepiant vamzdynus konstrukcijose. Bandymų protokolus pateikti Užsakovui užbaigus rangos darbus. 6. Šildymo sistemos elementai šilumos mazge turi būti sužymėti patikimai pritvirtinamomis lentelėmis su aiškiai įskaitomais, nenusitrinančiais užrašais, pagal šilumos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus. 7. Pabaigus elektros instaliacijos ir įrenginių montavimo darbus ir atlikus matavimus, Rangovas turi pateikti Rangovo aktą. 8. Atliekant darbus sanitarinių patalpų sienų ir grindų nelygumų išlyginimui naudoti išlyginamuosius mišinius, skirtus drėgnoms patalpoms. „Šlapios“ t. y. plytelėmis dengiamos sanitarinių patalpų sienų ir grindų zonos turi būti dengiamos 2 sluoksniais hidroizoliacinės dangos, tarp sluoksnių klojant sutvirtinančią specialią juostą. Tarpų tarp plytelių užpildymui naudoti cheminių medžiagų poveikiui atsparų mišinį. 9. Grindų dangai naudoti tik neslidžias plyteles, ne mažiau R9 arba A klasės. 10. Vidaus patalpų paviršių dažymui naudoti dažus, atsparius valymui ir dezinfekcinėms medžiagoms. 11. Sanitarinių patalpų durys iš vidaus turi būti užrakinamos be rakto, iš lauko visos vienu universaliu raktu/įrankiu. Kitos durys rakinamos raktais iš abiejų pusių. Raktais rakinamų durų spynų širdelės cilindrinės. Komplektuose ne mažiau 3 raktai. 12. Įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles sužymėti automobilių stovėjimo vietas. 13. Užbaigus rangos darbus į buvusią padėtį atstatyti visą darbų metu pažeistą infrastruktūrą, želdinius ir kt. objektus. 14. Užbaigus rangos darbus Užsakovui pateikti suprantamas ir aiškias šildymo ir vėdinimo sistemų eksploatavimo instrukcijas lietuvių kalba, schemas, garantijos sąlygas įrangai, nuorodas į garantinio ir pogarantinio aptarnavimo darbų atlikimo potencialius tiekėjus. 15. Užbaigus rangos darbus Užsakovui pateikti elektros instaliacijos varžų matavimo protokolus, elektros paskirstymo skydų schemas, atitinkančias faktinį žymėjimą. 16. Užbaigus rangos darbus pateikti žaibosaugos įrenginio pasą arba analogišką dokumentą, kuriame nurodyta įrenginio išdėstymo schema ir charakteristikos, pateiktas varžų matavimo protokolas, nurodyti periodinės apžiūros taškai ir periodiškumas. 17. Darbų metu susidariusias atliekas tvarkyti pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, pabaigus darbus perduoti Užsakovui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus. 18. Rengiant darbo projektą privaloma vadovautis regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“ finansavimo gairių 3 priedo 3 p. „Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga“ reikalavimus, (parengtus vadovaujantis (ES) 2021/2139 reglamentu), kurie taikomi santechnikos įrenginiams (Nuoroda į ES standartus pateikiama ES lygmeniu, kad būtų galima įvertinti produktų technines specifikacijas: EN 200 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų paprastieji ir maišymo čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 816 „Santechnikos įtaisai. Užsidarantieji čiaupai (PN 10)“; EN 817 „Santechnikos įtaisai. Mechaniniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1111 „Santechnikos įtaisai. Termostatiniai maišomieji čiaupai (PN 10). Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1112 „Santechnikos įtaisai. 1-ojo ir 2-ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“; EN 1113 „1- ojo ir 2- ojo tipo vandens tiekimo sistemų santechnikos įtaisų dušų žarnos. Bendrieji techniniai reikalavimai“, įskaitant žarnos atsparumo lankstymui bandymo metodą; EN 1287 „Santechnikos įtaisai. Mažaslėgiai termostatiniai maišomieji čiaupai. Bendrieji techniniai reikalavimai“, EN 15091 „Santechnikos įtaisai. Elektroniniu būdu atidaromi ir uždaromi santechnikos įtaisai“.) 19. Visi gaminiai ir medžiagos, naudojami atliekant šiuos rangos darbus, į objektą turi būti pristatomi kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams, aplinkosauginiams reikalavimams. 20. Darbų kainų žiniaraščius pateikti po sutarties įsigaliojimo, per 10 darbo dienų. Užpildyti darbų kainų žiniaraščiai bus orientaciniai ir nebus vertinami pirkimo metu (kainai pagrįsti). Darbų kainų žiniaraščiai bus naudojami rangovo darbų pažangos eigai fiksuoti ir, jei reikės, rangos sutartyje nenumatytų bei numatytų, tačiau papildomai reikalingų ar atsisakomų nevykdytinų darbų kainos apskaičiavimui. 21. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas: Rangovas kartu su paskutiniu rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (su PVM). |
| 2.3. | Aplinkosapsaugos reikalavimai | 1. Darbo projekte turės būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. ir XII skyriaus 15.1. papunkčiais (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“). Šis reikalavimas bus tikrinimas Sutarties vykdymo metu. 2. Jeigu Rangovas pažeis 2.3. punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Užsakovas įgis teisę vienašališkai nutraukti Sutartį . |
| 2.4. | Informacija apie kitus projektus, galinčius turėti įtakos darbų vykdymui. | Atskiru projektu Globos namų įvado leistina vartoti elektros galia bus didinama, įrengiama nauja įvadinė spinta ant tinklo atramos, esamas orinis įvadas naikinamas. Atskiru projektu Bendruomenės namams bus įrengtas atskiras trifazis įvadas, nauja įvadinė spinta ant tinklo atramos. Tam tikslui Globos namų sklypo dalyje numatytas pakloti požeminis kabelis. Atskirais projektais numatyta įrengti elektromobilio įkrovos stotelę ir avarinio maitinimo elektros generatorių. Tokiu atveju, jeigu atlikus pirkimo procedūras Globos namų ir Bendruomenės namų remonto darbų atlikimui bus sudarytos sutartys su skirtingais rangovais, atliekant darbus gali iškilti būtinybė tarpusavyje derinti darbų atlikimą: Globos namų įžeminimo kontūro įrengimą, Bendruomenės namų įėjimo laiptų ir neįgaliųjų panduso įrengimą, Bendruomenės namų įvadinio kabelio paklojimą, stogo ir sienų apšiltinimą. |