## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS

PIRKIME „BATERIJOS NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAMS“

____________Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/paslaugų/prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Partnerio darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, proc. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi darbai/paslaugos/prekės | Pirkimo darbų/paslaugų/prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus, proc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas | Prelimi-narus kiekis | Mato Vnt. | 1 mato vnt. kaina EUR be PVM | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 1. | Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1) /Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ____________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _______________________./ | 160 | kompl. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 2. | Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2) /Nurodyti: baterijų gamintoją (-jus) ir modelį (- us) ____________________; Pateikti nuorodas į technines specifikacijas arba pateikti pdf byloje _______________________./ | 1600 | kompl. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| 3. | Baterijų BAT-2 pakeitimas įrenginiuose | 1600 | vnt. | (užpildyti) | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR be PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |
| Bendra kaina EUR su PVM |  |  |  |  | (užpildyti) |

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) ........................................................ Eur (suma žodžiais) iš jų ......... proc. PVM ............................................................ Eur (suma žodžiais).

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome šiuos parametrus pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomas parametras |
| --- | --- |
| Antras kriterijus – baterijos BAT-1 korpuso aukštis, mm (T1). | /Nurodyti baterijų BAT-1 korpuso aukštį, mm/: Nurodoma skaitinė reikšmė |
| Trečias kriterijus – baterijos BAT-1 pristatymo terminas (T2). | /Nurodyti terminą, per kurį po sutarties pasirašymo tiekėjas įsipareigoja pristatyti baterijas BAT-1/: Nurodoma skaitinė kalendorinių dienų kiekio reikšmė |

PASTABOS:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta dokumentacija:

-  baterijų BAT-1 ir BAT-2 techninės specifikacijos,

- Baterijų BAT-1 diegimo instrukcija,

- Baterijų BAT-1 vartotojo vadovas.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ:

- Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-1)

|  | Bendrieji reikalavimai: | Atitiktis (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
|  | Tipas: Ličio geležies fosfato (LFP); |  |
|  | Korpuso plotis be tvirtinimo elementų: ne daugiau 449 mm; |  |
|  | Korpuso gylis: ne daugiau 550 mm; |  |
|  | Korpuso aukštis: ne daugiau kaip 134 mm; |  |
|  | Įkrovimo temperatūros diapazonas: ne blogiau kaip nuo 0 iki +50 ˚C; |  |
|  | Iškrovimo temperatūros diapazonas: ne blogiau kaip nuo -20 iki +50 ˚C; |  |
|  | Saugojimo temperatūra ne mažesniame diapazone kaip nuo -20 iki + 55 ˚C; |  |
|  | Ciklų skaičius: ne mažiau 4000 (@ 25oC, 80% DOD); |  |
|  | Suplanuota gyvavimo trukmė: ne mažiau 15 metų; |  |
|  | Garantijos trukmė: ne mažiau 60 mėn.; |  |
|  | Garantijos sertifikatas: turi būti; |  |
|  | Aparatinė sąsaja: RS485 arba lygiavertė: turi būti. |  |
|  | Elektriniai parametrai: |  |
|  | Baterijos nominali talpa: 100 Ah; |  |
|  | Nominali įtampa: 48 V; |  |
|  | Maksimali įkrovimo srovė: ne mažiau 0,4 C (C yra baterijos talpa, išreikšta Ah); |  |
|  | Maksimali iškrovimo srovė: ne mažiau 0,8 C. |  |
|  | Saugumo reikalavimai baterijų valdymo moduliui (BMS) |  |
|  | Apsauga nuo trumpo jungimo: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės srovės: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per didelės įtampos: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos aplinkos temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos aplinkos temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos BMS temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per aukštos LFP celių temperatūros: turi būti; |  |
|  | Apsauga nuo per žemos LFP celių temperatūros: turi būti; |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti programinę įrangą BMS darbo stebėjimui ir valdymui. |  |
|  | Atitiktis standartams: |  |
|  | Saugumo standartai IEC/EN 62619, IEC 62368-1 arba lygiaverčiai: turi būti; |  |
|  | Atitiktis Europos sąjungos direktyvai 2011/65/UE (RoHS) arba lygiavertei: turi būti; |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas IEC/ EN 300 386 arba lygiavertis: turi būti. |  |
|  | Jėgos kabeliai baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio: |  |
|  | Laidininko medžiaga: varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas: ne mažiau 25 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas: tinkamas prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio ir baterijų; Nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio gnybtų tipas: varžtinis M6, M8 arba M10. Tikslus reikalaujamas tipas bus nurodytas po tiekimo sutarties pasirašymo. |  |
|  | Izoliacijos spalva: „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Kabeliai ties gnybtais prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio turi būti paženklinti juodais užrašais baltame fone „+“ ir „-“. |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai: ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚C; |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu ne mažesnio nei 1,5 m ilgio jėgos kabelių baterijų prijungimui prie nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginio. (Kabelių ilgis gali būti mažesnis, suderinus su Perkančiąją organizacija, jei jis užtikrins galimybę sujungti vieną virš kito 19“ spintoje sumontuotus nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginį ir baterijas, montuojant įrenginius su 1U tarpais.). |  |
|  | Jėgos kabeliai baterijų lygiagrečiam sujungimui: |  |
|  | Laidininko medžiaga: varis; |  |
|  | Laidininko skerspjūvio plotas: ne mažiau 16 mm2; |  |
|  | Gnybtų tipas: tinkamas prijungimui prie baterijų; |  |
|  | Izoliacijos medžiaga: silikonas arba lygiavertė; |  |
|  | Izoliacijos spalva: „+“ ir „-“ poliškumo kabelių spalvos turi būti skirtingos, atitinkančios standarto ETSI ES 203 408 arba lygiaverčio reikalavimus; |  |
|  | Izoliacijos atsparumas temperatūrai: ne mažesniame diapazone kaip nuo -25 iki +90 ˚C; |  |
|  | Kabelių ilgis: tinkamas sujungti tarpusavyje vieną virš kitos su 1U tarpu 19“ spintoje sumontuotas baterijas; |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota komplektu jėgos kabelių baterijų lygiagrečiam sujungimui. |  |
|  | Valdymo ir signaliniai kabeliai: |  |
|  | Kiekviena baterija turi būti sukomplektuota valdymo ir signalinių kabelių RS485-Modbus, CAN arba lygiaverčių komplektu sujungimui su nepertraukiamo elektros maitinimo įrenginiu ir baterijų lygiagrečiam sujungimui. |  |

- Baterija nepertraukiamo maitinimo šaltiniui (BAT-2)

| Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Atitiktis (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | VRLA AGM 12V |  |
| 2 | Suderinamumas | Baterijos skirtos nepertraukiamo maitinimo šaltiniams ir jų papildomiems baterijų blokams EATON PW5130i2500-XL2U, PW5130i3000-XL3U, 5PX3000iRT3U, 5PX3000iRT3UG2, PW5130N3000-EBM2U, PW5130N3000-EBM3U, 5PXEBM72RT3UG2, 5PXEBM72RT3U ir turi būti pilnai su jais elektriškai ir mechaniškai suderinamos neperdarant jokių originalių jungčių, jungimo kabelių, tvirtinimo elementų ar kitų originalių nepertraukiamo maitinimo šaltinio detalių; |  |
| 3 | Nominali įtampa | 12 V; |  |
| 4 | Savaiminė iškrova | Ne didesnė kaip 3,5% per mėnesį; |  |
| 5 | Nominali talpa | Ne mažiau kaip 8.8 Ah; |  |
| 6 | Vidinė varža | Ne daugiau kaip 19 m; |  |
| 7 | Maksimali iškrovimo srovė | Ne mažesnė kaip 133 A; |  |
| 8 | Projektinis tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 10 metų (prie 20°C) (su palaikomuoju įkrovimu (floating charge)); |  |
| 9 | Garantijos trukmė: | ne mažiau 24 mėn.; |  |
| 10 | Garantijos sertifikatas | turi būti; |  |
| 11 | Darbo temperatūra (įkrovimas ir iškrovimas) | Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 C iki 50 C; |  |
| 12 | Sandėliavimo temperatūra | Ne mažesniame intervale kaip nuo -20 C iki 50 C; |  |
| 13 | Matmenys | Ilgis: 151 ± 1 mm, plotis: 65 ± 1 mm, aukštis: 94 ± 1 mm (be jungčių); |  |
| 14 | Jungčių tipas | F2 Faston; |  |
| 15 | Standartai | Turi atitikti IEC 60896 – 21/22, EN 50272 – 2. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“).

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________