I- DALIS

SIURBLYS PANARDINAMAS KAMERA 13

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Siurblys  panardinamas į kameros 13  rezervuarą.

Pirkimo objekto apibudinimas – Panardinamas drenažinis siurblys perkamas į rezervuarą išvalytoms nuotekoms pumpuoti į rezervuarą tarp antrino sėsdintuvo Nr.1 ir sėsdintuvo Nr.3 .

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius techninius reikalavimus  panardinamam siurbliui 13 kameroje pumpuoti išvalytas nuotekas, kuriuos privaloma įvykdyti. Siurblio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. 	Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: sąlyginai švarus vanduo | Nurodyti |
| 33. | Siurblio techninės charakteristikos | Skysčio temperatūra iki 40 Cº | Nurodyti |
|  |  | Siurblio tipas – panardinamas | Nurodyti |
|  |  | Esant darbiniam slėgiui 10 m siurblio nominalus našumas ne mažesnis nei 4l/s, | Nurodyti |
|  |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (10 m – 4l/s) ne mažesnis kaip 46% | Nurodyti |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio pastatymas laisvo tipo, su kojalėmis statyti siurblį ant talpos dugno. Siurblio pajungimas 2” vidinis sriegis, nukreiptas vertikaliai aukštyn. | Atitinka |
|  |  | Siurblio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal EN 1561 EN-GJL-250 arba EN 1563 EN-GJL-500 standartą arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti |
|  |  | Siurblio velenas nerūdijančio plieno turi atitikti EN14057 arba EN14021, arba lygiavertį standartą | Nurodyti |
|  |  | Siurblio darbo ratas pagamintas iš EN 1561 EN-GJL-200 arba atsparaus dilimui poliamido. | Nurodyti |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – kanalinis arba pusiau atviro tipo. | Atitinka |
|  |  | Sandarikliai – turi būti pagaminti iš: CSb/Al2O3 - RSIC/RSIC | Atitinka |
| 5. | Reikalavimai siurblio elektros varikliui | Galia (P2) ne daugiau 1,2 kW | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
|  |  | Elektros variklio naudingo veiksmo koeficientas esant 100 % apkrovai ne mažesnis kaip 78% | Nurodyti |
|  |  | Siurblio specifinė energija (elektros sąnaudos) darbo taške (10 m – 4l/s) ne didesnės nei 0,076 kWh/m3 | Nurodyti |
|  |  | Variklis apsisukimų skaičius turi neviršyti 3000aps/min | Nurodyti |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | Nurodyti |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F | Nurodyti |
|  |  | Kabeliais turi būti parinkti pagal siurblio charakteristikas ir pritaikyti reikiamai elektrotechninei schemai. | Atitinka |
| 6. | Siurblio elektros variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, kontrolė ir būsenos turi būti pajungtos į bendrą siurblių valdymo sistemą arba į naujo siurblio apsaugos sistemos valdiklį | Nurodyti |
| 7. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2025 metų. | Atitinka |

3.  Standartai

3.1 EN 809+A1:2009/AC:2010, EN ISO 12100:2010; EN61000-6-2 (3), EN60034, EN60335

3.2 CE atitiktis : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2014/30/EU • Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU

4. Licencijos, sertifikavimas

4.1 Netaikoma.

5. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Gamintojas turi laikytis ISO 9001 arba lygiaverčio standarto.

6. Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. pietūs nuo11.00iki11.45val penktadienį iki 14.30 val. pietūs nuo11.00 iki 11.30val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 2-jų mėnesių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8. Kokybės kontrolė

8.1 Netaikoma.

9. Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblio: slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagamintas siurblys, siurblio veleno sandarinimo būdą.  Techninę dokumentaciją lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

9.2 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių  ar anglų kalbomis: naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas.

9.3 CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

9.4 Siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus.

9.5 Pateikti siurblio našumo kreivę.

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11. Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliui suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

12.2 Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

13. Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14. Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai ( siurblys, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4 Prieš teikiant pasiūlymą konkurso dalyvis turi teisę atvykti į Kauno m. Nuotekų valyklą siurblių eksploatavimo vietą apžiūrai, susipažinti su turima Užsakovo medžiaga, kad teisingai įsivertinti visas išlaidas siurblio pritaikymui į eksploatacijos vietą, atvykimą suderinanti su Nuotekų valyklos inžinieriumi mechaniku. Vizito laiką suderinti prieš tris darbo dienas. Apžiūrą galima atlikti darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Pietų pertrauka 11.00-11.45val. penktadienį 11.00-11.30val.

Adresas: ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla).

15. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

______________________________________________________________