II- DALIS

SIURBLYS GELEŽIES SULFATUI DOZUOTI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  Pirkimo objektas : Siurblys dozavimo, geležies sulfato dozavimui.

Pirkimo objekto apibudinimas – Siurblys dozavimo, geležies sulfato dozavimui perkamas į geležies sulfato dozavimo siurblio GRUNGFOS DME 375-10 AR-PP/V/C-F-31A2A2F p/n95905013 vietą arba analogiškas.

Slėgio-debito-naudingo veikimo koeficiento kreives gali būti ribose, kurios nurodytos lentelėje.  Prijungimo, gabaritiniai, matmenys turi atitikti esamo siurblio gabaritus. Siurblys turi būti pagamintas iš ne prastesnių medžiagų, nei nurodytos markės siurblys. Perkamo „lygiaverčio“ siurblio slėgio-debito, elektrinis galingumas,  turi būti toks pat kaip nurodyta lentelėje. Gabaritiniai matmenys ir svoris negali būti didesni nei nurodyto siurblio markė. Perkamas „lygiavertis“ siurblys bus  montuojamas į nurodytos markės siurblio vietą. Siurblys turi būti sumontuotas toje pačioje vietoje. Jeigu siūlomo siurblio pajungimo mechanizmas netinka, tiekėjas įsipareigoja padengti sumontavimo ir reikalingų mechanizmų, bei elektrinės dalies darbų ir dalių  pirkimo išlaidas, pardavėjo sąskaita.

Pirkimo objekto apibudinimas –  Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius techninius reikalavimus  geležies  sulfato dozavimo  siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Siurblio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Siūlomi parametrai / atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas , modelis. | Nurodyti dozavimo siurblio pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Geležies sulfato dozavimas | Atitinka |
| 3. | Siurblio techninės charakteristikos | Darbo taškas |  |
|  |  | Darbinis maksimalus slėgis ne mažiau 6bar | Nurodyti |
|  |  | Darbo taškas |  |
| 4. |  | Darbinis našumas 350l/h | Nurodyti |
| 5. |  | Maksimalus našumas ne mažiau 370l/h | Nurodyti |
| 6. |  | Maks. taktų dažnis ne mažiau 160 1/min | Nurodyti |
| 7. |  | Darbo metu, privalo turėti galimybę pasiurbti geležies sulfatą iš 6m gylio. | Atitinka |
| 8. |  | Siurblio tipas - stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su integruotu kintamų apsukų varikliu. | Atitinka |
| 9. |  | Našumo reguliavimo ribos santykiu 1:800 | Atitinka |
| 10. |  | Siurblys turi valdymo skydelį su mygtukais ir displėjumi. | Atitinka |
| 11. |  | Rankinis dozavimas, tiesiogiai nustatant našumą ml/h, l/h Valdymas pagal išorinius impulsus iš išorinio valdiklio arba vandens skaitiklio, tiesiogiai nustatant ml/impulsui Išorinis valdymas pagal analoginį 4-20, 0-20 m A signalą su galimybe nustatyti siurblio našumą esant maksimaliam signalui. | Atitinka |
| 12. | Siurblio darbo režimai | Valdymo būdai– nuotolinis debito reguliavimas( našumo reguliavimas) elektros variklio pagalba ir rankinis valdymas | Atitinka |
| 13. |  | Rankinis dozavimas, tiesiogiai nustatant našumą ml/h, l/h Valdymas pagal išorinius impulsus iš išorinio valdiklio arba vandens skaitiklio, tiesiogiai nustatant ml/impulsui Išorinis valdymas pagal analoginį 4-20, 0-20 m A signalą su galimybe nustatyti siurblio našumą esant maksimaliam signalui. | Atitinka |
| 14. | Reikalavimai siurblio hidraulinei daliai kontaktuojančiai su dozuojama terpe | Dozavimo galvos variantas – atsparus geležies sulfatui . | Atitinka |
| 15. |  | Tarpiklio medžiaga - FKM | Nurodyti |
| 16. |  | Vožtuvo rutulio medžiaga –Atsparus geležies sulfatui. | Atitinka |
| 17. |  | Sumontuotas oro išleidimo ventilis | Atitinka |
| 18. | Reikalavimai elektros varikliui | Kintamų apsukų variklis | Atitinka |
| 19. |  | P1 – ne didesnė kaip: 240W | Atitinka |
| 20. |  | Dažnis 50Hz | Atitinka |
| 21. |  | Įtampa 230V | Atitinka |
| 22. |  | Nominali srovė – ne didesnė kaip 1A | Atitinka |
| 23. | Kitos reikalingos dozavimui funkcijos | Vietinio kalibravimo funkcija, siurblio kalibravimui pagal esamas sąlygas įrengimo vietoje. Antikavitacijos funkcija didelio klampumo, dujas išsiskiriantiems skysčiams arba esant ilgoms įsiurbimo linijoms. Maksimalaus našumo ribojimas. Siurblio taktų, darbo valandų ir įjungimo/išjungimo skaitikliai. Lygio kontrolė su dviem lygio signalų įėjimais. Aliarmo relės išėjimas. Apsauga nuo perkrovos | Atitinka |
| 24. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2025 metų. | Atitinka |

3. Standartai

3.1   Netaikoma.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 Netaikoma.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Gamintojas turi laikytis ISO 9001 arba lygiaverčio standarto.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta :Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 2-jų mėnesių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1 Netaikoma.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie siurblio: gamintojo internetinį adresą, slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurblys, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninės dokumentacijos lietuvių kalba, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

9.2 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

9.3 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba ir anglų kalbomis.

9.4 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliui suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

12.2 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

12.3 Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

13.Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (siurblys, elektros variklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_______________________________________________________