III- DALIS

SIURBLYS PANARDINAMAS, KOLONINIS VEIKLIAJAM DUMBLUI 21-M KAMERA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Nuotekų veikliojo dumblo koloninis, panardinamas siurblys.

Pirkimo objekto apibudinimas – veikliojo dumblo ir nuotekų pakėlimo koloninis panardinamas siurblys perkamas į buvusio veikliojo dumblo ir nuotekų pakėlimo  ašinio panardinamo siurblio ABS VUP 0403 ME 450/4 – 44 ar VUPX0 403 PE450/4  vietą, arba analogiškas.

Žemiau nurodytas tekstas lentelėje, apima minimalius techninius reikalavimus  veikliojo dumblo ir nuotekų pakėlimo koloniniam panardinamam siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Siurblio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

2. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. .Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Pildo konkurso dalyvis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį | nurodyti |
| 2. | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka - dumblas/ nuotekos po pirminio sėsdintuvo. | ‚Atitinka“/ Neatitinka „ |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 10 ÷ 40 Cº | Nurodyti |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas ne mažiau 2100m3/h, esant darbiniam slėgiui 4,0 m | Nurodyti |
| 5. |  | Siurblio darbo zona nuo 1 iki 6,5 m (Q 2350 m3/h-1900 m3/h ) | Nurodyti |
| 6. |  | Siurblio darbo apsukos iki 1500 aps/min | Nurodyti |
| 7. |  | Siurblio tipas - panardinamas ašinis propelerio tipo siurblys. | Nurodyti |
| 8. |  | hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas ne ne mažesnis 70% (nom taške) | Nurodyti |
| 9. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo rato tipas – trijų menčių propeleris. | Nurodyti |
| 10. |  | Siurblio darbo ratas - ketinė stebulė, nerūdijančio plieno (1.4340) mentės arba lygiaverčių medžiagų | Nurodyti |
| 11. |  | Siurblio darbo rato laisvas pratekėjimas ne mažesnis kaip 70mm | Nurodyti |
| 12. |  | Siurblio velenas - nerūdijančio plieno (1.4021) arba lygiavertė medžiaga | Nurodyti |
| 13. |  | Veleno sandarinimai -mechaniniai dvi poros terpės pusė SiC/SiC/NBR; variklio SiC/SiC NBR arba lygiaverčiai, neprastesni. | Nurodyti |
| 14. |  | Siurblys montuojamas į esamą jungimo detalę DN 600 mm ant esamo fiksatoriaus . Fiksatorius ABS VUP 0403 modelio. | Nurodyti |
| 15. | Reikalavimai elektros varikliui | Galia P2 iki 45 kW srovės stiprumas iki I - 85A Darbiniam taške P2 iki 35kW | Nurodyti |
| 16. |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
| 17. |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
| 18. |  | Srovė- trifazė | Nurodyti |
| 19. |  | Jungimas- trikampis | Nurodyti |
| 20. |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP68 | Nurodyti |
| 21. |  | Kabelio ilgis ne mažiau 10 m (du jėgos kabeliai ir vienas kontrolinis) | Nurodyti |
| 22. |  | Efektyvumo klase IE3 pagal IEC 60034-30 | Nurodyti |
| 23. |  | El. variklio izoliacijos klase H | Nurodyti |
| 24. | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai. | Atitinka |
| 25. |  | Sausoje variklio ir kabelių sujungimo kameroje turi būti sumontuoti drėgmės elektrodas „ vanduo tepale“. | Atitinka |
| 26. | Brėžinys |  | „Atitinka“/ „Neatitinka“ |
| 27. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2025 metų. | Atitinka |

3. Standartai

3.1 EN809, EN809A1, EN809 AC , EN ISO 12100-1 , 2; EN61000-6-2 (3), EN60034, EN60335

3.2 Elektros variklis IEC60034 -30  IE3 testavimas pagal  IEC 60034-2-1.

3.3   CE atitiktis : • Machinery Directive (MD), 2006/42/EC, EMC 2004/108/EC • Low Voltage Directive (LVD), 2014/35/EU

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 Netaikoma.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Gamintojas turi laikytis ISO 9001 arba lygiaverčio standarto.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

7.2  Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

8.1 Netaikoma.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1 Tiekėjas konkurso metu pateikia sekančius duomenis apie siurblį: slėgio-debito-galingumo-naudingo veiksmo koeficiento grafikus, gabaritinius ir prijungimo matmenis, svorį, elektros variklių apsaugas, medžiagas iš kurių pagaminti siurbliai, siurblių velenų sandarinimo būdą, techninius reikalavimus siurblio montavimui ir naudojimui, komplektaciją, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją .

9.2 Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis

9.3 Atsarginių dalių katalogus su nomenklatūriniais numeriais.

9.4 Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus.

9.5 Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

9.6 Techniniame pase nurodyti serijiniai numeriai.

9.7 Papildoma informacinė lentelė.

10.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1 Neaktualu.

11.Apmokymas

11.1 Neaktualu.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1 Siurbliui suteikiama ne  mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.

12.3 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

13.Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai ( siurbliai, elektros varikliai) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų, turi būti pakeistas, naujais, tenkinančiais reikalavimus, mechanizmais turi būti pristatyti per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.

14.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

14.4. Nuotekų veikliojo dumblo ir nuotekų pakėlimo ašiniai panardinami siurbliai turi būti pagaminti 2025 metais.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_____________________________________________________________