IV- DALIS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

CIRKULIACINIS SIURBLYS (CIRKULIACINIS DUMBLO SIURBLYS) IR JO SUMONTAVIMO DARBAI

- Pirkimo objektas - cirkuliacinis siurblys išpūdytam dumblui.

  - Cirkuliacinis siurblys perkamas į susidėvėjusio siurblio cirkuliaciniam dumblui KSB SEWATEC F 150-315 vietą.

1.2. Jei bus siūlomas analogiškas siurblys su skirtingais nei nurodyta flanšų montavimo atstumais ir dydžiais, tiekėjas privalo parengti naują techninį vamzdyno išdėstymo projektą, aiškiai įvardindamas esamą ir siūlomą vamzdyno modifikaciją, atlikti esamus ir siūlomus slėgio nuostolių skaičiavimus, įrodant, kad siūlomas siurblys lygiaverčiai efektyviai gali veikti nurodytoje vietoje nedidinant slėgio išleidime ir suvartojamos elektrinės galios. Techninis projektas turi būti pateikiamas kartu su siurblio pasiūlymu. Be techninio projekto, bet kokie vamzdyno darbai negali būti atliekami. Jei reikalingas techninis projektas nepateikiamas, pasiūlymas toliau nevertinamas ir atmetamas kaip netinkamas. Jeigu siūlomas siurblys netinka į esamą siurblio vietą, siurblio Tiekėjas pats savo lėšomis sumontuoja ir pritaiko siurblį į esamą technologinę liniją ir  montavimo ir elektros darbus atlieka savo sąskaita.

1.3. Jeigu pateiktas siurblys netinka į esamą  elektros sistemą, tiekėjas atlieka elektrinės dalies rekonstrukciją pritaikant pateiktam siurbliui.

1.4. Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas  kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus.

2 .Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti nuotekų siurblio gamintoją, tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Darbo aplinka: Dumblas išpūdytas cirkuliuojantis iš pūdymo rezervuaro apačios per šilumokaitį dumblas/ vanduo į pūdymo rezervuaro viršų 24 metrai. Išpūdytame dumble yra iki 3% sausų medžiagų. | Nurodyti |
| 33. | Siurblio techninės charakteristikos | Skysčio temperatūra iki 40 Cº | Nurodyti |
|  |  | Siurblio tipas – sauso pastatymo | Nurodyti |
|  |  | Esant darbiniam slėgiui 9 m siurblio nominalus našumas ne mažesnis nei 249 m3/h, | Nurodyti |
|  |  | Hidraulinis naudingo veiksmo koeficientas darbo taške (9 m – 249 m3/h) ne mažesnis kaip 75% | Nurodyti |
|  |  | NPSH reikšmė darbo taške 9 m – 250 m3/h ne daugiau 5 m | Nurodyti |
| 4. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio hidraulinėje dalyje turi būti numatyta pravalos anga ar kita galimybė darbo rato pravalymui ir/ar apžiūrai su sumontuotu 1“ Colio ventiliu.(analizių paėmimui). | Atitinka |
|  |  | Esamas įsiurbimo flanšo skersmuo DN 150 mm. | Nurodyti |
|  |  | Esamas slėginio flanšo skersmuo DN 150 mm. | Nurodyti |
|  |  | Siurblio korpusas turi būti pagamintas iš ketaus pagal EN 1561 EN-GJL-250 arba EN 1563 EN-GJL-500 standartą arba lygiavertės medžiagos | Nurodyti |
|  |  | Siurblio velenas nerūdijančio plieno turi atitikti EN14057 arba EN14021, arba lygiavertį standartą | Nurodyti |
|  |  | Siurblio darbo ratas pagamintas iš medžiagos pagal EN 1561 EN-GJL-250 arba GJN-HB555(XCR23) | Nurodyti |
|  |  | Siurblio darbo rato tipas – kanalinis pusiau atviro tipo. | Atitinka |
|  |  | Sandarikliai – turi būti pagaminti iš: SIC/SIC+SIC/CARBON arba SIC/SIC+C/MgSiO4 , arba SIC/SIC+SIC/SIC, arba SIC/SIC+CARBON/CERAMIC, arba WCCR/WCCR+WCCR/WCCR | Atitinka |
| 5. | Reikalavimai siurblio elektros varikliui | Elektros variklio efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE3 | Atitinka |
|  |  | Galia (P2) ne daugiau 15 kW | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz | Nurodyti |
|  |  | Elektros variklio naudingo veiksmo koeficientas esant 100 % apkrovai ne mažesnis kaip 90% | Nurodyti |
|  |  | Siurblio specifinė energija (elektros sąnaudos) darbo taške (9 m – 249 m3/h) ne didesnės nei 0,038 kWh/m3 | Nurodyti |
|  |  | Variklis apsisukimų skaičius turi neviršyti 1500aps/min | Nurodyti |
|  |  | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP55 | Nurodyti |
|  |  | El. variklio izoliacijos klasė ne žemesnė kaip F | Nurodyti |
|  |  | Kabeliais turi būti parinkti pagal siurblio charakteristikas ir pritaikyti reikiamai elektrotechninei schemai. | Atitinka |
| 6. | Siurblio elektros variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose turi būti sumontuoti šiluminės apsaugos davikliai, kontrolė ir būsenos turi būti pajungtos į bendrą siurblių valdymo sistemą arba į naujo siurblio apsaugos sistemos valdiklį | Nurodyti |
|  |  | Siurbliams su IP68 varikliu, statoriaus kameroje turi būti sumontuotas daugkartinio naudojimo drėgmės daviklis, kontrolė ir būsenos turi būti pajungtos į bendrą siurblių valdymo sistemą arba į naujo siurblio apsaugos sistemos valdiklį | Nurodyti |
| 7. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2025 metų. | Atitinka |

- Standartai

  - Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EC:  ECM 2014/30/EU; LVD 2014/35EU. Darniųjų standartų EN ISO 12100:2010, EN 809+A1:2009/AC:2010 arba lygiaverčių standartų.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1 Netaikoma.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

5.1 Gamintojas turi laikytis ISO 9001 arba lygiaverčio standarto.

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

6.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7.2. Išmontuoti iš esamos technologinės linijos dumblo siurblinėje, dumblo cirkuliacinį siurblį KSB SEWATEC F 150-315.

7.3. Sumontuoti konkurso nugalėtojo pateiktą siurblį į technologinę liniją, dumblo siurblinėje, į buvusio dumblo cirkuliacinio siurblio KSB SEWATEC F 150-315 vietą.

7.4 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3-jų mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.5. Tiekėjas (Rangovas), vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

7.6. Techniniai reikalavimai: Tiekėjas Rangovas siurblio valdymui turi pasirinkti ir pateikti siurblio valdymo schemą (su dažniu keitikliu ar su magnetiniu paleidėju). Dažnio keitiklio atveju rangovas keičia  visą valdymo schemą (atliekamas naujai DK, jėgos ir kontrolinių kabelių  montavimas, DK programavimas).Antru atveju pakankama  apsaugų korekcija ir tam tikrų elementu ar detalių  pakeitimas. Elektrinės schemos turi būti integruotos į bendras turimas schemas (pdf formate).

8.Kokybės kontrolė

  - Netaikoma.

- Reikalavimai siurblio dokumentacijai ir instrukcijoms

9.1. dokumentai pateikiami su pasiūlymu:

9.1.1.Siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiantys dokumentai.

9.2. dokumentai pateikiami su prekėmis:

9.2.1. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

9.2.2. Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

9.2.3. Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba.

9.3. Jeigu bus vykdomi siurblio sumontavimo darbai:

9.3.1. Įrengimo montavimo schema.

9.3.2. Darbų priėmimo –perdavimo aktas.

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Nėra

11. Apmokymas

11.1. Nėra

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1.  Siurbliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 20 dienų nuo perkančiosios organizacijos raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

12.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

12.3 Garantinis laikas sumontavimo darbams 120 ( vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

12.4 Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu.

12.5 Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.

13. Ženklinimas

13.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

14.2 Pasiūlymo kainoje turi būti įvertintos siurblio prijungimo, montavimo medžiagos, kabeliai ir pan., siurblio horizontalus montavimo rėmas bei kita įrangą reikalinga siurblio paleidimui.

14.3 Pasiūlymo kainoje turi būti įvertinti siurblio sumontavimo darbai, ir jeigu bus reikalinga naujos siurblio montavimo aikštelės įrengimas ar perdarymas.

14.4 Pasiūlymo kainoje turi būti įvertintos siurblio prijungimo darbai į esamą elektros įrengimų sistemą ir prie esamos siurblių valdymo sistemos.

14.5Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

14.6 Suvirinimo darbai: Prieš suvirinimą būtina patikrinti ar teisingai išcentruoti vamzdžiai, tarpų dydžius ir briaunų sutapimą. Suvirinimo kontrolė turi būti sistemingai atliekama, detalių surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdynų ir alkūnių galai turi būti nupjauti, be atplaišų, nuvalyti nuo rūdžių, riebalų, nešvarumų, dumblo ir kitų teršalų, trukdančių suvirinimui. Vamzdynų galuose negali būti pjaustymo defektų, suvirinimo siūlės turi būti apibrėžtos, lengvai išgautos. Siūlėje negali būti įtrūkimų, nesuvirintų tuštumų, išdegimų, išlydyto metalo nutekėjimo.

14.7 Rangovas  darbus atlieka vadovaujantis darbų saugos ir sveikatos reikalavimai, kurie yra nustatyti Užsakovo organizacijos. Nuoroda:

https://www.kaunovandenys.lt/info/SitePages/Vie%C5%A1ieji%20pirkimai%20ir%20informacija%20tiek%C4%97jams.aspx“.

14.08 Rangovas konkurso metu turi teisę susipažinti su objektu ( Marvelės 199A Kaunas, Nuotekų valykla) suderinęs vizito laiką su Užsakovu prieš tris darbo dienas. Darbo dienomis nuo 7- 16 val., penktadienį iki 14.30val. Surašius apžiūros aktą, per CVP IS sistemą užduoti klausimus.

14. Žalieji reikalavimai

15.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

______________________________________________________________