V- DALIS

SIURBLYS SMĖLIUI PUMPUOTI  SMĖLIAGAUDĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – nuotekų panardinamas siurblys.

  - Nuotekų panardinamas siurblys perkamas į buvusio nuotekų panardinamo siurblio KSB  KRTF 80-216/34 UEH-S vietą, arba analogiškas.

  - Jeigu siūlomo  siurblio prijungimas netinka prie esančio vamzdyno išmetimo ir prijungimo flanšų ir siurblio instaliacija reikalauja smėliagaudės konstrukcijos, užsakovas savo  lėšomis įsipareigoja sumontuoti siurblį perdarant pasiurbimo tvirtinimo mechanizmą. Siurblio atraminė alkūnė turi tikti į esamą vietą išmetime(slėginėje pusėje) prie esamo išmetimo flanšo be konstrukcijų pakeitimų. Pasiurbimo pusėje užsakovas įsipareigoja atlikti rekonstrukcijos darbus jeigu siūlomo siurblio pasiurbimo anga bus aukščiau esamos pasiurbimo konstrukcijos ir netiks dėl per aukštai esančios pasiurbimo flanšo. Ašinis siurblio tiesumas turi sutapti su pasiurbimo angos ašimi. Centrų ne sutapimas siūlomo siurblio ir pasiurbimo angos galima iki 100 mm.

  - Žemiau nurodytas tekstas lentelėje apima minimalius techninius reikalavimus  nuotekų panardinamam siurbliui, kuriuos privaloma įvykdyti. Pretendentas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

  - Siurblio tiekėjas pateikia tokį siurblį, kuris pagamintas gamintojo gamykloje, kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

- Techniniai reikalavimai panardinamam siurbliui

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis. | Nurodyti nuotekų panardinamo siurblio pavadinimą ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2. | Paskirtis | Nuotekos iš smėlio gaudyklės sausos medžiagos dalis 8% , kurios 90% sudaro mineralinės medžiagos abrazyvas. | Atitinka |
| 3. |  | Skysčio temperatūra 0-40 Cº | Atitinka |
| 4. | Siurblio techninės charakteristikos | Siurblio nominalus našumas Q 65- 70 m³/h | Nurodyti |
| 5. |  | Kėlimo aukštis ne mažiau 5-6 metrai | Nurodyti |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  | Siurblio tipas- panardinamas vertikalaus pastatymo. | Nurodyti |
| 8. |  | Siurblio bendras naudingumo koeficientas ne mažesnis kaip 39%- 50 % ne mažesnių ribų. | Nurodyti |
| 9. |  | Siurblio darbo ratas Vortex F arba nemažiau efektyvesnis. | Nurodyti |
| 10. | Reikalavimai siurblio konstrukcijai | Siurblio darbo ratas pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui ENGJN –HB555su chromu 13% -23% ne mažesnėse ribose, arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 11. |  | Siurblio korpusas – pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui ENGJN –HB555su chromu 13% -23% ne mažesnėse ribose, arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 12. |  | Siurblio velenas – nerūdijantis plienas 1.4021+QT800; 1.4057+QT800 arba neprastesnės medžiagos. | Atitinka |
| 13. |  | Atraminė alkūnė: pagamintas iš ketaus atsparaus dilimui ENGJN –HB555su chromu 13% -23% ne mažesnėse ribose, arba neprastesnės medžiagos. | Nurodyti |
| 14. |  | Atraminė alkūnė: flanšo prijungimas pasiurbimo pusėje DN 100 išgręžtomis skylėmis pagal EN 2501/ISO 7005 PN10, flanšo prijungimas slėginėje pusėje DN 80 pagal EN 1902 PN10 | Nurodyti |
| 16. |  | Sandarinimas: 4STQ –SIC/SIC/FPM kasetinis dvigubas, arba atsparus abrazyvioms medžiagoms volframo karbidas wccr/wccr arba lygiavertės medžiagos sandarikliai. | Atitinka |
| 17. | Reikalavimai elektros varikliui | Nominali galia P2 ne didesnė kaip 2,3 KW | Nurodyti |
| 18 |  | Dažnis 50Hz | Atitinka |
| 19. |  | Įtampa 3x 400V | Atitinka |
| 20. |  | Apsukos iki 1500 aps. /min | Nurodyti |
| 21. |  | Jungimas – trikampis, žvaigždė | Atitinka |
| 23. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 68 | Nurodyti |
| 24. |  | Kabelio ilgis ne mažiau10 metrų | Nurodyti |
| 25. | Variklio apsaugos | Variklio statoriaus apvijose sumontuotas drėgmės jutiklis ir šiluminės apsaugos termokontaktai. | Nurodyti |
| 26. | Pagaminimo data | Ne senesnis siurblys kaip 2025 metų. | Nurodyti |

3. Standartai

3.1.Tolerancijos standartas pagal ISO-9906,class 3B.

3.2 Siurblys  pagamintas laikantis Mašinų direktyvos 2006/42/EB, ISO 12100,EN 809,

EN 60034-1, EN 60034-5/A1 arba lygiaverčių standartų.

4.Licencijos, sertifikavimas

4.1  ISO 9001 sertifikatas. CE sertifikatas.

5.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

5.1  ISO 9001

6.Pakuotės ir transportavimas

6.1  Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

7.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

7.1 Siurblio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato siurblį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30 val.

7.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 2-jų mėnesių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

8.Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

8.1. ISO 9001; ISO 1401.

9.Dokumentacija, instrukcijos

9.1. dokumentai pateikiami su pasiūlymu:

9.1.1.Siurblio techninės specifikacijos nurodytus duomenis pagrindžiantys dokumentai.

9.2. dokumentai pateikiami su prekėmis:

9.2.1. Kartu su siurbliu turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, naudojamų medžiagų markėmis ir jų techniniais duomenimis.

9.1.2 Siurblio garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas.

9.1.3 CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

9.1.4 Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių ir anglų kalbomis.

9.5. Su siurbliu pateikiama papildoma informacinė lentelė.

10. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

10.1. Nėra

11. Apmokymas

11.1.Nėra.

12.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

12.1.  Siurbliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 30 dienų.

12.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

13. Ženklinimas

13.1 CE ženklas.

14.Kiti reikalavimai

14.1 Siurblys turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus. Siurblio gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemą.

14.2 Tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą Lietuvoje, tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys.

15. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

_____________________________________________________