Priedas Nr.1.1. Techninė specifikacija

MAIŠYKLĖ AEROTANKUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: maišyklė aerotankui.

Panardinama maišyklė aerotankui su dažnio keitikliu ir jos sumontavimo darbais.

Pirkimo objekto apibudinimas: Panardinama maišyklė yra perkama  į Nuotekų valyklos aerotankų sekcijose eksploatuojamas maišyklių vietas, kuriose eksploatuojamos panardinamos maišyklės WILO–EMU TR 221-53-4/8. arba analogišką panardinamą maišyklę atitinkančios techninius, technologinius ir funkcionalumo  reikalavimus. Maišyklė bus montuojama į nurodyto modelio maišyklės vietoje, ant esamo nuleidimo stovo, nekeičiant maišyklės nuleidimo šliaužiklio. Šiuo metu yra eksploatuojamos 16 vienetų WILO TR 221.53-4/8 tipo maišyklės. Perkama maišyklės privalo techniškai ir technologiškai tikti į kiekvieną  keturiuose aerotankuose esančią tvirtinimo vietą. Maišyklė pateikiama kartu su dažnio keitikliu, kurį bus privalu sumontuoti Užsakovo nurodytoje maišyklės valdymo spintoje atliekant maišyklės montavimo darbus.

  - Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas modelis. | Nurodyti nuotekų panardinamos maišyklės pavadinimą ir tikslų modelį. |
| 2. | Paskirtis | Aktyvuoto dumblo maišymui aerotanke. |
| 3. | Maišyklės techninės charakteristikos | Maišyklė turi būti lėtaeigė, propelerio diametras 2,1 m, apsisukimų skaičius ne daugiau 53 aps./min. |
| 4. |  | Menčių konstrukcija su savaime išsivalančia stebule. |
| 5. |  | Maišyklės maišymo galia ne mažesnė F - 2760 N. |
| 6. |  | Maišyklės tipas- panardinamas horizontalaus pastatymo. |
| 7. | Reikalavimai maišyklės konstrukcijai | Maišyklės korpuso medžiaga kalus ketus EN – GJL250 arba neprastesnis. |
| 8. |  | Propelerio medžiaga GFK plastikas sutvirtintas stiklo pluoštu arba neprastesnio išpildymo. |
| 9. | Svoris | Maišyklės svoris iki 230 kg. |
| 10. | Tvirtinimas | Užkabinimo kilpa maišyklės įleidimui/iškėlimui į/iš rezervuaro. |
| 11. | Sandarinimas | Sandariklis FPM ir SIC/SIC arba neprastesni. |
| 12. | Reikalavimai elektros varikliui | Maišyklės nominali variklio galia ne didesnė 3,45 kW (P2), maišyklės vartojama galia darbo taške ne didesnė 3,3 kW (P1.1). |
| 13. |  | Vartojama galia - 4,1 kW (P1max) |
| 14. |  | Variklio efektyvumo klasė IE3 |
| 15. |  | Dažnis 50Hz |
| 16. |  | Įtampa 3x 400V |
| 17. |  | Galios faktorius 0,81 |
| 18. |  | Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo. |
| 19. |  | Jungimas – trikampis, žvaigždė |
| 20. |  | Apsaugos klasė nežemesnė kaip IP 68 |
| 21. |  | Izoliacijos klasė H |
| 22. |  | Kabelio ilgis ne mažiau10 metrų |
| 23. |  | Elektros variklis nuo supančio skysčio turi būti atskirtas kameromis, kurių kiekviena turi sandarinimo riebokšlį. Kameros užpildytos alyva pagal gamintojo reikalavimus. |
| 24. | Reikalavimai Dažnio keitikliui | Nominali galia,ne mažiau 4,0 kW |
| 25. |  | Nominali srovė 9,5 A |
| 26. |  | Nominali maitinimo įtampa 400V |
| 27. |  | Maitinimo įtampos dažnis 50Hz |
| 28. |  | Maitinimo įtampos fazių skaičius 3 |
| 29. |  | Galios koeficientas cosϕ = 0.98 |
| 30. |  | Dažnio keitiklio maksimalus galios perkrovimas iki 100% |
| 31. |  | Maksimalus galios perkrovimo laikas 60s |
| 32. |  | Sukimo momento reguliavimo funkcija |
| 33. |  | Automatinis paleidimas po įtampos dingimo |
| 34. |  | Vartotojo interfeisas lietuvių kalba |
| 35. |  | Parametrų pavadinimai, pranešimai apie klaidas |
| 36. | Reikalavimas aptarnavimui | Maišyklė su reduktoriais, guolių eksploatacijos laikas ne mažiau 100000 val. |
| 37. |  | Maišyklės aptarnavimo periodiškumas: ne dažnesnis kaip kas 10000 darbo valandų arba kartą metuose. |
| 38. | Tepimo produktai | Maišyklėje turi būti naudojamas tepimo produktas draugiška aplinkai biologiškai yranti medicininė alyva.. |
| 39. | Pagaminimo data | Maišyklė turi būti pagaminta 2025 metais. |

- Standartai

2.1  DIN EN 809 1998 arba lygiavertis.

2.2  DIN EN ISO 12100-1 2003 arba lygiavertis.

2.3  DIN EN 60034-1 1998, A1 1997, A2 1999 arba lygiavertis.

2.4  DIN EN 61000-6-2  2000 arba lygiavertis.

2.5  DIN EN 61000-6-3 2002 arba lygiavertis.

2.6  DIN EN61000-3-2 1995 arba lygiavertis.

2.7  DIN EN61000-3-3 1995 arba lygiavertis.

2.8 ISO 281 tarnavimo laikas arba lygiavertis.

3. Licencijos, sertifikavimas

3.1 Nėra.

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1 Elektros variklio gamyklinių bandymų ir matavimų protokolus.

5. Pakuotės ir transportavimas

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С.

5.2. Nepažeista.

5.3.  Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1.Nauja maišyklė montuojama vietoje senos maišyklės (vietą  nurodo Užsakovas);

6.2.Maišyklės dažnio keitiklis naudojamas  vietoje lėto paleidėjo (softstarter), bet montuojamas gretimoje valdymo spintoje (vietą  nurodo Užsakovas), todėl svarbu Tiekėjui įsivertinti montavimo kaštus;

6.3. Visi papildomai pakloti kabeliai (ir laidai) turi būti valdymo spintose;

6.4. Visi papildomai pakloti kabeliai (ir laidai) turi būti su žymėti valdymo spintose;

6.5.Po montavimo atliekami paleidimo - derinimo darbai;

6.6 Maišyklių   pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato maišyklę užsakovui, jo nurodytu adresu ir atlieka jos sumontavimo darbus įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

6.7 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 3  mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Kokybės kontrolė

7.1 Neaktualu

8. Dokumentacija, instrukcijos

8.1 Kartu su maišykle turi būti pateikti sekantys dokumentai lietuvių kalba: montavimo instrukcijos, naudojimo instrukcijos. Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais. Panardinamos maišyklės techninės specifikacijos  nurodytus duomenis pagrindžiančius dokumentus. Atsarginių dalių katalogas su nomenklatūriniais numeriais. Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta valstybine Lietuvių kalba ir anglų kalbomis. Maišyklė  turi turėti atitikties sertifikatą. Visi pasiūlyme pateikiami duomenys turi būti patvirtinti gamintojo informacija.

8.2. Atlikus montavimo darbus, pateikti esamos elektrotechninės ir automatikos dalies atnaujintą dokumentaciją tai yra pataisyta elektros-automatikos schema pdf. ir dwg formatuose (Užsakovas pateikia  pirminę elektros-automatikos schemą)

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1 Neaktualu.

10. Apmokymas

10.1 Neaktualu.

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1 Maišyklei ir jos dažnio keitikliui suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo prekės sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. Taip pat  montavimo darbams suteikiama  ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo  sumontavimo ir priėmimo – perdavimo  akto pasirašymo dienos. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus privalo pašalinti savo lėšomis ne ilgiau kaip per 14 dienų.

11.2 Jei pateiktas įrenginys, ar jo elementai (maišyklė, elektros variklis, dažnio keitiklis) neatitinka techninių sąlygų reikalavimų ir turi būti pakeistas, naujas, tenkinantis reikalavimus, mechanizmas turi būti pristatytas per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 1 mėnesį.

11.3 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

12. Ženklinimas

12.1 CЄ  ženklinimas.

12.2  Pagal ES direktyvą 98/37/EB IIA

12.3  EB – įrenginių direktyva 98/37/EB

12.4 EB – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 89/336/EEB Žemos įtampos.

13. Kiti reikalavimai

13.1 Maišyklė  turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

13.2 Jeigu maišyklė netinka į esamą vietą, sumontavimas galimas nekeičiant stovo mechanizmo. Prijungimas galimas prie esamo stovo kitomis sistemomis neatliekant esamo tvirtinimo stovo  metalo darbų, kad esant technologiniam poreikiui butų galima greitai pakeisti rezerve esančias WILO TR 221.53-4/8 tipo maišyklės. Maišyklei (analogiškai) kuri netinka į esamą vietą, tiekėjas pateikia garantinį raštą su įrodymu, kad tiekėjo naujai suprojektuotas prijungimas, nepablogins technologinių sąlygų, nesumažės funkcionalumas, nepadidės vibracija, nesuprastės aptarnavimo ir darbų saugos sąlygos eksploatuojant maišyklę,  kurio  matmenys neatitinka kaip yra reikalaujama techninėje specifikacijoje.

13.3 Visas išlaidas susijusias su papildomu maišyklės sumontavimo darbais turi mokėti Tiekėjas.

13.4 Maišyklės iškėlimo kablys turi tikti esamai maišyklių sistemai.

13.5 Esant poreikiui, konkurso dalyvis gali atlikti maišyklės tvirtinamo stovo apžiūrą, suderinęs su Nuotekų valyklos viršininku adresu Marvelės 199A Kaunas.

13.6 Prieš pradedant darbus, Tiekėjas   su Užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima.

14. Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

___________________________________________________