ELEKTROTECHNINĖS DALIES TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ 3.5, 3.5.1. IR 3.6. PATIKSLINIMAS
Patiksliname Techninio darbo projekto Elektrotechninės dalies 3.5 papunktį „Gatvių apšvietimo atrama H-7m“ ir 3.6 papunktį   „Gelžbetoninis pamatas 7  m atramai“ ir juos išdėstome taip:
 „3.5. Atrama 6,5 m. (BE71 arba analogas):
Kūginė, EN1461 karštai cinkuota atrama, skirta montuoti į betoninį pamatą. Atramos aukštis virš žemės paviršiaus H1-6,5m m, į pamatą įsileidžia h-0,6 m, apatinis diametras D-143 mm, viršutinis diametras d-60 mm, metalo storis 3 mm, masė 54 kg. Atrama su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo gembę arba prožektorių laikiklį.

Gembė (SS151M arba analogas)
Gembės apšvietimo atramoms EN1461 karštai cinkuotos. Gembės aukštis H - 1,5m, ilgis W-1m, diametras d -60mm, palinkimo kampas 5°, metalo storis 3 mm, masė 9 kg. Montuojamos įmaunant į atrama arba užmaunant ant atramos. Standartinė gembė vienguba.“

„3.6. Pamatas (VGAP-3 arba analogas) 
Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2. Pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedais). Prie pamato reikalinga papildomai guma.
Stulpo skersmuo (mm.) 128-168mm.
Stulpo aukštis (m.)-6-10m.
Svoris (kg.)-370 kg.“


Patiksliname Techninio darbo projekto Elektrotechninės dalies 3.5.1 papunktį „Gatvių apšvietimo atrama H-6m“ ir 3.6 papunktį   „Gelžbetoninis pamatas 6  m atramai“ ir juos išdėstome taip:

„3.5.1. Pėsčiųjų perėjos atrama:
Atrama 6,0 m. (BE65 arba analogas)
Kūginė, EN1461 karštai cinkuota atrama, skirta montuoti į betoninį pamatą. Atramos aukštis virš žemės paviršiaus H1-6,0m m, į pamatą įsileidžia h-0,5 m, apatinis diametras D-136 mm, viršutinis diametras d-60 mm, metalo storis 3 mm, masė 48 kg. Atrama su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokštele gnybtams tvirtinti, atramos įžeminimo kilpa. Ant atramos galima montuoti gatvės šviestuvo gembę arba prožektorių laikiklį.“

„3.6. Pamatas (VGAP-3 arba analogas) 
Varžtai ir įvorės nerūdijančio plieno A2. Pamatas su armatūra AIII (karkasas su žiedais). Prie pamato reikalinga papildomai guma.
Stulpo skersmuo (mm.) 128-168mm.
Stulpo aukštis (m.)-6-10m.
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