4159592 Neinvaziniai debitomačiai NS6 ir NS 39 buitinių nuotekų siurblinėse su montavimu

Atsakymai į klausimus

2025-09-04

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-01 09:32 CVP IS pranešimu ID 336900: TS reikalavimuose 8-9 punktai nurodo: 8- b) Išėjimai: 2 skaitmeniniai (binarinis, pulsinis ar dažninis), 2 sroviniai 4-20 mA (keičiami pasyvūs/aktyvūs); 9- a) Komunikacija: Modbus RTU Mūsų supratimu Užsakovas visus išvesties duomenis nusiskaitys per Modbus RTU komunikaciją, o sroviniai 4-20 mA išėjimai nebus naudojami. Prašome leisti siūlyti įrangą, kuri turi tik Modbus RTU komunikaciją duomenų nuskaitymui. | - Užsakovas informacijos gavimui naudoja tiek Modbus RTU tiek srovinius išėjimus, todėl reikalavimas nebus keičiamas. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-09-01 14:45 CVP IS pranešimu ID 337414: Neaišku dėl tikslumo parametrų aprašytų 8 punkte: 1. c) papunktyje prašoma, kad matavimo tikslumas būtų ±1 proc. (±0.005 m/s). Mūsų siūlomas gamintojas nepateikia srauto greičio parametro, bet užtikrina srauto matavimo tikslumą 1proc. , išpildant techninėje dokumentacijoje nurodytas instaliavimo ir naudojimo sąlygas bei esant švariam geriamam vandeniui. Gamintojas argumentuoja, kad tai labai priklauso nuo išorinių veiksmų tokių kaip: ar teisingai instaliuota (išlaikyti tiesūs atstumai prieš ir po), ar srautas tolygus ir be didelės turbulencijos ir pan. Prašau patvirtinkite ar galima siūlyti tokių parametrų alternatyvią įrangą? 2. d) papunktyje rašoma, kad matavimo Pakartotinumas turi būti - 0.15 proc. (±0.005 m/s). Mūsų siūlomas gamintojas siūlo 0.15 proc. nuo matuojamos reikšmės, ±0.015 m/s. Prašau patvirtinkite ar galima siūlyti tokių parametrų alternatyvią įrangą? | - Galima - Galima |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-09-01 17:47 CVP IS pranešimu ID 337752: Išnagrinėję Jūsų vykdomo viešojo pirkimo techninę specifikaciją, pastebime, kad joje išlieka reikalavimai, susiję su srauto matuoklių temperatūros kompensacija ir „zero point drift compensation“ funkcionalumu. Atkreipiame dėmesį, kad: Tokie reikalavimai yra pertekliniai – daugelis tarptautinių gamintojų siūlo patikimus ultragarsinius srauto matuoklius, kurie užtikrina reikiamą matavimo tikslumą be papildomų algoritmų ar temperatūros kompensacijos funkcijų. Praktikoje matavimo patikimumas užtikrinamas ir kitomis konstrukcinėmis bei programinėmis priemonėmis. Reikalavimas riboja konkurenciją – realiai tokią funkciją siūlo tik vienas gamintojas (Flexim Fluxus), o kiti lygiaverčiai sprendimai (pvz., Fuji Electric, Siemens, Krohne, Endress+Hauser) iš karto eliminuojami, nors užtikrina tokį patį matavimo rezultatą. Teisinis pagrindas – pagal: VPĮ 17 str. 1 d. – turi būti užtikrinta tiekėjų lygybė, nediskriminavimas ir proporcingumas; VPĮ 37 str. 3 d. – techninės specifikacijos negali dirbtinai riboti konkurencijos ar pranašumo suteikti tik vienam gamintojui. Todėl reikalavimai dėl temperatūros kompensacijos ir „zero point drift compensation“ neatitinka proporcingumo principo ir turėtų būti visiškai pašalinti iš techninės specifikacijos. Siūlome apsiriboti neutraliu reikalavimu, pvz.: „srauto matuoklis turi užtikrinti patikimą ir tikslų debito matavimą pagal perkančiosios organizacijos poreikius“, be papildomų funkcijų, kurios objektyviai nėra būtinos. | - Reikalavimo temperatūrinės kompensacijos technologijai atsisakome, naikinamas priedėlio Nr. 1 „Techniniai reikalavimai debitomačiams“ 11 punkto e) papunktis „Davikliai su integruota temperatūrine kompensacija – nulinio taško dreifo kompensacija.“ Teikiame priedėlio Nr. 1 „Techniniai reikalavimai debitomačiams“ aktualią redakciją. |

Pridedama:

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai debitomačiams (Aktuali redakcija 2025-09-04), 6 lapai