## Žiniaraštis
Sutarties pavadinimas: |  | Nuotekų surinkimo tinklų statyba Juragių k.
Sutarties numeris:
Užsakovas: |  | UAB "Giraitės vandenys"
Rangovas:
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | BENDROJI DALIS
1.1. | Išpildomoji dokumentacija | Komplektas | 1 |  | 0
1.2. | Kadastriniai matavimai | Komplektas | 1 |  | 0
1.3. | Apsaugos zonų registravimas | Komplektas | 1 |  | 0
1.4. | Registravimas VĮ Registrų centre | Komplektas | 1 |  | 0
1.5. | Servitutų nustatymas (jei taikoma) | Komplektas | 1 |  | 0
1.6. | Eksploatuojančio personalo apmokymai | Komplektas | 1 |  | 0
1.7. | Buitinių nuotekų vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | Komplektas | 1 |  | 0
1.8. | Gruntinio vandens lygio pažeminimas | Komplektas | 1 |  | 0
1.9. | Prisijungimas prie esamų nuotekų šalinimo tinklų | Komplektas | 1 |  | 0
1.10. | Gelžbetoninės plokštės vamzdžio apsaugojimui ties griovių, L=10 m | Komplektas | 2 |  | 0
1.11. | Esama drenažo rinktuvų ir sausintuvų atstatymo darbai naujomis medžiagomis, tik pažeidus (skersmenys ir sprendinius žr. brėžiniuose) | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (BENDROJI DALIS) |  |  |  | 0
2. | SAVITAKINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI
2.1. | PE100 RC vamzdžiai Ø200 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) | Metras | 5617.68 |  | 0
2.2. | PE100 RC vamzdžiai Ø160 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) (Išvadų skaičius 171 Vnt.) | Metras | 1704.23 |  | 0
2.3. | Apsauginiai dėklai vamzdžiams Ø200, PE100 RC vamzdžiai Ø250 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) (Dėklų skaičius 3 Vnt.) | Metras | 63.28 |  | 0
2.4. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=4,01-4,50 m) | Komplektas | 4 |  | 0
2.5. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=3,51-4,00 m) | Komplektas | 6 |  | 0
2.6. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1500 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=3,01-3,50 m) | Komplektas | 10 |  | 0
2.7. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=2,51-3,00 m) | Komplektas | 12 |  | 0
2.8. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=2,01-2,50 m) | Komplektas | 21 |  | 0
2.9. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=1,51-2,00 m) | Komplektas | 16 |  | 0
2.10. | Projektuojami gelžbetoniniai šuliniai Ø1000 mm, (pilna komplektacija, įskaitant hidroizoliaciją, žemės darbus ir pagrindą po šuliniu, lipynes, įlipimo landą 700 mm, D400* kl. dangčius) (H=1,01-1,51 m) | Komplektas | 1 |  | 0
2.11. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 4,01 – 4,50 m | Komplektas | 7 |  | 0
2.12. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 3,51 – 4,00 m | Komplektas | 11 |  | 0
2.13. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 3,01 – 3,50 m | Komplektas | 17 |  | 0
2.14. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 2,51 – 3,00 m | Komplektas | 34 |  | 0
2.15. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys 425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 2,01 – 2,50 m | Komplektas | 30 |  | 0
2.16. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 1,51 – 2,00 m | Komplektas | 19 |  | 0
2.17. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø425 mm, (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą po šuliniu, šulinio dangčio skersmuo 425 mm, D400* kl. dangčius), H= 1,01 – 1,50 m | Komplektas | 5 |  | 0
2.18. | 200 mm skersmens lygūs PVC vamzdžiai kritimo stovams | Metras | 8 |  | 0
2.19. | PVC 45° alkūnė Ø200 kritimo stovų įrengimui | Vienetas | 18 |  | 0
2.20. | PVC trišakis Ø200 kritimo stovų įrengimui | Vienetas | 9 |  | 0
2.21. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), H= 2,01 – 2,50 m | Vienetas | 98 |  | 0
2.22. | Plastikinis valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinys Ø315 mm (išvadui), (pilna komplektacija, įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu), H= 1,51 – 2,00 m | Vienetas | 62 |  | 0
2.23. | Aklė Ø160 išvadui ir jos įrengimas | Vienetas | 18 |  | 0
2.24. | Vamzdynų Ø200 hidraulinis bandymas, praplovimas | Metras | 5617.68 |  | 0
2.25. | Vamzdynų Ø160 hidraulinis bandymas, praplovimas | Metras | 1704.23 |  | 0
2.26. | Nuotekų šalinimas tinklų (rinktuvų) komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Komplektas | 193 |  | 0
2.27. | Nuotekų išvadų žymėjimas cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Komplektas | 178 |  | 0
| Viso (SAVITAKINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI) |  |  |  | 0
3. | SLĖGINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI
3.1. | Buitinių nuotekų siurblinė NS1 d1600 (H=5,19 m) iš PEHD su nešmenų atskyrimo sistema ir dviem sausai pastatomais nuotekų siurbliais: Q=4,0 l/s, Hsl= 6,81 m.v.st, - 1 kompl., (detaliau žr. brėž. VN.B-27). Siurblinės korpuso įrengimas, siurblinės ankeravimas, virš siurblinės apkrovos plokštė, gervės tvirtinimo elementas (žr. brėž. VN.B-28, VN.B-29, VN.B-31) | Vienetas | 1 |  | 0
3.2. | PE100 RC vamzdžiai Ø90 mm ir jų įrengimas su visomis reikalingomis jungtimis, dangų ardymu, žemės darbais, gerbūvio ir dangų atstatymu (ties prieduobėmis) | Metras | 224.86 |  | 0
3.3. | Gelžbetoninis slėgio gesinimo šulinys Ø1000 mm (komplekte su visa reikiama izoliacija, protarpiniais, reikiamos paskirties dangčiu ir su žemės ir dangų atstatymo darbais ir montavimu) (žr. VN.B-23 brėžinį). | Vienetas | 1 |  | 0
3.4. | Vamzdynų Ø90 hidraulinis bandymas, praplovimas | Metras | 224.86 |  | 0
3.5. | Komunikacijų žymėjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinėmis lentelėmis | Komplektas | 2 |  | 0
| Viso (SLĖGINIAI BUITINIAI NUOTEKŲ TINKLAI) |  |  |  | 0
4. | SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI
4.1. | Išardomų asfalto dangų kiekis | m2 | 284 |  | 0
4.2. | Išardomų plytelių/trinkelių dangų kiekis | m2 | 62 |  | 0
4.3. | Išardomų žvyrkelio dangų kiekis | m2 | 223 |  | 0
4.4. | Išardomų vejos dangų kiekis | m2 | 886 |  | 0
4.5. | Dangos konstrukcija DK 0,1 Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm; Skaldos pagrindo sl. 0/45, (EV2 ≥120 MPa), h=20.0 cm; Apsauginis šalčiui atsparus sl. (EV2 ≥80 MPa), , h=32.0 cm; Sutankintas grunto, (EV2 ≥45 MPa) | Komplektas | 1 |  | 0
4.6. | Betono plytelių/trinkelių grindinio danga (šaligatviams atstatyti), h=8.0 cm; Atsijų 0/5 sluoksnis, h=3.0 cm; Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio EV2≥80 MPa, h=15.0 cm; Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10-5- m/s, h=19.0 cm; Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa) | Komplektas | 1 |  | 0
4.7. | Žvyro be rišiklių danga (pažeistoms dangoms atstatyti), h=5.0 cm; Skaldos pagrindo sl. iš nesurištojo mišinio 0/32, Ev2≥120MPa), h=15.0 cm; Šalčiui nejautrių medžiagų sl. kf ≥ 1x10-5- m/s , h=25.0 cm; Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa) | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI) |  |  |  | 0
5. | DANGŲ SUTVARKYMO/ATSTATYMO DARBAI TIES SIURBLINE NS1
5.1. | Dangos konstrukcija DK 0,1 Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 16 PD, h=8.0 cm; Skaldos pagrindo sl. 0/45, (EV2 ≥120 MPa), h=20.0 cm; Apsauginis šalčiui atsparus sl. (EV2 ≥80 MPa), , h=32.0 cm; Sutankintas grunto, (EV2 ≥45 MPa). | m2 | 22 |  | 0
5.2. | Kelio bordiūrai 1000x200x300 atstatymas ant betono (C20/25) pagrindo | Metras | 18 |  | 0
5.3. | Įvažiavimo bordiūrai 1000x220x150 atstatymas ant betono (C20/25) pagrindo | Metras | 10 |  | 0
| Viso (DANGŲ SUTVARKYMO/ATSTATYMO DARBAI TIES SIURBLINE NS1) |  |  |  | 0
6. | SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI (LAKD KELYJE 1932)
6.1. | Viršutinis A/B sluoksnis markės AC 11 VN, h=4.0 cm; Pagrindo A/B sluoksnis markės AC 32 PN, h=10.0 cm; Dolomitinės skaldos pagrindo sl. 0/56, EV2/150MPa, h=20 cm; Apsauginis šalčiui atsparus sl. kf ≥ 1x10-5/m/s, EV2/100MPa, h=56 cm; Sankasa iš sutankinto grunto, EV2/45MPa. (tik pažeidus dangas) | Komplektas | 1 |  | 0
6.2. | Betono plytelių/trinkelių grindinio danga (šaligatviams atstatyti), h=8.0 cm; Atsijų 0/5 sluoksnis, h=3.0 cm; Dolomitinės skaldos sl. EV2≥80 MPa, h=15.0 cm; Šalčiui nejautrių medžiagų sl., kf ≥ 1x10-5- m/s, h=19.0 cm; Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa) (tik pažeidus dangas) | Komplektas | 1 |  | 0
6.3. | Žvyro be rišiklių danga (pažeistoms dangoms atstatyti), h=5.0 cm; Dolomitinės skaldos sl. 0/56, Ev2≥120MPa), h=15.0 cm; Apsauginis šalčiui atsparus sl.0/32, Ev2≥80MPa, Dpr≥98%,kf≥2,0 m/parą, h=25.0 cm; Sutankintas gruntas (EV2≥45 MPa) (tik pažeidus dangas) | Komplektas | 1 |  | 0
6.4. | Atstatoma veja (tik pažeidus dangas) | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (SKLYPO SUTVARKYMO DARBAI (LAKD KELYJE 1932)) |  |  |  | 0
7. | ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DALIS
7.1. | Elektros ir automatikos skydas: -išorinis skydas (1000x1000x300) – 1 vnt.; -vidinis skydas (800x800x250) – 1 vnt.; -skydo metalinis rėmas (1400x1000x300) – 1 vnt.; -įvado kirtiklis I-0-II, 3 polis 25A – 1 vnt.; -elektros energijos matuoklis su ModBus – 1 vnt.; -viršįtampio ribotuvas B+C, 4p – 1 vnt.; -automatinis jungiklis 3C10 – 2 vnt.; -automatinis jungiklis 1C06 – 7 vnt.; - automatinis jungiklis variklio apsaugai (2,5-4)A– 2 vnt.; -srovės nuotėkio relė 4-polis, 25A, 30mA – 1 vnt.; -paleidiklis 3x400V, 4kW, ritė 230VAC – 2 vnt.; -elektros kištukinis lizdas, 3-fazis 400V ir 1-fazis, 230V, 16A – 1 kompl.; -kištukas-lizdas 5 polių, 3-fazis 400V, 16A, el. generatoriaus prijungimui – 1 vnt.; -elektrinis skydo šildytuvas 230V, 100W – 1 vnt.; -termostatas šildytuvuai NC– 1 vnt.; -skydo šviestuvas 230V, 8W – 1 vnt.; -valdiklis su moduliais (4AI, 12DI, 4DO) – 1 vnt.; -valdiklio ryšio modulis RS485 – 1 vnt.; -operatoriaus pultas Profinet LCD 3’’ – 1 vnt.; -GSM/GPRS modemas su antena – 1 kompl.; -elektros įtampos blokas su UPS funkcija 230V/24VDC, 60VA – 1 vnt.; -fazių sekos ir įtampos relė – 1 vnt.; -relės, perjungikliai, LED indikacinės lemputės – kompl.; -durų padėties jungiklis – 1vnt. -gnybtai – kompl.; montažinės medžiagos - kompl. | Komplektas | 1 |  | 0
12.2. | Padėties jungiklis liuko kontrolei | Vienetas | 1 |  | 0
12.3. | Kabelis | Metras | 10 |  | 0
12.4. | Kabelis | Metras | 20 |  | 0
12.5. | Įžeminimo g/ž laidas | Metras | 15 |  | 0
12.6. | Kabelio apsauginis vamzdis D40…D75 | Metras | 15 |  | 0
12.7. | Kabelio signalinė juosta | Metras | 15 |  | 0
12.8. | Tvirtinimo, sandarinimo, žymėjimo medžiagos | Komplektas | 1 |  | 0
12.9. | Įžemintuvas: - įžemiklis, L=1,5 m - 12 vnt.* - sujungimo, tvirtinimo elementai - 1 kompl. - kontrolinis šulinėlis - 1 kompl. * tikslinti pagal konkrečios vietos gruntą | Komplektas | 1 |  | 0
12.10. | Tranšėjos kabeliui kloti kasimas/užkasimas | Metras | 15 |  | 0
12.11. | Kabelių paklojimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.12. | Įžemintuvo įrengimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.13. | Įrengimas, instaliavimas, kabelių prijungimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.14. | Valdiklio programavimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.15. | Vizualizacijos SCADA programavimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.16. | Paleidimas, suderinimas, išbandymas, pridavimas | Komplektas | 1 |  | 0
12.17. | Varžų matavimai | Komplektas | 1 |  | 0
| Viso (ELEKTROS IR AUTOMATIKOS DALIS) |  |  |  | 0
| VISO DARBAMS |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| Viso su PVM |  |  |  | 0
Pastabos: aktuojant reikės darbus išskaidyti pagal gatves
Note on C2: Numeris nėra būtinas
Note on D8: Pildant pradinę sąmatą kiekis turi būti > 0
Note on E8: Pildant pradinę sąmatą kainos pildyti nebūtina