|  | TVIRTINU AB „Kauno energija“ Technikos direktorius Arvydas Kasputis 2025 m. rugsėjo 4 d. |
| --- | --- |

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU DUOMENŲ PERDAVIMO SĄSAJA tECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS

- AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka karšto vandens skaitiklius su duomenų perdavimo sąsaja (toliau – Skaitiklis arba Skaitikliai).

- Skaitikliai skirti namų vidaus apytakinių šildymo sistemų papildymo šilumos perdavimo tinkluose naudojamu termofikaciniu vandeniu apskaitai.

- BVPŽ kodas – 38421100-3.

- Perkantysis subjektas planuoja įsigyti Skaitiklius:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Santykinis (nominalusis) skersmuo DN, mm | Ilgis be pajungimo antgalių L, mm | Ilgalaikis (nominalusis) srautas Q3, m3/h | Jungties tipas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaitiklis | 15 | 80 | 2,5 | srieginė | 1200 |
| 2. | Skaitiklis | 15 | 110 | 2,5 | srieginė | 1500 |
| 3. | Skaitiklis | 20 | 130 | 4,0 | srieginė | 65 |
| 4. | Skaitiklis | 25 | 260 | 6,3 | srieginė | 5 |
| 5. | Skaitiklis | 32 | 260 | 10 | srieginė | 10 |
|  |  |  |  |  | Iš viso: | 2780 |

- Skaitikliai perkami be komplektuojančių pajungimo antgalių.

- Pirkimas neskaidomas į dalis.

REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Skaitikliai, išvardinti 1-oje lentelėje, turi atitikti (tenkinti) jiems keliamus minimalius reikalavimus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai, reikšmės ar kita informacija kiekvienam Skaitikliui atskirai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matuojama terpė (srautas) | Termofikacinis vanduo |
| 2. | Konstrukcija | Vienasrautis ar daugiasrautis, mechaninis ar ultragarsinis, sausos ar šlapios eigos, turintis duomenų nuskaitymo (perdavimo) įrenginį (modulį, laidinę sąsają). Skaitiklį sudarančios dalys gali būti sujungtos į 1 (vieną) neardomą (neatskiriamą) įrenginį, arba duomenų nuskaitymo (perdavimo) įrenginys (modulis) gali būti tvirtinamas ant skaitiklio, su apsauga nuo tyčinio nuėmimo. Skaitiklio korpusas negali trukdyti pilnai užsukti Skaitiklio montažines veržles. Skaitiklio pajungimo būdas srieginis. |
| 3. | Atitiktis | Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (aktualių redakcijų), sietinų direktyvų, darniųjų standartų, kitų teisės aktų reikalavimai, keliami Skaitikliams |
| 4. | Sietinas Skaitiklį gaminti ir naudoti leidžiantis dokumentas | Turi tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaraciją (tipo tyrimo sertifikatą) |
| 5. | Skaitiklio ženklinimas | Ant Skaitiklio yra matomi, lengvai įskaitomi ir nenuplaunami minimalūs užrašai ir žymenys: − prekinis (atpažinimo) ženklas − tipo, modelio pavadinimas − unikalusis numeris − unikalusis brūkšninis BAR (arba QR) kodas − Sertifikato numeris − savitieji techniniai duomenys − gamybos metai − esamo maitinimo šaltinio (baterijos) tarnavimo terminas − ES atitikties „CE“ ir metrologinės patikros „M“ ženklai − ant korpuso yra bent viena iškili rodyklė, nurodanti privalomą pratekančio matuojamo srauto kryptį. |
| 6. | Vandens temperatūros sritis | Nuo +30 iki mažiausiai +90 ºC (temperatūros klasė T90) |
| 7. | Vandens darbinis slėgis | Ne mažiau kaip1,6 MPa |
| 8. | Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q1 iki Q2 (neįskaitant) | ± 5 proc. |
| 9. | Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q2 (imtinai) iki Q4 | ± 3 proc. |
| 10. | Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus konstrukcija | Nerodyklinė, talpa ne mažesnė 99999,999m³ |
| 11. | Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas (pageidaujama) | Nuo 0º iki 360º. Skaitiklio parodymus galima netrukdomai nuskaityti iš visų pusių. |
| 12. | Skaitiklio duomenų nuskaitymo įrenginio (modulio) paskirtis | Duomenų perdavimui naudoja duomenų M-Bus standarto protokolą. Modulis turi laidinę sąsają duomenų perdavimui. Skaitiklio duomenis turi būti galima nuskaityti ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį. Skaitiklio vidinis laikrodis gamintojo turi būti nustatytas (pritaikytas) skaitiklio naudojimo vietai – Lietuvos Respublikoje esančiai laiko juostai. |
| 13. | Minimalūs Skaitiklio perduodami duomenys | ‒ unikalusis pagaminimo numeris ‒ rodmenys su laiko žyme ‒ būsenos kontrolės, klaidos kodas (kodai) |
| 14. | Skaitiklio aktyvavimas | Apšviečiant IR diodus, naudojant NFC sąsają, per Skaitiklį pratekėjus gamintojo nustatytam matuojamo srauto kiekiui ar naudojant kitą lygiavertį sprendimą. |
| 15. | Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos | Iš sveikatai nekenksmingų, korozijai, aplinkos poveikiui atsparių medžiagų, Skaitiklio besisukančios detalės atsparios dilimui, apsaugotos nuo kalkių, rūdžių, šlamo apnašų. |
| 16. | Skaitiklio maitinimas (baterija) | Privalo ( jei tokia numatyta Skaitiklio konstrukcijoje) turėti integruotą vidinę bateriją, kurios minimalus tarnavimo laikas 10 (dešimt) metų nuo Skaitiklio pagaminimo datos, Skaitikliui duomenis perduodant maksimaliu režimu (naudojant daugiausiai leistiną energijos kiekį). |
| 17. | Skaitiklio komplektą sudaro: | ‒ Skaitiklis, 1 vnt. ‒ tarpinė (paranito ar kitos medžiagos, užtikrinančios tarpinės atsparumą iki 100°C temperatūrai ir ilgaamžiškumą eksploatavimo laikotarpiui ne trumpiau kaip 6 (šešiems) metams), 2 vnt. ‒ techninis aprašas (montavimo ir naudojimo instrukcija), 1 vnt. ‒ pakuotė, 1 vnt. |
| 18. | Apsauga nuo išorinio poveikio | Apsauga nuo išorinių magnetinių, elektromagnetinių laukų, trikdančių Skaitiklio veikimą ar keičiančių Skaitiklio matuojamus (transliuojamus) duomenis, poveikio. Skaitiklis atitinka darniojo standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus. Atsparumas išoriniam mechaniniam poveikiui. Skaitiklis turi būti apsaugotas nuo galimybės keisti, daryti įtaką Skaitiklio rodmenims. Skaitiklio konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės, akivaizdžiai parodančios išorinio poveikio priemonių panaudojimą (turi likti aiškios liekamosios žymės). |
| 19. | Apsaugos klasė (ne žemesnė kaip) | IP65 |
| 20. | Sumontavimo naudojimo sąlygos | Tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje. Srauto tekėjimo ir rodyklės ant Skaitiklio kryptys turi sutapti. Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgiai prieš ir už Skaitiklio turi būti ne didesni kaip 5 x Skaitiklio DN (mm). |
| 21. | Garantija | Skaitikliams yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių kokybės garantijos laikotarpis, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Skaitiklių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjo deklaruotos Skaitiklių metrologinės specifikacijos turi būti išlaikomos be jų reguliavimo. |
| 22. | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas Skaitiklių kokybės garantijos laikotarpyje privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie sugedusius, nekokybiškus, turinčius trūkumus Skaitiklius, šiuos Skaitiklius savo lėšomis suremontuoti arba pakeisti kitais, turinčiais tokias pačias technines specifikacijas, Skaitikliais. |

- Skaitiklių tiekėjas savo pasiūlyme privalės nurodyti siūlomų įsigyti Skaitiklių tipus (modelius), 2-oje lentelėje Skaitikliams keliamų reikalavimų atitiktis ir reikšmes, taip pat Skaitiklių tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaracijų (sertifikatų) kopijas, kitus dokumentus.

- Visi Skaitiklių tiekėjo pateikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

- Perkantysis subjektas, siekdamas įsigyti Skaitiklius, Skaitiklių tiekėjui elektroniniu paštu pateiks Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja pirkimo-pardavimo užsakymą (toliau – Užsakymas). Užsakymo forma pateikta Priede Nr. 1.

- Skaitiklių tiekėjas gavęs Užsakymą privalės jį patvirtinti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Patvirtinimas siunčiamas Perkančiajam subjektui elektroniniu paštu, tuo pačiu adresu, kuriuo buvo išsiųstas Užsakymas.

- Skaitikliai turės būti Perkančiajam subjektui pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Perkančiojo subjekto Skaitiklių tiekėjui pateikto Užsakymo dienos.

- Skaitiklių tiekėjas Skaitiklius Perkančiojo subjekto darbo laiku privalės pristatyti į Perkančiojo subjekto sandėlį, esantį adresu Jėgainės g. 12C, Kaunas, 52489, Lietuva.

- Skaitiklių tiekėjas privalės elektroniniu būdu (Excel formatu) pateikti Skaitiklių sąrašus su unikaliais Skaitiklių pagaminimo numeriais, programinio-komunikacinio prisijungimo kodais bei naudojamomis programomis (jei tokie yra).

- Skaitikliai bus laikomos tinkamai pateikti, jeigu Skaitiklių tiekėjas laiku pristatys Perkančiajam subjektui kokybiškus Skaitiklius, pateiks pasirašytą Skaitiklių perdavimo-priėmimo aktą, akto forma pateikta Priede Nr. 2, ir Sąskaitą faktūrą.

- Sąskaitą faktūrą (elektroninę versiją) privaloma pateikti per Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro informacinę sistemą „SABIS“ adresu https://sabis.nbfc.lt//.

- Skaitiklių tiekėjas į 1 (vieno) vnt. Skaitiklio kainą turi būti įskaičiavęs (įvertinęs) visas Skaitiklių pardavimo metu turėtas (Skaitiklio įsigijimo, pakavimo, sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo-iškrovimo, pardavimo dokumentų rengimo darbų, kitas nenumatytas) išlaidas.

REIKALAVIMAI KOKYBEI

- Visi perkami Skaitikliai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje išvardintus minimalius reikalavimus.

- Visi perkami Skaitikliai turi turėti kokybę įrodančius dokumentus.

- Tiekiami Skaitikliai turės būti supakuoti tvarkingose, užklijuotose dėžėse (popierinėse pakuotėse), neleidžiančiose Skaitiklius paveikti ar pažeisti juos transportuojant. Pakuotės privalo turėti savo unikalų (gamintojo naudojamą) žymėjimą su užrašyta minimalia informacija: Skaitiklio tipas, skersmuo, montažinis ilgis, tikslumas, matuojamo vandens temperatūra.

SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMAI

- Skaitikliai bus perkami pagal Skaitiklių kainas, nurodytas Skaitiklių tiekėjo pasiūlyme bei Skaitiklių pirkimo–pardavimo sutartyje (toliau ‒ Sutartis).

- Sutarties galiojimo terminas 1 (vieneri) metai.

- Perkantysis subjektas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsigyti viso 1-oje lentelėje nurodyto Skaitiklių kiekio. Skaitiklių kiekiai gali keistis priklausomai nuo Perkančiojo subjekto poreikio.

- Perkantysis subjektas galės keisti (didinti ar mažinti) 1-oje lentelėje nurodytus planuojamus įsigyti Skaitiklių kiekius, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Perkantysis subjektas Skaitiklius planuoja įsigyti partijomis. Minimalus partijos dydis – 50 (penkiasdešimt) vnt. Skaitiklių.

- Perkantysis subjektas ir Skaitiklių tiekėjas privalės paskirti asmenis, atsakingus už Sutarties vykdymą.

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAS

- Skaitiklių tiekėjas visiems parduotiems Skaitikliams privalės suteikti (užtikrinti) ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos laikotarpį nuo Skaitiklių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Perkančiajam subjektui įsigytiems Skaitikliams garantijos laikotarpiu nustačius garantinio pobūdžio defektus (gamyklinį broką, transportavimo metu atsiradusius pažeidimus, paslėptus defektus, konstrukcijos, fizinių matavimų, duomenų skaičiavimo, elektroninio saugojimo, perdavimo gedimus, atsiradusius tų Skaitiklių eksploatavimo metu) ir apie tai raštu pranešus Skaitiklių tiekėjui, šis privalės per 14 (keturiolika) dienų defektuotus Skaitiklius suremontuoti arba pakeisti kitais, turinčiais tokias pačias technines specifikacijas, Skaitikliais.

- Perkantysis subjektas defektuotus Skaitiklius pristatys Skaitiklių tiekėjui savo lėšomis, o Skaitliukų tiekėjas šalins defektus ir po to Skaitliukus grąžins Perkančiajam subjektui savo lėšomis.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1.  Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja pirkimo-pardavimo užsakymo forma.

Priedas Nr. 2.  Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja  perdavimo-priėmimo akto forma.

Techninio aptarnavimo skyriaus vyresnysis inžinierius                                                             Aurelijus Zimba

Priedas Nr. 1

AB ,,KAUNO ENERGIJA“

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU DUOMENŲ PERDAVIMO SĄSAJA PIRKIMO-PARDAVIMO

UŽSAKYMAS NR.

Kaunas

_____________ (data)

Sutarties Nr. _________ir data__________

Sutarties objektas: Karšto vandens skaitiklių su duomenų perdavimo sąsaja (arba – Skaitikliai) pirkimas-pardavimas

Perkantysis subjektas (Užsakovas): AB ,,Kauno energija“

Skaitiklių tiekėjas:

Prašome, vadovaujantis Sutartimi, pateikti (parduoti) Skaitiklius:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetai | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | vnt. |  |
| 2. |  | vnt. |  |
| 3. |  | vnt. |  |
| 4. |  | vnt. |  |
|  | Iš viso: | vnt. |  |

Užsakovo atstovas:_____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 2

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU DUOMENŲ PERDAVIMO SĄSAJA PIRKIMO-PARDAVIMO PERDAVIMO-PRIĖMIMO

AKTAS NR.

Kaunas

_____________ (data)

Sutarties Nr. _________ir data__________

Sutarties objektas: Karšto vandens skaitiklius su duomenų perdavimo sąsaja (arba – Skaitikliai) pirkimas-pardavimas

Skaitiklių tiekėją atstovaujantis ____________________________________________________ perduoda, o Perkantyjį subjektą (Užsakovą) atstovaujantis ___________________________________________priima

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Unikalusis numeris | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos

Skaitiklių tiekėjas:______________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

Perkantysis subjektas (Užsakovas):________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)