Pirkimo sąlygų 3 priedas

Sutarties projektas

ELEKTROS GENERATORIAUS (75 kW) SU ELEKTROS GENERATORIAUS MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m.                       mėn. ___ d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, LT - 18117 Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jovitos Rudėnienės, veikiančios pagal savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau vadinama Pirkėju) ir

__________________________, įmonės kodas ____________, kurios registruota buveinė _____________, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi _________________, atstovaujama ____________________, veikiančio pagal ________________ (toliau vadinama Pardavėju),

toliau kartu vadinami Šalys (atskirai – Šalimi), sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis):

I SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – perkamas elektros generatorius su jo montavimo darbais (toliau – Prekė arba Generatorius).

1.2. Prekės turi atitikti šios Sutarties 1 Priede pateiktą Techninę specifikaciją.

1.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Sutarties sąlygų 1.2 punkte nurodytas Prekes, atitinkančias nurodytus pavadinimus ir kainas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku pateiktas Prekes ir paslaugas ir už priimtas tinkamas Prekes ir paslaugas sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą, Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

1.4. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės nėra įkeistos, jų disponavimas, valdymas ar naudojimas nėra apribotas, trečiųjų asmenų pretenzijų dėl Prekių nėra.

1.5. Jeigu sutartyje numatytos Prekės taptų nebegaminamos ar atsirastų kitos objektyvios priežastys dėl ko jos negalėtų būti tiekiamos, numatoma galimybę pakeisti Prekes į tokių pačių ar geresnių charakteristikų (nekeičiant Sutarties kainos).

II PREKIŲ KAINA

2.1. Bendra Generatoriaus su montavimo darbais kaina yra _______ Eur (suma žodžiais) įskaitant PVM ir pristatymą. PVM sudaro ______ Eur (suma žodžiais).

2.2. Kaina nustatyta pagal Viešojo pirkimo procedūros metu Pardavėjo pateiktą pasiūlymą. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui, Sutarties kaina neapmokėtam prekių kiekiui perskaičiuojama ir pakinta tiek, kiek pakito pridėtinės vertės mokestis.

2.3. Generatorius turi būti naujas ir nenaudotas. Generatorius turi būti sumontuotas ir pajungtas Perkančiosios organizacijos nurodytoje pastatymo vietoje.

III PREKIŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS

3.1. Generatorius turi būti pristatytas, sumontuotas, pajungtas ir paruoštas eksploatacijai per 4 mėnesius nuo šios Sutarties pasirašymo dienos. Generatorius turi būti pristatytas, sumontuotas ir pajungtas šiuo adresu: Adutiškio g. 18, Švenčionys.

3.2. Pardavėjas pareiškia, kad parduodamų Prekių kokybė atitinka Europos Sąjungos saugos reikalavimus, Prekės pilnai sukomplektuotos pagal Techninę specifikaciją, visiškai funkcionalios, paruoštos naudoti ir atitinka techninius reikalavimus nustatytus Viešojo pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje aptartas sąlygas. Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų paskirtį.

3.3. Prekių perdavimas patvirtinamas Prekių perdavimo - priėmimo aktu.

3.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo - priėmimo akto pasirašymo momento.

3.5. Pardavėjas turi informuoti apie Subtiekėjų keitimą. Sutarties vykdymo metu Pardavėjas gali pakeisti Subtiekėjus informuodamas Pirkėją ir gavus Pirkėjo rašytinį sutikimą.

IV ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4.1. Pirkėjas Pardavėjui sumoka už perduota tinkama Prekę ir paslaugą pasirašius Prekių perdavimo -priėmimo aktą ir pateikus sąskaitą - faktūrą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos.

4.2. Sąskaita - faktūra pateikiama naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis.

4.3. Pirkėjas už prekę be montavimo darbų sumoka ne daugiau kaip 15000 Eur avansu iki 2025 m. gruodžio 1 d. gavus Pardavėjo išankstinę sąskaitą. Avansu suma išmokama pateikus avansinio mokėjimo užtikrinimą visai mokėtinai sumai. Avansinis mokėjimas užtikrinamas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu. Apmokėjimas už Generatoriaus montavimo darbus pagal 4.1 punktą.

4.4. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais už jų prekes. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja Subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekėjui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

V SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ir netinkamą jų vykdymą:

5.1.1. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes per nustatytą terminą, sumoka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo nepristatytų Prekių vertės. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekes ir jam priskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. sutarties vertės, tokiu atveju Pardavėjas sumoka Pirkėjui Sutarties 5.3 punkte nurodytą baudą.

5.1.2. Jei Pirkėjas vėluoja apmokėti Pardavėjui už pristatytas tinkamas Prekes, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną

5.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netesybos - 10 proc. dydžio bauda nuo Sutarties kainos mokama, kai Pardavėjas: nevykdo prievolės (nepristato prekių ar atsisako jas pristatyti); netinkamai vykdo prievolę (pristato ne visas prekes, ar visos  (ar dalis) prekės neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų). Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti baudos sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

VI SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Sutarties Šalims galioja force majeure sąlygos.

VII SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

7. 1. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienašališkai, Pirkėjo iniciatyva, Pardavėjui nevykdant Sutarties sąlygų. Pirkėjas apie Sutarties nutraukimą prieš terminą privalo įspėti Pardavėją raštu ne mažiau kaip prieš 15 kalendorinių dienų.

VIII KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

8.1. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais.

8.2. Ginčai tarp Šalių sprendžiami derybomis arba įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties nuostatos jos galiojimo metu gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

8.4. Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie jos rekvizituose nurodytų duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos.

8.5. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai ar kiti dokumentai pagal šią Sutartį turi būti siunčiami Šalių rekvizituose nurodytais adresais. Toks išsiuntimas laikomas tinkamu šiame punkte nurodytų dokumentų įteikimu.

8.6. Nenumatytais šioje Sutartyje atvejais Šalims taikomos LR Civilinio kodekso nuostatos.

8.7. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Dokumentai pateikiami elektronine forma – tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis ar skaitmeninės originalo kopijos. Vykdydamos Sutartį Šalys susitaria laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8.8. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

8.9. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais ir po vieną gauna kiekviena Šalis.

9. Už sutartį atsakingi asmenys:

9.1. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą – Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas Tadeuš Komaiško, tel. (0 387) 663 70, el. p. tadeus.komaisko@svencionys.lt;

9.2. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą – Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gavrilovienė, tel. (0 387) 66377, el. p. daiva.gavriloviene@svencionys.lt;

9.3. Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą –

10. Sutarties priedai:

10.1. 1 Priedas „Techninė specifikacija“.

IX SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| PIRKĖJAS | PARDAVĖJAS |
| --- | --- |
| Švenčionių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188766722 Vilniaus g.19, 18117 Švenčionys tel. (0 - 387) 66 372 , faks.(0 - 387) 66 365 a/s LT79 4010 0432 0003 0027 Luminor bankas Administracijos direktorė Jovita Rudėnienė _________________________ A.V. | įmonės kodas PVM mokėtojo kodas Tel. , faks. a/s Nr. Direktorius ______________________ A.V. |

______________________

Sutarties 1  priedas

ELEKTROS GENERATORIAUS SU ELEKTROS GENERATORIAUS MONTAVIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PERKAMI OBJEKTAI

Rezervinis elektros šaltinis su elektros montavimo darbais pastate Adutiškio g. 18, Švenčionys - BVPŽ 45315300-1.

Elektros generatorius

1.	Rezervinio maitinimo dyzelinė elektros stotis (toliau – generatorius) turi būti skirta elektros įrengimų, esančių Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje, aprūpinimui elektros energija.

2.	Generatorius turi būti stacionarus, skirtas darbui lauko sąlygomis, komplektuojamas su visa būtina įranga, kuri užtikrintų patikimą generatoriaus įjungimą/išjungimą bet kuriuo metų laiku, Lietuvos klimato sąlygomis;

3.	Generatorius turi atitikti šias technines charakteristikas:

3.1.	Išėjimo įtampa – 400/230 V;

3.2.	Dažnis – 50 Hz;

3.3.	Nominali galia – ne mažesnė kaip 75 kW;

3.4.	Maksimali galia – 10 procentų didesnė už nominalią galią;

3.5.	Pilnu kuro baku generatorius turi išdirbti ne mažiau kaip 12 val. esant 75 procentams nominalios apkrovos;

3.6.	Generatoriaus aušinimo sistema skystis su pašiltinimu esant DG budėjimo būsenoje;

3.7.	Generatorius turi būti naujas (nenaudotas);

3.8.	Generatoriaus instaliacijos apsaugos klasės indeksas turi būti ne mažesnis kaip IP 23;

3.9.	Variklio apsukų skaičius 1500 aps./min.;

4.	Generatorius turi būti komplektuojamas su:

4.1.	Valdikliu;

4.2.	Variklio apsukų reguliatoriumi;

4.3.	Reikiamos talpos akumuliatoriumi bei akumuliatoriaus krovikliu;

4.4.	Vandens šildymo, aušinimo, išmetamų dujų ir garso slopinimo sistemomis;

4.5.	Automatiniu elektros rezervo įjungimo įrenginiu (toliau –ARĮ);

4.6.	Atskirame skyde turi būti įrengtas rankinis generatoriaus apėjimas, t. y. rankinis generatoriaus atjungimas, reikalingas generatoriaus remonto darbams atlikti, neatjungus elektros maitinimo savivaldybei.

5.	Generatorius turi automatiškai įsijungti, sutrikus elektros tiekimui iš miesto elektros tinklų (ne vėliau kaip per 60 sekundžių pradėti tiekti elektros energiją) ir išsijungti, atstačius elektros tiekimą.

6.	ARĮ turi būti skirtas komutuoti elektros tiekimą vartotojui iš miesto skirstomųjų tinklų, o sutrikus elektros tiekimui, perjungti komutacinius įrenginius elektros energijos tiekimui iš generatoriaus. ARĮ komutavimo įrenginiai turi būti tokios konstrukcijos, kad dirbant generatoriui, gaminama elektros energija nepatektų į miesto elektros skirstymo tinklus.

7.	Generatoriaus valdiklis turi turėti grafinį informacijos atvaizdavimo ekraną, kuriame galima būtų stebėti:

7.1.	Generuojamos įtampos parametrus (linijines ir fazines įtampas, sroves, dažnį);

7.2.	Kuro kiekį bake;

7.3.	Baterijų įtampą;

7.4.	Dirbtų valandų skaičių;

7.5.	Informaciją apie sutrikimus ar gedimus ir esamą būklę;

7.6.	Generatoriaus variklio temperatūra;

7.7.	Generatoriaus apkrovimas;

7.8.	Tepalo slėgis (kai stotis dirba).

8.	Generatorius turi turėti galimybę valdyti jį rankiniu būdu.

9.	Generatorius turi atitikti ISO 8528/1; ISO 3046/1:1986; BS 5541/1 standartus.

10.	 Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti ženklinimo standartus.

Elektros generatoriaus montavimas

11.	Generatorius turi būti sumontuotas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vidinio kiemo salelėje. Generatoriaus pastatymo vietoje turi būti įrengtas tinkamas pamatas. Generatoriaus montavimo vieta šalia elektros įvado, atstumas nuo generatoriaus iki numatomos ARĮ montavimo vietos apie 35 metrus.

12.	Į generatoriaus montavimo darbus įeina:

12.1.	Darbo projekto parengimas ir suderinimas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktasi, reglamentuojančias tokio pobūdžio objekto statybą.

12.2.	Generatorius turi būti sumontuotas ant betoninio pamato;

12.3.	Reikiamų skerspjūvių kabelių trasos paklojimas;

12.4.	ARĮ ir (angl. bypass) montavimas, lauko elektros tinklo kabelių paklojimas;

12.5.	Generatoriaus pastatymas, tvirtinimas, kabelių prijungimas;

12.6.	Generatoriaus ir ARĮ skydo derinimas ir bandymas;

12.7.	Generatoriaus įžeminimo įrengimas;

12.8.	Visi darbai turi būti atliekami pagal atitinkamos įrangos gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;

12.9.	Pabaigus darbus, darbų metu pažeistos pastato sienos, jų apdaila, aplinkotvarka ar kitos vertybės turi būti suremontuotos ar atstatytos statytojo lėšomis;

12.10.	Statytojas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą;

12.11.	Atliekant perjungimą elektra nuo gimnazijos pastato bus galima atlikti darbo dienomis pertraukos metu arba savaitgalį. Priduodant į eksploatacija turi būti atliktas generatoriaus bandymas dirbant 2 val. su apkrova;

13.	Turi būti pateikta išsami generatoriaus ir ARĮ skydo techninė dokumentacija lietuvių kalba bei generatoriaus vartotojo techninės priežiūros, naudojimo ir saugos instrukcijos lietuvių kalba.

14.	Generatorius turi būti pateiktas su pilnu eksploatacinių skysčių komplektu įskaitant kuru užpildytą kuro talpą.

15.	Statytojas turi turėti reikalingus atestatus, statyti, aptarnauti, remontuoti elektros generatorius.

16.	Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų arba 500 moto valandų gamyklinė garantija. Generatoriaus tiekėjas ir montuotojas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba praėjęs mokymus.

_____________________________