DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAULĖS ELEKTRINĖ ANT GARGŽDŲ VANDENVIETĖS ADMINISTRACIJOS PASTATŲ STOGŲ

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Gargždų vandenvietėje yra administracinis pastatas, kurio dalis stogo yra su mažu šlaitu, dalis plokščias. Reikalinga suprojektuoti, pastatyti ir pajungti 55 kW saulės elektrinę ant dalies šlaitinio stogo, dalies plokščio stogo ir ant kitoje aikštelės pusėje esančių garažų stogo (situacijos ir preliminaraus modulių išdėstymo planas priede). Pajungimas nuo elektros skydinės esančios administracinio pastato viduje, pirmame aukšte kiemo pusėję. Po asfaltu kabelius tiesti uždaru būdu gofroje. Papildomai pratiesti vieną tuščia gofrą.

    - Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta – Laugalių g. 2B, Gargždai.

    - Dėl darbų vietos apžiūros: rekomenduojama atvykti į objekto vietą, kad apžiūrėti esamą situaciją, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti darbų apimtį bei įvertinti galimas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Apžiūra gali būti atliekama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nurodyto CVP IS. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto su Energetikos skyriaus elektros inžinieriumi Donatu Vitkum tel. +370 64079186 ir Energetikos skyriaus vadovu Roku Macijausku tel. +370 65691905. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Rangovo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  |  | Saulės elektrinė ant Gargždų vandenvietės administracijos pastatų stogų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai darbams |  |  |
|  |  | Darbų apibūdinimas | - Suprojektuoti naują 55 kW galios saulės elektrinę ant Gargždų vandenvietės administracijos pastatų stogų pajungiant į vidaus tinklą. - Atlikti stogų, ant kurių bus montuojama elektrinė, ekspertizę arba pateikti konstruktoriaus išvadas, apkrovų skaičiavimą; - Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo – derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. (Montuojant konstruktyvus, kabelius bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai); - Montuojant fotovoltinius modulius vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trikdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. - Atlikti visus elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti užsakovo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę energijos skirstymo operatoriui ir VERT bei gauti pažymą apie atitikimą teisės aktų reikalavimams (jei reikalinga). Darbų priėmimo – perdavimo aktu saulės elektrinę perduoti eksploatuoti užsakovui. - Įrengti duomenų perdavimą naudojant internetinę prieigą. Privalomas duomenų detalizavimas: suminė pagaminta elektros energija, įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai, pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį, gedimų diagnostika ir monitoringas. Galimybė stebėti saulės jėgainės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. Energijos skirstymo operatoriui pareikalavus suteikti prieiga ir jiems. Monitoringo sistema su serverio paslauga turi būti neatlygintina viso jėgainės eksploatavimo metu. Siūloma monitoringo prieiga turi būti vieninga ir to paties gamintojo. Inverterių ir serverio kaupiami duomenys yra Europos sąjungoje ir saugomi atsižvelgiant į ES reikalavimus ir tvarkas. - Duomenys ataskaitoms turi būti perduodami ir kaupiami pirkėjo vidiniuose resursuose, Power BI kuriamų ataskaitų tinkamame formate, esant poreikiui Užsakovas išskiria techninius resursus duomenų kaupimui. - Pagal suderintus techninius sprendinius atlikti visus montavimo darbus, reikalingus naujų sistemų paleidimui. Visos sistemos turi būti pilnai funkcionuojančios ir parengtos įprastiniam jos darbui. Nustatytus defektus būtina nedelsiant pašalinti; - Parengti ir pateikti techninę ir eksploatacinę dokumentaciją; - Atlikti aptarnaujančio personalo mokymus ir instruktavimą. |  |
|  |  | Darbų atlikimo vieta | Gargždų vandenvietė, Laugalių g. 2B, Gargždai. |  |
|  |  | Darbų atlikimui taikomi standartai | AB „Klaipėdos vanduo“: Minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai |  |
|  |  | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms | - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. |  |
|  |  | Darbų pradžios terminas | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
|  |  | Dėl darbų vietos apžiūros | Prieš teikiant pasiūlymą, tiekėjui rekomenduojama susipažinti su objekto specifika, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius. |  |
|  |  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms | Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |  |
|  |  | Defektų ištaisymo terminas | Per 10 darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |  |
|  |  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  |  | Rangovas privalės dalyvauti objekto užbaigimo procedūrose |  |  |
|  |  | Vykdant darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |  |
|  |  | Visi įrenginiai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standartus, neprieštaraujant Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms (2012m.) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m.) reikalavimams. Pagrindiniai reikalavimai įrenginiams yra pateikiami specifikacijose. |  |  |
|  |  | Visus reikiamus elektros atjungimus derinti su AB „Klaipėdos vanduo“ Energetikos skyriumi ne vėliau kaip 3 d. d. prieš atjungimą. |  |  |
|  |  | Galutinė techninė dokumentacija reikalinga normaliam darbui ir aptarnavimui (darbo ir aptarnavimo instrukcijos), turi būti pateikta lietuvių kalba. |  |  |
|  |  | Įrenginių gamyklinius brėžinius pateikti AutoCAD 2007 ar senesnės versijos aplinkoje (- .dwg formatu) su galimybe koreguoti |  |  |
|  |  | Dokumentacija ir visos instrukcijos pateikiamos PDF formatu. Brėžiniai ir visos schemos pateikiamos PDF ir DWG (su galimybe koreguoti) formatais. |  |  |
|  |  | Visa Užsakovui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimų, reikalavimus. |  |  |
|  |  | Rangovas privalo turėti atestuotus darbuotojus, reikalingus atlikti tokio pobūdžio darbams. |  |  |
|  |  | Techninis projektas turi būti sudarytas iš (bet neapsiribojant): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, naudojimosi instrukcija, vienlinijinės schemos, sąnaudų žiniaraščio, įrenginių išdėstymo vaizdo. |  |  |
|  |  | Po darbų atlikimo pateikti varžų matavimus, principinę, vienlinijinę, valdymo schemas pdf bei dwg formatais. |  |  |
|  |  | Tiekėjas prieš pradėdamas darbus su Užsakovu suderina darbus atliksiančio personalo sąrašą, sudaryti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą-leidimą. |  |  |
|  |  | Tiekėjas privalo pats apsirūpinti darbo priemonėmis, medžiagomis ir įrenginiais darbų atlikimui. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, kokybiškos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbo higienos sąlygas darbo vietoje. |  |  |
|  |  | Žalieji reikalavimai |  |  |
|  |  | Nustatomi žalieji reikalavimai | Perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. (Atsinaujinančiosios energijos jėgainių statybos darbai, taip pat fotovoltinių plokščių įrengimas). |  |
|  | Kartu su darbais perkama įranga 55 kW galios saulės elektrinė ant Gargždų vandenvietės administracijos stogų, bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |

|  | Rodiklis | Techniniai reikalavimai saulės jėgainei | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis, darbo aplinka | Nauja, neeksploatuota. Saulės elektrinė turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta žemiau šioje lentelėje pateiktuose punktuose. |  |
|  |  | Atlikti maksimalios stogo apkrovos ekspertizę prieš rengiant techninį projektą. |  |
| 4.2. | Pagrindiniai saulės elektrinės parametrai | Bendra saulės jėgainės įrengtoji galia ≥ 55 kW; -/+0,5 kW; | (nurodyti galią kW) |
| 4.3. | Monitoringo sistema | Saulės elektrinės monitoringas turi būti pasiekiamas ir parametrai gaunami lokaliu įmonės kompiuteriniu tinklu, t.y. elektrinei nenaudojant debesijos priemonių. Elektrinė turi turėti vidinius WEB servisus. Parametrai: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. | (nurodyti detalizavimą) |
| 4.4. | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0.4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžemintos. | (nurodyti būdą) |
| 4.5. | Žaibosauga. | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. | - |
| 4.6. | Apskaitos prietaisai | ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas skaitiklis. | (nurodyti prietaiso modelį, gamintoją) |
| 4.7. | Montavimo vieta | Ant Gargždų vandenvietės administracijos pastatų (nurodyta priede). |  |
| 4.8. | Montavimo metodas | Pagal stogo konstrukcijos ypatybes. | (nurodyti būdą) |
| 4.9. | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio karkasas. Nerūdijančio plieno varžtai ir veržlės. Stogo dangą sauganti ir slydimą mažinanti pagrindo medžiaga. | (nurodyti tvirtinimo sistemos gamintoją, konstrukcijos tipą ir tvirtinimo būdą) |
| 4.10. | Elektrotechninė dalis | Saulės elektrinės valdymo skydą montuoti administracinio pastato pirmame aukšte esančioje elektros skydinėje užsakovo nurodytoje vietoje. Kabelius iki elektros skydinės kloti po asfalto danga, atstumas apie 20 m tarp pastatų (gniuždymui atspariame vamzdyje, viena tuščią vamzdį papildomai pakloti šalia). Būtinai naudoti hibridinį inverterį parinktą pagal saulės elektrinės galią, su galimybe ateityje prijungti prie kaupiklių. Taip pat „smart meterį“, galios apribojimui į tinklą 0 kW. |  |

| 5. | Kartu su darbais perkama įranga Fotomoduliai |
| --- | --- |

| 5.1. | Atitikimas standartų reikalavimams | EN 61215, EN 61730 arba lygiaverčiai. CE atitikties deklaracija | (nurodyti atitikimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Gamintojas | Modulių gamintojas turi būti įtrauktas į BNEF „Tier 1“ sąrašą bent paskutinėje (arba 2 iš paskutinių 4 ketvirčių) ataskaitoje arba pateikti lygiavertį įrodymą apie modulių kokybę, patikimumą ir bankinį pripažinimą (pvz., PVEL ataskaitą, TÜV testus, ISO sertifikatus, projekto finansavimo įrodymus ar kita). | (nurodyti gamintoją ir tipą) |
| 5.3. | Gaminio garantija (pilnais metais). | ≥ 10 metų | (nurodyti metus) |
| 5.4. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos (pilnais metais) | ≥ 90 % | (nurodyti efektyvumą) |
| 5.5. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos,lyginant su nominalia (pilnais metais) | ≥ 80 % | (nurodyti efektyvumą) |
| 5.6. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC, %: | > 19,5 % | (nurodyti efektyvumą) |
| 5.7. | Sistemos įtampa, V | ≥ 1000 | (nurodyti įtampą) |
| 5.8. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 | (nurodyti apkrovą) |
| 5.9. | Saulės elementų tipas | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai ar geresnių savybių. | (nurodyti tipą) |
| 5.10. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio arba lygiavertis ne blogesnių savybių | (nurodyti medžiagą) |
| 5.11. | Jungiamosios kontaktinės dėžutės IP apsaugos klasė | ≥ IP67 | (nurodyti apsaugos klasę) |

| 6. | Kartu su darbais perkama įranga Hibridiniai inverteriai (įtampos keitikliai) |
| --- | --- |

| 6.1. | Atitikimas standartų reikalavimams | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 92109-1:2010, IEC 62109-2:2011 arba lygiaverčiai. CE atitikties deklaracija. EN 50549-1:2016, EN 50549-2:2019 arba lygiaverčiai. | (nurodyti atitikimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Gamintojas | Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ ir vėlesnėse redakcijose, nurodytus reikalavimus. Montuojant, jungiant, konfigūruojant įrangą turi būti laikomasi kibernetinės saugos gerosios praktikos. | (nurodyti gamintoją) |
| 6.3. | Gaminio garantija (pilnais metais). | ≥ 10 metų | (nurodyti metus) |
| 6.4. | Fazių skaičius | 3 | (nurodyti skaičių) |
| 6.5. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP65 | (nurodyti apsaugos lygį) |
| 6.6. | Efektyvumas EURO | ≥ 97,0 % | (nurodyti efektyvumą) |
| 6.7. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, Ethernet ir kt. | (nurodyti galimas sąsajas) |
| 6.8. | Technologija | Be transformatoriaus | (nurodyti tipą) |
| 6.9. | DC atjungimas | Integruotas | (nurodyti tipą) |
| 6.10. | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C | (nurodyti rėžius) |

| 7. | Kartu su darbais perkama įranga Tvirtinimo konstrukcijos ir kiti reikalavimai |
| --- | --- |

| 7.1. | Atitikimas standartų reikalavimams | ISO 9001 arba lygiavertis. CE deklaracija. | (nurodyti atitikimą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Tvirtinimo sistemos tipas, montavimo metodas | Balastinė (be intervencijos į stogo dangą) arba kita, atitinkanti stogo konstrukcijos ypatumus. | (nurodyti montavimo metodą) |
| 7.3. | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniais | ≥ 15° | (nurodyti kampą) |
| 7.4. | Stogo dangą sauganti ir slydimą mažinanti tvirtinimo sistemos pagrindo, pado medžiaga | Sistema turi turėti apsauginę pagrindo, pado dangą EPDM (Etileno propileno dieno monomero guma) ar lygiavertę, apsauganti stogo dangą nuo konstrukcijos poveikio. | (nuorodyti) |
| 7.5. | Balastų laikymo loviai, laikikliai, aikštelės | Tvirtinimo sistema turi turėti balastams skirtus lovius, laikiklius, aikšteles, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo korozijos ir UV poveikio. Pateikti balastų išdėstymo planus, stogą veikiančias apkrovas ir skaičiavimo metodiką. | (nurodyti) |
| 7.6. | Tvirtinimo sistemos įžeminimo galimybė | Tvirtinimo sistema turi turėti įžeminimo galimybę. | (nurodyti) |
| 7.7. | Gamintojo konstrukcijų gaminio garantija (pilnais metais) | ≥ 10 metų | (nurodyti metus) |
| 7.8. | Tvirtinimo konstrukcija | Medžiagos turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pvz. aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)). | (nurodyti medžiagas) |

- Tiekėjas, su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu. Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastato konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

  - Su saulės elektrinės įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus. Kartu su projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu prieš rengiant techninį projektą;

    - Techninio projekto suderinimo su AB ,,Energijos skirstymo operatorius” bei su kitais asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

    - Saulės elektrinės montavimo darbais: saulės elektrinės konstrukcijų montavimu, saulės elektrinės fotomodulių montavimu, saulės elektrinės visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinės paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant užbaigtų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

    - Saulės elektrinės pridavimu VERT (jei reikia);

    - Leidimo gaminti elektros energiją gavimu (jei reikia);

    - Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį.

Priedai:

- Preliminarus modulių išdėstymo planas

- Prijungimo sąlygos - 2025-06-17T133022.943