## Priedas Nr.1 Nurodytos prekės
Techninės specifikacijos 1 priedas. Techninių parametrų atitikties lentelė
Kabelių ir laidų, elektros linijų įrangos, kabelių priedų ir įžeminimo įrangos pirkimas
Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai ir reikalavimai | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė* | Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes**
Kabeliai ir laidai
1 | 24 kV trigyslis kabelis plastikine izoliacija, skirtas kloti žemėje ir atvirame ore arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
1.1 | Standartas -LST HD 620 S2 10M arba lygiavertis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.2 | Maksimalioji įtampa - ≥24 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.3 | Eksploatavimo sąlygos - žemėje ir atvirame ore | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.4 | Konstrukcija su išilginiu vandens ir skersiniu drėgmės blokavimu | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.5 | Apvalkalas atsparus atmosferos ir UV poveikiui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.6 | Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas, mm2 - 3x120 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.7 | Didžiausia aliuminio gyslų aktyvioji varža esant 20 C, Ω/km- ≤0,26 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
1.8 | Leistinoji trumpojo jungimo (1 s) srovė laidininke ≥11,3 kA | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2 | Oro kabelis AMKA 3x16+25 arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
2.1 | Standartas -HD 626 S1:5D arba lygiavertis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.2 | Laidininko medžiaga - daugiavielis, apvaliai susuktas aliuminis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.3 | Oro kabelio sandara- trijų izoliuotų laidų plius laikantysis neizoliuotas nulinis laidas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.4 | Vardinė fazinė/linijinė įtampa- ≥0,6/ ≥1 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.5 | Eksploatavimo sąlygos - lauke | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.6 | Maksimali ilgalaikė oro kabelio laidininkų temperatūra - ≥+70 °C | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.7 | Skerspjūvio plotas (mm2) - 3×16+25; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2.8 | Izoliuojančioji medžiaga- Atmosferos poveikiui atsparus juodas polietilenas (PE) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3 | 1 – 35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai AS-35 arba lygiaverčiai | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
3.1 | Skirti naudoti lauke | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.2 | Laido sandara- neizoliuotas, daugiavielis, aliumininis su plieno gysla | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.3 | Laido aliuminio (plieno) skerspjūvių plotas - 35 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.4 | Laido varža esant +200 C temperatūrai - ≤0,79 Ω/km | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3.5 | Laidą suardanti mechaninė apkrova ≥ 13,5 kN | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4 | 1 – 35 kV neizoliuoti aliuminiai plieniniai laidai AS-50 arba lygiaverčiai | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
4.1 | Skirti naudoti lauke | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.2 | Laido sandara- neizoliuotas, daugiavielis, aliumininis su plieno gysla | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.3 | Laido aliuminio (plieno) skerspjūvių plotas - 50 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.4 | Laido varža esant +200 C temperatūrai - ≤0,61 Ω/km | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4.5 | Laidą suardanti mechaninė apkrova ≥ 17,1 kN | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5 | Viengyslis laidas H07V-K 1x1,5 arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
5.1 | Gyslos skerspjūvis - 1,5 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.2 | Laidininkas - daugiagyslis varis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.3 | Izoliacija - PVC | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5.4 | Vardinė įtampa 450/750 V | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6 | Instaliacinis kabelis BVV-LL 3x1,5 arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
6.1 | Gyslos skerspjūvis - 1,5 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.2 | Gyslų kiekis - 3 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.3 | Laidininkas - daugiagyslis varis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.4 | Izoliacija - PVC | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6.5 | Vardinė įtampa 300 V | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7 | Kabelis CYKY-L, Eca, 750 V, 3 x 2.5 mm² arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
7.1 | Gyslos skerspjūvis - 2,5 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.2 | Laidininkas - vario monolitas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.3 | Izoliacija - PVC | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.4 | Vardinė įtampa 450/750 V | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.5 | Kabelio forma - apvalus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7.7 | Gyslų kiekis - 3 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8 | Kabelis CYKY-L, Eca, 750 V, 5 x 10 mm² arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
8.1 | Gyslos skerspjūvis - 10 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.2 | Laidininkas - vario monolitas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.3 | Izoliacija - PVC | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.4 | Vardinė įtampa 450/750 V | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.5 | Kabelio forma - apvalus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8.7 | Gyslų kiekis - 5 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Elektros linijų įranga
9 | 0,4-10 kV elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
9.1 | Maksimalioji įtampa ≥ 12 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.2 | Gnybto paskirtis- Universalus neizoliuotų AL laidininkų sujungimas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.3 | Skirti naudoti lauke | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.4 | Kontaktinės plokštelės ir korpusas pagaminti iš vario arba aliuminio lydinio | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.5 | Varžtai pagaminti iš nerūdijančio arba karštai cinkuoto plieno | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.6 | Varžtų galvutė - šešiakampė priveržiama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.7 | Sujungiamų AL laidininkų skerspjūviai - 16–≥95 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9.8 | Žymėjimas ant gnybto: gaminio tipas, gamintojas arba jo logotipas, magistralės ir atšakos skerspjūvių ribos | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10 | Sujungiklis varžtinis arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
10.1 | Varžtinis sujungiklis skinaudojamas iki 1 kV laidininkams sujungti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.2 | Tinka aliuminio ir vario laidininų sujungimui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.3 | Varžtai pagaminti iš nerūdijančio arba karštai cinkuoto plieno | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.4 | Varžtų galvutė - šešiakampė priveržiama su nulūžtančia galvute | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10.5 | Sujungiamų laidininkų skerspjūviai - 6–≥50 mm2 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11 | Smaiginis izoliatorius 10 kV oro linijų laidams su apvalkalu ir neizoliuotiems laidams arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
11.1 | Gaminys atitinka standartą LST EN 60383 arba lygiavertį | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.2 | Skirtas naudoti lauke | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.3 | Vardinė įtampa ≥ 10 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.4 | Skirtas oro linijų laidams su apvalkalu ir neizoliuotų laidų tvirtinimui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.5 | Izoliuojamoji medžiaga porcelianas | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.6 | Impulsinė bandymo įtampa ≥ 125 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.7 | Bandymo įtampa esant šlapiam izoliatoriui (50Hz, 1min) ≥ 50 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.8 | Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova ≥ 12,5 kN | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.9 | Izoliatoriaus nuotėkio kelio ilgis ≥ 325 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
11.10 | Izoliatorius montuojamas ant smaigo | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Kabelių priedai
12 | Iki 1 kV plastikine izoliacija galinė mova arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
12.1 | Tipinių bandymų protokolas arba atitikties deklaracijos kopija pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.2 | Vardinė įtampa ≥1 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.3 | Movos technologija - termosusitraukianti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.4 | Eksploatavimo sąlygos - atvirame ore | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.5 | Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.6 | Kabelių izoliacija plastiko | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.7 | Kabelio gyslų skaičius- 4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.8 | Kabelio gyslų skerspjūvis ≤70÷≥150 mm² | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.9 | Galinės movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios atmosferos veiksniams ir ultravioletinių spindulių poveikiui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.10 | Galinės movos antgaliai varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.11 | Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12.12 | Tarnavimo laikas ≥ 40 metų | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13 | Iki 1 kV plastikine izoliacija jungiamoji mova arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
13.1 | Tipinių bandymų protokolas arba atitikties deklaracijos kopija pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 S1) standartą | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.2 | Vardinė įtampa ≥1 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.3 | Movos technologija - termosusitraukianti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.4 | Eksploatavimo sąlygos - žemėje | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.5 | Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.6 | Kabelių izoliacija plastiko | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.7 | Kabelio gyslų skaičius- 4 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.8 | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis ≤70÷≥120 mm² | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.9 | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios atmosferos veiksniams, agresivaus grunto poveikiui, išilginiam ir mechaniniam poveikiui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.10 | Jungiamosios movos sujungikliai varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13.11 | Tarnavimo laikas ≥ 40 metų | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14 | 12 kV trigyslių kabelių su popierine izoliacija jungiamoji mova arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
14.1 | Jungiamoji mova turi būti sukonstruota pagal LST HD 629.2 standarto reikalavimus | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.2 | Vardinė įtampa ≥10 kV | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.3 | Movos technologija - termosusitraukianti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.4 | Eksploatavimo sąlygos- žemėje | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.5 | Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.6 | Jungiamų kabelių izoliacija- popieriaus izoliacija impregnuota alyvos mišiniu. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.7 | Kabelio konstrukcija - trigyslis kabelis su bendru metaliniu apvalkalu. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.8 | Jungiamų kabelių gyslų skaičius - 3 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.9 | Jungiamų kabelių gyslų skerspjūviai ≤70÷≥120 mm² | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.10 | Movos savybės: turi atstatyti visus kabelio sluoksnius ir savybes, elektrinių laukų išlyginimas, atspari išilginiam mechaniniam poveikiui, izoliuojančios movos medžiagos, turinčios kontaktą su juostine popierine izoliacija turi būti atsparios alyvai. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.11 | Jungiamosios movos išorinės izoliuojančios medžiagos atsparios atmosferos veiksniams, agresivaus grunto poveikiui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.12 | Jungiamosios movos sujungikliai varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su nulūžtančiomis galvutėmis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.13 | Įžeminimo sujungimas ir kontaktų atstatymas movoje: visi kontaktai be litavimo (komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
14.14 | Tarnavimo laikas ≥ 40 metų | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15 | Kabelių mova Raychem XAGA-500-43/8-150Z arba lygiavertė | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
15.1 | Mova skirta telefonijos kabeliams | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.2 | Maksimalus sujungimų vietos skersmuo 43 ± 2 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.3 | Minimalus sujungiamų kabelių skersmuo 8 ± 1 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.4 | Nominalus apvalkalo nužievinimo ilgis 150 ± 10 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.5 | Movos technologija - termosusitraukianti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.6 | Apsauga nuo drėgmės - karšo lydymosi klijai | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15.7 | Komplektacija: abrazyvinė juostelė, aliumonio folija, užspaudimo juosta, valimo sevėrėlė, sausiklis, termiškai susitraukianti rankovė, kartono laminatas, pvc juosta, ekrano sujungimo viela. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16 | Kabelių mova Raychem XAGA-500-55/12-300Z arba lygiavertė | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
16.1 | Mova skirta telefonijos kabeliams | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.2 | Maksimalus sujungimų vietos skersmuo 55 ± 2 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.3 | Minimalus sujungiamų kabelių skersmuo 12 ± 1 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.4 | Nominalus apvalkalo nužievinimo ilgis 300 ± 10 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.5 | Movos technologija - termosusitraukianti | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.6 | Apsauga nuo drėgmės - karšo lydymosi klijai | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16.7 | Komplektacija: abrazyvinė juostelė, aliumonio folija, užspaudimo juosta, valimo sevėrėlė, sausiklis, termiškai susitraukianti rankovė, kartono laminatas, pvc juosta, ekrano sujungimo viela. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17 | Šviesolaidinio kabelio mova Fosc 400B4S24-1/6NNN arba lygiavertė | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
17.1 | Mova skirta šviesolaidinio kabelio sujungimui | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.2 | Sujungiamų kabelių diametras nesiaureniame diapozone kaip nuo 4 iki 25 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.3 | Maksimalus kabelių skaičius - ne mažiau kaip 6 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.4 | Maksimalus suvirinimamų skaidulų skaičius - nemažiau kaip 96 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.5 | Movos ilgis 540 ± 10 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.6 | Kasečių skaičiu - nemžiau kaip 6 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.7 | Skaidulų suvirinimo sutvirtinimai nemažiau kaip 24 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.8 | Kabelių įėjimų sandarinimas - termo susitraukiantis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17.9 | Montavimas šulnyje arba po gruntu. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18 | Termofitas SMOUV-1120 arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
18.1 | Termofitas skirtas apsaugoti. Sutvirtinti skaidulos suvirinimo vietą | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.2 | Technologija - termosusitraukiantis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.3 | Sutvirtinimas - nerudijančio plieno vanzdelis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18.4 | Termofito ilgis 42 ± 4 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19 | Termo vamzdelis Raychem MWTM 50/16 arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
19.1 | Technologija - termosusitraukiantis su klijais | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.2 | Ilgis - 1000 ± 20 mm mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.3 | Skersmuo prie pakaitinimą - 50 ± 3 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19.4 | Skersmuo po pakaitinim0 - 16 ± 3 mm mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20 | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 8/2 mm arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
20.1 | Medžiaga - Poliolefinas, storasienis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.2 | Vidinis skersmuo prieš susitraukimą pašildant - 8 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.3 | Vidinis skersmuo po susitraukimo pašildant - 2 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.4 | Susitraukimo santykis 3:1 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.5 | Su klijais - taip | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20.7 | Ilgis - 1 m | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21 | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 12/3 mm arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
21.1 | Medžiaga - Poliolefinas, storasienis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.2 | Vidinis skersmuo prieš susitraukimą pašildant - 12 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.3 | Vidinis skersmuo po susitraukimo pašildant - 3 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.4 | Susitraukimo santykis 3:1 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.5 | Su klijais - taip | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21.7 | Ilgis - 1 m | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22 | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 16/5 mm arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
22.1 | Medžiaga - Poliolefinas, storasienis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.2 | Vidinis skersmuo prieš susitraukimą pašildant - 16 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.3 | Vidinis skersmuo po susitraukimo pašildant - 5 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.4 | Susitraukimo santykis 3:1 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.5 | Su klijais - taip | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
22.7 | Ilgis - 1 m | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23 | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 22/6 mm arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
23.1 | Medžiaga - Poliolefinas, storasienis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.2 | Vidinis skersmuo prieš susitraukimą pašildant - 22 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.3 | Vidinis skersmuo po susitraukimo pašildant - 6 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.4 | Susitraukimo santykis 3:1 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.5 | Su klijais - taip | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23.7 | Ilgis - 1 m | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24 | Termosusitraukiantys vamzdelis su klijais 34/7 mm arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
24.1 | Medžiaga - Poliolefinas, storasienis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.2 | Vidinis skersmuo prieš susitraukimą pašildant - 34 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.3 | Vidinis skersmuo po susitraukimo pašildant - 7 mm, (paklaida +-15%) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.4 | Susitraukimo santykis 3:1 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.5 | Su klijais - taip | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.6 | Spalva - juoda | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24.7 | Ilgis - 1 m | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Įžeminimo įranga
25 | Įžeminimo strypas arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
25.1 | Standartai- ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
25.2 | Strypo padengimas ≥0,07 mm. Cinko danga (Plieniniam strypui) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
25.3 | Strypo diametras ≥ 14 mm. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
26 | Įžeminimo strypo jungiamoji mova arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
26.1 | Tinkama stripo diametrui ≥ 14 mm. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
26.2 | Movos medžiaga žalvarinė arba varinė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
26.3 | Movos konstrukcija srieginė arba užsipresuojama | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
27 | Jungtis kyžminė įžeminimo strypams arba lygiavertis | <Tiekėjas nurodo konkretaus gaminio gamintoją, modelį>
27.1 | Sujungimo tipas - skersinė jungtris | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
27.2 | Medžiaga - cinkuotas plienas arba žalvaris | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
27.3 | Jungtis skirta ≥ 14 mm skersmens stripų arba strypo ir juostos jungimui tarpusavyje | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas

## Prekių grupės
Kabelių ir laidų, elektros linijų įrangos, kabelių priedų ir įžeminimo įrangos pirkimas
Prekių grupės
Eil.Nr. | Prekių grupė
1 | Kabeliai ir laidai
2 | Elektros linijų įranga
3 | Kabelių priedai
4 | Įžeminimo įranga