Palyginamosios Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelės:

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 1, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 1):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui. Suprojektuojama ir įrengiama Įranga demontuojant esamą 8,7x10,7 metrų pamatą ir įrengiant naujai reikiamo dydžio aikštelę (es). Žiūrėti TS priedą Nr.2. | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 1820 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 440 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 6/0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės, ORC sistema su ABB valdikliais bei įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“ Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę, ORC įrenginį ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 2, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 2):

2 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 96 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga. Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 3, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 3):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 96 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 4, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 4):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 96 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 5, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 5):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus arba lauko (parenkama projektavimo metu, jei parenkama Vidaus išpildymo, tuomet privaloma užpildyti 1.1; 1.2; 1.3 ir 1.4 punktų eilutes) |  |  |  |
| 1.1 | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |  |  |  |
| 1.2 | Patalpų remontas | Turi būti |  |  |  |
| 1.3 | Dvigubų lauko durų keitimas naujomis | Turi būti |  |  |  |
| 1.4 | Įrengiamos grindys Įrangos pastatymui | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 250 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 110 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje; | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 6, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 6):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 455 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 110 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 7, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 7):

7 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus arba lauko (parenkama projektavimo metu, jei parenkama Vidaus išpildymo, tuomet privaloma užpildyti 1.1; 1.2; 1.3 ir 1.4 punktų eilutes) |  |  |  |
| 1.1 | Aktyvi patalpų vėdinimo įranga | Turi būti |  |  |  |
| 1.2 | Patalpų remontas | Turi būti |  |  |  |
| 1.3 | Dvigubų lauko durų keitimas naujomis | Turi būti |  |  |  |
| 1.4 | Įrengiamos grindys Įrangos pastatymui | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui |  |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 96 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 50 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 8, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 8):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 500 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 250kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 10/0,4 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“ Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- Prekės, kuri turės būti įrengta Objekte 9*, savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas (toliau – Prekė 9):

9 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Lauko sąlygomis |  |  |  |
| 2. | Pamatas/ betono aikštelė Prekės pastatymui | Turi būti |  | - | - |
| 3. | Apsaugos klasė | ≥ IP55 |  |  |  |
| 4. | Kaupiklio talpa | ≥ 1000 kWh |  |  |  |
| 5. | Keitiklio (inverterio) galia | ≥ 500 kW (AC pusėje) |  |  |  |
| 6. | Įtampa AC pusėje | 10/0,8 kV |  |  |  |
| 7. | Įtampa DC pusėje | Suderinama baterijų įtampa |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas esama saulės elektrinės įranga ir įrengta TSPĮ įranga „SIMATIC S7–1200“ sukonfigūruota UAB „Inion LT“ Žiūrėti TS priedą Nr.1. | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |
| 9. | Gebėti valdyti esamą saulės elektrinę ir Kaupiklį vienoje sistemoje | Turi veikti arba įrengti naujai visą valdymo įrangą |  | - | - |

- 1.10.	Bendrai visų Prekių savybės, funkciniai reikalavimai ir / ar norimas rezultatas:

10 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti techninio parametro reikšmė | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama techninio parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mechaninis atsparumas | Vėjas, krituliai, UV spinduliai, šaltis |  |  |  |
| 2. | Visa Įranga turi būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |  |  |  |
| 3. | Darbo režimas | Dviejų krypčių: įkrovimas / iškrovimas |  |  |  |
| 4. | Akumuliatorių technologija | LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) |  |  |  |
| 5. | Minimalus įkrovimų / iškrovimų ciklų skaičius nuo 20 % iki 100 %. | ≥ 6500 ciklų |  |  |  |
| 6. | Pasibaigus ciklų skaičiui akumuliatorius turi išlaikyti | ≥ 70 % nuo pradinės nominalios talpos |  |  |  |
| 7. | Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis | -20 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 8. | Darbinė temperatūra, jei montuojama vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 9. | Automatinis, vietinis ir nuotolinis valdymas | Turi būti |  | - | - |
| 10. | Akumuliatorių sistemų saugumo ir patikimumo reikalavimas pagal standratą IEC 62619 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 11. | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal stantartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 12. | Reglamentuojantis elektros energijos prijungimą iki 1000 V įtampos tinklų pagal standartą EN 50549 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 13. | Įtampos, srovės, akumuliatorių temperatūros stebėjimas | Turi būti |  | - | - |
| 14. | Perkrovimo / iškrovimo ribojimas | Turi būti |  | - | - |
| 15. | Automatinis išjungimas avarijų ar kitų pavojingų sąlygų atveju | Turi būti |  | - | - |
| 16. | Gedimų aptikimas ir pranešimai | Turi būti |  | - | - |
| 17. | Duomenų kaupimas, eksportas, sukauptų duomenų analizavimas ir vizualizavimas nutolusiame kompiuteryje (Monitoringas) | Turi būti |  | - | - |
| 18. | Veikti autonomiškai, jei ryšys nutrūksta (fail–safe) | Turi būti |  | - | - |
| 19. | Saugus akumuliatorių valdymas (įtampos, srovės, temperatūros stebėjimas ir savikontrolė) | Turi būti |  | - | - |
| 20. | Galimybė valdyti nuotoliniu būdu, integruoti į SCADA sistemą, eksportuoti duomenis per standartinius protokolus | Turi būti |  | - | - |
| 21. | Komunikacija | RS485, Modbus TCP / IP arba lygiavertė |  |  |  |
| Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai Kaupikliams |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatinė gaisro aptikimo sistema (Degių dujų, dūmų ir temperatūros jutikliai) | Turi būti |  |  |  |
| 2. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (garso signalas) | Turi būti |  |  |  |
| 3. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Skaitmeninis išėjimas) | Turi būti |  |  |  |
| 4. | Perspėjimas apie gaisro pavojų (Keitiklio stabdymas) | Turi būti |  |  |  |
| 5. | Rankinio gesinimo priemonė – Aerozolio gesintuvas | Turi būti |  |  |  |
| 6. | Įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema (pvz., aerozolinė, inertinių dujų sistema – argonas, CO₂, azotas) | Turi būti |  |  |  |
| Ryšio ir valdymo įranga |  |  |  |  |  |
| 1. | Montavimas ir eksploatavimas | Vidaus sąlygomis |  |  |  |
| 2. | IP klasė | ≥ IP54 |  |  |  |
| 3. | Darbinė temperatūra, jei montuojama lauko sąlygomis | -30 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 4. | Darbinė temperatūra, jei montuojama vidaus sąlygomis | +5 °C iki +40 °C |  |  |  |
| 5. | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą IEC 61850–3 | Turi būti |  |  |  |
| 6. | CE žymėjimas – rodantis, kad gaminys atitinka visus ES direktyvose numatytus reikalavimus | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 7. | Elektriniams ir elektroniniams įrenginiams pagal standartą IEC 61000 | Turi būti arba lygiavertis |  |  |  |
| 8. | Prieigos apsauga su slaptažodžiu | Turi būti arba lygiavertis |  | - | - |
| 9. | Visa siūloma valdymo įranga (išskyrus ryšių) gali būti modulinės arba monobloko (viskas viename) architektūros | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Komunikacija | RS485, Modbus TCP/IP arba lygiavertė ir IEC 60870–5–104 |  |  |  |
| 11. | Duomenų kaupimas, eksportas, sukautų duomenų analizavimas | Turi būti |  | - | - |
| 12. | Ugniasienė, slaptažodžių apsauga, VPN ryšys | Turi būti |  | - | - |
| 13. | IEC 62443 – kibernetinio saugumo standartas pramoninėms valdymo sistemoms | Turi būti |  |  |  |
| 14. | IEC 61000 – elektromagnetinis suderinamumas (EMC) | Turi būti |  |  |  |
| 15. | Užsakovo personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti, įskaitant valdiklių įvykių nuskaitymą, analizavimą, nuotolinę stebėseną. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia tiekėjas. Mokymus tiekėjas turi atlikti Įrangos paleidimo/ derinimo darbų metu. | 4 asmenys |  | - | - |
| 16. | Garantinis laikotarpis ryšio ir valdymo įrangai | ≥ 2 metai |  |  |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis Kaupikliui | ≥5 metai |  |  |  |
| 18. | Garantinis laikotarpis Kaupiklio efektyvumui (našumui, talpai) | ≥10 metų arba ≥6500 ciklų |  |  |  |
| 19. | Paslauga, numatanti Įrangos konfigūravimo algoritmų atnaujinimą kas 6 (šešis) mėnesius | ≥ 1 metai |  |  |  |