Sąlygų priedas Nr.1.2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SENAMIESČIO GATVĖS ŠVIESTUVAMS

- Numatomų įsigyti šviestuvų tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Galia (input power), W | Šviesinė temperatūra, K | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED šviestuvas Nr. 2.1 | ≤ 80 | 3000 | 45 |
|  | LED šviestuvas Nr. 2.2 | ≤ 110 |  | 80 |

- Numatomų įsigyti šviestuvų techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas | Pridedami dokumentai, patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija (sertifikatas) ir CE ženklas | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija ir CE deklaracija PREKEI* |
|  | Atsparumas smūgiams | IK ≥ 08 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo smūgiams kopija (pagal EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62262 standartų reikalavimus) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir valdymo bei optikos dalims - IP ≥ 66 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, EN 60598-2-3) |
|  | Šviestuvo išorinis valdymas | Šviestuve sumontuotas standartizuotas „plug&play“ 4 kontaktų lizdas ( ZHAGA šviestuvo valdikliui įrengti), uždengtas (užtikrinant IP≥66 pagal atitinkamus reikalavimus). | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ZHAGA lizdu. |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) ar jos priedo dėl apsaugos nuo elektros poveikio klasė kopija |
|  | Šviestuvo atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥ 10kV (Šviestuvui su visais komponentais) | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ≥ 10kV apsauga. |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Pareikalaujama nominali galia (input power), W. | Šviestuvas Nr.2.1 ≤ 80W Šviestuvas Nr.2.2 ≤ 110W | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Galios koeficientas (power factor, cos ᵠ), | ≥ 0,95, kai šviestuvas veikia nominaliu režimu ir ≥ 0,80, kai šviestuvas veikia 50 proc. pritemdymo režimu | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) | 3000 K | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥100 lm/W– įvertinant visus nuostolius | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L80/B10, Ta = 25° C) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | ne žemesnė kaip G ⃰ 3 šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 rekomendacijas (standarto Annex A (informative) A.3 punktas). | Fotometrinių skaičiavimų projektas |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. | Korpuso paviršius be išorinių aušinimo briaunų, turi būti užtikrintas savaiminis vandens ir nešvarumų pasišalinimas. Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, arba nerūdijančio plieno arba plastiko arba kito, techninius eksploatacijos reikalavimus atitinkančias medžiagos, atsparus drėgmei, lauko sąlygoms, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, išvaizdos nuotraukos |
|  | Aptarnavimas | Šviestuvas atidaromas ir uždaromas be įrankių arba varžtais (užtikrintas savaiminis neiškritimas) montavimo metu ir vykdant priežiūros darbus. Šviestuvo priežiūros darbai vykdomi pagal CIE 154-2003 rekomendacijas ta apimtimi, kuri gali būti taikoma LED šviestuvams. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Tvirtinimas | Šviestuvas pateikiamas su G3/4 srieginiu vamzdžiu ir veržle. Pakabinamas, prisukant prie kronšteino iš apačios vertikaliai (per centrinę šviestuvo ašį). | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Šviestuvo forma, matmenys, svoris | Šviestuvas artimas senamiesčio šviestuvams-dekoratyvinis „varpelio“ formos korpusas su skaidriu gaubtu – difuzoriumi, pavyzdys Paveikslėlis Nr.1. Matmenys – aukštis L nuo 540mm iki 660mm; plotis D nuo 550mm iki 760mm. Šviestuvas Nr.2.1 ir Nr.2.2 turi būti identiškos formos ir matmenų. Svoris: ≤ 15 kg. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
|  | Korpuso spalva | RAL 7026 matinė arba lygiavertė. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | Nuo -30 o C , iki +35 o C | Gamintojo deklaracija |
|  | Šviestuvo registracija | Elektroninė registracija pagal QR kodą. Pateikiama informacija: produkto pavadinimas (tipas), išeinamasis šviesos srautas, šviesos spalvinė temperatūra, optikos tipas, LED skaičius, pareikalaujama galia, įtampa, dažnis, galios koeficientas, apsaugos nuo elektros klasė, spalvų atgava, prekės ženklas, pagaminimo data. Pateikiama informacija turi būti nuskaitoma bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu, instaliavus viešai prieinamą QR kodo nuskaitymo programą. QR kodo lipdukas privalo būti ant šviestuvo korpuso, įpakavimo taros ir du papildomi lipdukai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus | Rizikos grupė ≤ 1 | Akredituotos laboratorijos šviestuvo bandymų, atliktų pagal standartą EN 62471, protokolo kopija. |
|  | Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas | DIALux evo fotometrinio projektavimo skaičiavimo programoms failas. Pateikiamas fotometrinių skaičiavimų projektas konkurso sąlygose nurodytiems šviestuvams (duomenys fotometrinių skaičiavimų projektų parengimui pateikiami 3 lentelėje). | Fotometrinis failas (.ldt. ) Fotometrinių skaičiavimų projektų .evo ir .pdf formatu kopijos. |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinis, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai | - skirtas naudoti LED šviestuvams miesto ir gatvių apšvietimui; - apsaugos nuo elektros poveikio klase - II; - korpuso IP ≥ 20; - turintis EQUI sujungimui su korpusu; - pritemdymo diapazonas - 100 – 50%; - įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas - 250A ir ≤500µs; - įtampa - 220-240V/50Hz; - turi apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, apkrovos dingimo; - šviesos srauto stabilizavimas (CLO). | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinio pagrindinės funkcijos | DALI arba DALI-2 (galiojantis EN (IEC) 62386-102), autonominio pritemdymo funkcija, pritemdymo grafikai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Prekės garantinis terminas | ≥ 10metų | Gamintojo garantija |
|  | Prekės pakuotė | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas | Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |

* PREKĖS apibrėžimas pateiktas Pirkimo sąlygose.

Paveiklėlis Nr.1

- Duomenys fotometrinių skaičiavimų projektui:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Šviestuvas Nr.2.1 | Šviestuvas Nr.2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gatvės apšvietimo klasė | M3 ar aukštesnė | M3 ar aukštesnė |
|  | Gatvės važiuojamos dalies plotis, m | 12 | 18 |
|  | Gatvės juostų skaičius, vnt. | 4 | 5 |
|  | Tako (Nr.1) apšvietimo klasė | P3 ar aukštesnė | P3 ar aukštesnė |
|  | Tako (Nr.2) apšvietimo klasė | P3 ar aukštesnė | P3 ar aukštesnė |
|  | Tako (Nr.1) plotis, m | 4 | 5 |
|  | Tako (Nr.2) plotis, m | 4 | 5 |
|  | Šviestuvo pakabinimo aukštis, m | 9 | 9 |
|  | Atstumas tarp šviestuvo stulpų, m | 30 | 30 |
|  | Gembės ilgis, m | 1 | 1 |
|  | Šviestuvo padėtis gatvės atžvilgiu (atstumas nuo borto), m | 0 | 0 |
|  | Aptarnavimo koeficiento (MF - maintenance factor) | 0,8 | 0,8 |
|  | Gatvės dangos paviršius (surface) ir dangos koeficientas (Q0) apšvietimo skaičiavimams | CIE R3, Q0-0,07 | CIE R3, Q0-0,07 |
|  | Pritemdymo režimas (LST EN 13201-5 : 2016) | Pagal grafiką Nr.1 | Pagal grafiką Nr.1 |
|  | Šviestuvo pareikalaujama nominali galia (input power),W | ≤ 80 | ≤ 110 |
|  | Šviestuvų išdėstymas | Palei gatvę, abiejose pusėse | Palei gatvę, abiejose pusėse |
|  | Šviestuvo šviesos srauto paskirstymo tipas | pagal pateiktą paveikslėlį Nr.2 | pagal pateiktą paveikslėlį Nr.2 |
|  | Suvestinė | Pagal pateiktą schemą Nr.1 | Pagal pateiktą schemą Nr.2 |

Grafikas Nr.1

Paveikslėlis Nr. 2

Schema Nr.1

Schema Nr.2