Pirkimo dokumentų

1 priedas

VANDENS MINKŠTINIMO ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

- Pirkimo objektas: Pilnai automatizuotas nepertraukiamo darbinio režimo vandens minkštinimo įrenginys, sudarytas iš dviejų minkštinimo filtrų, druskos tirpinimo bako, aprišimo vamzdynų, rutulinių ir valdančiųjų vožtuvų. Įranga turi būti pristatyta adresu Marvelės g. 199A, Kaunas. Minkštinimo įrenginys turi būti surinktas ir paruoštas eksploatacijai UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas) nurodytoje vietoje.

- Nominalus įrenginio našumas – 7,3 m3/val.

- Maksimalus našumas – 8,4 m3/val.

- Slėgio kritimas – ne daugiau kaip 0,6 bar

- Minkštinamo vandens temperatūra – 10oC

- Ateinančio vandens kietumas 5 mg-ekv/l

- Likutinis vandens kietumas <0,05 mg-ekv/l

- Suminkštinto vandens kiekis per vieno filtro darbinį ciklą ne mažiau kaip 55 m3.

- Druskos suvartojimas vienai vieno filtro regeneracijai  - ne daugiau kaip 60 kg

- Vandens suvartojimas vienai vieno filto regeneracijai  - ne daugiau kaip 6 m3.

- Filtrų korpusai pagaminti iš stiklo pluošto kompozito

- Vamzdynai aprišimui – PVC

- Įranga turi būti komplektuojama su gamintojo pateikiama valdymo automatika ir valdymo vožtuvais.

- Komplektacijoje turi būti pateiktas manometras, 1 vnt, slėgio ribos 0 – 10 bar.

- Darbinis minkštinamo vandens slėgis sistemoje 6 bar. Įranga privalo būti pritaikyta dirbti nuo 2 iki 8 bar slėgio ribose.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Netaikomi

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Įranga turi būti pristatyta gamyklos gamintojos numatytoje pakuotėje skirtoje saugiam transportavimui.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

- Prekės turi būti pristatytos adresu Marvelės g. 199A Kaunas.

- Vandens minkštinimo įranga turi būti sumontuota Užsakovo nurodytoje vietoje, ir atlikti paleidimo – derinimo darbai.

- Minkštinamo vandens pajungimu ir suminkštinto nuvedimu rūpinasi Užsakovas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Turi būti numatytas vandens mėginio paėmimo ventilis

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Filtrų ir kitos įrangos dokumentacija turi būti pateikta lietuvių arba anglų kalba.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Neaktualu

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Garantinis laikotarpis – 12 mėnesių nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.