Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTROS GENERATORIAUS SU ELEKTROS GENERATORIAUS MONTAVIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PERKAMI OBJEKTAI

Rezervinis elektros šaltinis su elektros montavimo darbais pastate Upės g. 19, Pabradė - BVPŽ 45315300-1.

Elektros generatorius

1.	Rezervinio maitinimo dyzelinė elektros stotis (toliau – generatorius) turi būti skirta elektros įrengimų, esančių Pabradės „Ryto“ gimnazijoje, aprūpinimui elektros energija.

2.	Generatorius turi būti stacionarus, skirtas darbui lauko sąlygomis, komplektuojamas su visa būtina įranga, kuri užtikrintų patikimą generatoriaus įjungimą/išjungimą bet kuriuo metų laiku, Lietuvos klimato sąlygomis;

3.	Generatorius turi atitikti šias technines charakteristikas:

3.1.	Išėjimo įtampa – 400/230 V;

3.2.	Dažnis – 50 Hz;

3.3.	Nominali galia – ne mažesnė kaip 50 kW;

3.4.	Maksimali galia – 10 procentų didesnė už nominalią galią;

3.5.	Pilnu kuro baku generatorius turi išdirbti ne mažiau kaip 12 val. esant 75 procentams nominalios apkrovos;

3.6.	Generatoriaus aušinimo sistema skystis su pašiltinimu esant DG budėjimo būsenoje;

3.7.	Generatorius turi būti naujas (nenaudotas);

3.8.	Generatoriaus instaliacijos apsaugos klasės indeksas turi būti ne mažesnis kaip IP 23;

3.9.	Variklio apsukų skaičius 1500 aps./min.;

4.	Generatorius turi būti komplektuojamas su:

4.1.	Valdikliu;

4.2.	Variklio apsukų reguliatoriumi;

4.3.	Reikiamos talpos akumuliatoriumi bei akumuliatoriaus krovikliu;

4.4.	Vandens šildymo, aušinimo, išmetamų dujų ir garso slopinimo sistemomis;

4.5.	Automatiniu elektros rezervo įjungimo įrenginiu (toliau –ARĮ);

4.6.	Atskirame skyde turi būti įrengtas rankinis generatoriaus apėjimas, t. y. rankinis generatoriaus atjungimas, reikalingas generatoriaus remonto darbams atlikti, neatjungus elektros maitinimo savivaldybei.

5.	Generatorius turi automatiškai įsijungti, sutrikus elektros tiekimui iš miesto elektros tinklų (ne vėliau kaip per 60 sekundžių pradėti tiekti elektros energiją) ir išsijungti, atstačius elektros tiekimą.

6.	ARĮ turi būti skirtas komutuoti elektros tiekimą vartotojui iš miesto skirstomųjų tinklų, o sutrikus elektros tiekimui, perjungti komutacinius įrenginius elektros energijos tiekimui iš generatoriaus. ARĮ komutavimo įrenginiai turi būti tokios konstrukcijos, kad dirbant generatoriui, gaminama elektros energija nepatektų į miesto elektros skirstymo tinklus.

7.	Generatoriaus valdiklis turi turėti grafinį informacijos atvaizdavimo ekraną, kuriame galima būtų stebėti:

7.1.	Generuojamos įtampos parametrus (linijines ir fazines įtampas, sroves, dažnį);

7.2.	Kuro kiekį bake;

7.3.	Baterijų įtampą;

7.4.	Dirbtų valandų skaičių;

7.5.	Informaciją apie sutrikimus ar gedimus ir esamą būklę;

7.6.	Generatoriaus variklio temperatūra;

7.7.	Generatoriaus apkrovimas;

7.8.	Tepalo slėgis (kai stotis dirba).

8.	Generatorius turi turėti galimybę valdyti jį rankiniu būdu.

9.	Generatorius turi atitikti ISO 8528/1; ISO 3046/1:1986; BS 5541/1 standartus.

10.	 Produktas turi būti pažymėtas CE ženklu ir atitikti ženklinimo standartus.

Elektros generatoriaus montavimas

11.	Generatorius turi būti sumontuotas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vidinio kiemo salelėje. Generatoriaus pastatymo vietoje turi būti įrengtas tinkamas pamatas. Generatoriaus montavimo vieta šalia elektros įvado, atstumas nuo generatoriaus iki numatomos ARĮ montavimo vietos apie 12 metrų.

12.	Į generatoriaus montavimo darbus įeina:

12.1.	Darbo projekto parengimas ir suderinimas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktasi, reglamentuojančias tokio pobūdžio objekto statybą.

12.2.	Generatorius turi būti sumontuotas ant betoninio pamato;

12.3.	Reikiamų skerspjūvių kabelių trasos paklojimas;

12.4.	ARĮ ir (angl. bypass) montavimas, lauko elektros tinklo kabelių paklojimas;

12.5.	Generatoriaus pastatymas, tvirtinimas, kabelių prijungimas;

12.6.	Generatoriaus ir ARĮ skydo derinimas ir bandymas;

12.7.	Generatoriaus įžeminimo įrengimas;

12.8.	Visi darbai turi būti atliekami pagal atitinkamos įrangos gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas;

12.9.	Pabaigus darbus, darbų metu pažeistos pastato sienos, jų apdaila, aplinkotvarka ar kitos vertybės turi būti suremontuotos ar atstatytos statytojo lėšomis;

12.10.	Statytojas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą;

12.11.	Atliekant perjungimą elektra nuo gimnazijos pastato bus galima atlikti darbo dienomis pertraukos metu arba savaitgalį. Priduodant į eksploatacija turi būti atliktas generatoriaus bandymas dirbant 2 val. su apkrova;

13.	Turi būti pateikta išsami generatoriaus ir ARĮ skydo techninė dokumentacija lietuvių kalba bei generatoriaus vartotojo techninės priežiūros, naudojimo ir saugos instrukcijos lietuvių kalba.

14.	Generatorius turi būti pateiktas su pilnu eksploatacinių skysčių komplektu įskaitant kuru užpildytą kuro talpą.

15.	Statytojas turi turėti reikalingus atestatus, statyti, aptarnauti, remontuoti elektros generatorius.

16.	Generatoriui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų arba 500 moto valandų gamyklinė garantija. Generatoriaus tiekėjas ir montuotojas turi būti oficialus gamintojo atstovas arba praėjęs mokymus.

_____________________________