4159592 Neinvaziniai debitomačiai NS6 ir NS 39 buitinių nuotekų siurblinėse su montavimu

Atsakymai į klausimus

2025-09-10

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-09-08 11:48 CVP IS pranešimu ID 345452: 1. Paskutiniuose Užsakovo patikslinimuose buvo atsakyta, kad "1. Užsakovas informacijos gavimui naudoja tiek Modbus RTU tiek srovinius išėjimus, todėl reikalavimas nebus keičiamas". Prašytume paaiškinimo ar atsakymas paremtas bendriniu Užsakovo ūkiu ar konkrečiai šiuose objektuose? Mūsų supratimu bus naudojamas arba Modbus RTU, arba srovinis išėjimas. Prašytume persvarstyti atsakymą ir patikslinti ar gali tiekėjai siūlyti įrangą tik su sroviniu išėjimu arba tik su Modbus RTU komunikacija. 2. Paskutiniuose Užsakovo patikslinimuose buvo gautas klausimas dėl reikalavimo tikslumui : "papunktyje prašoma, kad matavimo tikslumas būtų ±1 proc. (±0.005 m/s). Mūsų siūlomas gamintojas nepateikia srauto greičio parametro, bet užtikrina srauto matavimo tikslumą 1proc. , išpildant techninėje dokumentacijoje nurodytas instaliavimo ir naudojimo sąlygas bei esant švariam geriamam vandeniui. Gamintojas argumentuoja, kad tai labai priklauso nuo išorinių veiksmų tokių kaip: ar teisingai instaliuota (išlaikyti tiesūs atstumai prieš ir po), ar srautas tolygus ir be didelės turbulencijos ir pan. Prašau patvirtinkite ar galima siūlyti tokių parametrų alternatyvią įrangą?" Norime priminti, kad matuojama terpė nėra vanduo, o tiesių atstumų išlaikymas yra neįmanomas abiejuose objektuose, todėl prašymute persvarstyti Užsakovo atsakymą pritarimui "Galima". 3. Konkurso apimtys apima ne tik įrangos tiekimą, bet ir sumontavimą, paleidimą-derinimą, el. pajungimą, garantinius ir servisinius įsipareigojimus. Prašytume Užsakovo persvarstyti ar nevertėtų kelti reikalavimus ne tik įrangai, bet ir Tiekėjų kvalifikacijai. | - Užsakovo atsakymas yra pagrįstas ne bendriniais ūkio principais, o realiais duomenų integracijos poreikiais, todėl reikalavimas nebus keičiamas. - Matavimo terpė yra buitinės nuotekos, kurios pasižymi kintamomis sąlygomis. Užsakovas pasirinko palikti galimybę siūlyti įrangą, jeigu tiekėjas gali pagrįsti matavimo tikslumą savo techniniais duomenimis, todėl reikalavimas nebus keičiamas. - Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai tiekėjams laikomi pakankamais. Kvalifikacijos reikalavimai keliami nebus. |