Aktuali redakcija 2025-08-28

Klaipėdos miesto nuotekų valyklos saulės elektrinės įrengimo darbai (PU-752/2025)

Pirkimo Nr. 4162990

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr.1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

|  | Paklausimas | Pirkėjo atsakymas |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. kvalifikacijos reikalavimų punkte nurodyta, kad tiekėjas turi turėti atestatus: „- Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai“, "Elektros instaliacijos iki 10 kV eksploatavimo darbai". Prašome pagrįsti eksploatavimo atestatų poreikį iki 10 kV, kadangi pirkimas yra skelbtas tik elektrinių įrengimui. Prašome paaiškinti kuo remiantis įtrauktas toks reikalavimas, pakoreguokite pirkimo sąlygas ir panaikinkite aukščiau minėtą reikalavimą, arba pakoreguokite šį punktą taip „- Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V įtampos eksploatavimo darbai“, "Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai". | Šis punktas nebus koreguojamas. Kvalifikacinis reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pobūdį. |
|  | Pirkimo dokumentuose numatyta, kad inverterių gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES valstybėje. Prašome paaiškinti, koks teisinis pagrindas taikomas tokiam teritoriniam ribojimui, ir ar bus priimami lygiaverčiai sprendiniai su atitikties ir kibernetinio saugumo sertifikatais. | Objektas, kuriam įrengiama elektrinė yra I kategorijos nacionalines svarbos objektas, bei yra esminis subjektas pagal Kibernetinio saugumo įstatymą, todėl diegdama įranga turi užtikrinti saugų įrangos, bei objekto veikimą. Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, 73 straipsnį „Elektros energijos įrenginių valdymo sistemų saugumas, Didesnės kaip 100 kW įrengtosios galios elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių informacijos valdymo sistemos ir gamybos valdymo sistemos saugumas turi būti užtikrinamas taip, kad prie šių sistemų nebūtų galima valstybių, kurios pagal Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamą nacionalinio saugumo strategiją kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui, subjektų prieiga, leidžianti nuotoliniu būdu valdyti elektros energijos gamybos ir (ar) energijos kaupimo įrenginių galios keitimo parametrus ir įjungti ar išjungti šiuos įrenginius.“ Taip pat, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi „2) pirkimus, atliekamus vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurių objektas yra šio įstatymo 2 straipsnyje išvardyti darbai, prekės ir paslaugos; ir 2 straipsnio 2 dalimi - „jautrios įrangos, įskaitant bet kokias jos detales, sudedamąsias dalis ir (arba) mazgus, tiekimas“ bendrovė turi teisę apriboti nepatikimų gamintojų šalis. |
|  | Nurodyta, kad saulės modulių gamintojas turi būti „Tier1“ sąraše be pertraukos nuo 2018 Q1 iki naujausios laidos. Prašome pagrįsti, kodėl būtinas toks ištisinis laikotarpis, kaip tai susijęs su modulių kokybe, ir kokiu šaltiniu (BNEF ataskaitomis ar kitu) privalėsime tai įrodyti | Keičiamas Pirkimo sąlygų 2 priedas (Techninė specifikacija) 2.4. p. ir išdėstomas seknčiai: “Fotoelektrinių modulių gamintojas turi būti įtrauktas į BNEF „Tier 1“ sąrašą bent paskutinėje (arba 2 iš paskutinių 4 ketvirčių) ataskaitoje arba pateikti lygiavertį įrodymą apie modulių kokybę, patikimumą ir bankinį pripažinimą (pvz., PVEL ataskaitą, TÜV testus, ISO sertifikatus, projekto finansavimo įrodymus ar kita). Pasiūlyme nurodyti gamintojo pavadinimą ir modulių tipą. “ Pridedama aktuali redakcija. |
|  | Monitoringui numatyta sąlyga „be debesijos“. Prašome patikslinti, ar leidžiama hibridinė architektūra (lokalus + cloud), jei visi lokalūs reikalavimai (WEB servisai, duomenų kaupimas, eksportas į Power BI) įgyvendinti. | Galima hibridinė architektūra (lokalus + cloud), tačiau įranga turi pilnai atlikti visas savo funkcijas, t.y. ir konvertavimo, nesant interneto ryšiui. Taip pat turėti savyje WEB servisus, duomenų kaupimą, eksportą į PowerBi ar kitas priemones, nepasijungus į gamintojo Cloud priemones ar nesant interneto ryšiui. Cloud paslaugų tiekėjas (gamintojas) turi būti sertifikuotas ISO 27001 standartui |
|  | Prašome patikslinti, koks tikslus duomenų mainų formatas laikomas priimtinu (CSV, REST API, OPC UA, DB schema), kad būtų galima integruoti monitoringą į Užsakovo vidinę sistemą. | PowerBI integracijų formatai aprašyti https://learn.microsoft.com/en-us/powerquery/connectors/ |
|  | ESO sąlygose naujai įrengiamai saulės elektrinei leistina generacija nurodyta 0 kW, o bendra leistina objekto generacija – 654 kW. Prašome patikslinti, kokia ribojimo metodika numatyta (site-level valdiklis, prioritetai tarp biodujų ir PV), ir kokie priėmimo kriterijai bandymuose. | Ribojimo metodika, priėmimo kriterijai bandymuose pirkimo dokumentuose nenumatyti. Numatoma bus projektavimo stadijoje, derinant su Užsakovu ir AB „Energijos skirstymo operatorius“. |
|  | Prašome paaiškinti, kas aprūpina ir finansuoja TSPĮ ryšio kanalą (VPN, optika, radiorelinis), kas atsako už nenutrūkstamą ryšį su ESO DMS sistemos centru visą eksploatacijos laikotarpį. | Visi su projekto įvykdymu susiję darbai, kurie reikalingi darbų užbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba parašyti šioje specifikacijoje. Ryšio kanalu (VPN, optika, radijo relinis ryšys ir pan.) turi pasirūpinti Rangovas, siekiant įgyvendinti projektą iki galo. Atsakomybė už nuolatinį ir patikimą ryšio veikimą garantiniu laikotarpiu tenka Rangovui. |
|  | Techninėje specifikacijoje numatyti RF radarai ir vaizdo kameros integracijai į esamą apsaugos sistemą. Prašome patikslinti minimalų kiekį, zonų aprėptį, trasų ilgį ir integracijos licencijų reikalavimus. | Tiekėjas pagal numatomą statyti jėgainės išdėstymą, realizaciją turi įvertinti, kad RF radarai ir PTZ kameros uždengtų statomą saulės jėgainės plotą plius po 15m nuo jėgainės kraštų. Jeigu vieno radaro neužteks įrengiami keli. Radarai integruojami į esama Magos sistemą , įrengiamos bent dvi valdomos kameros ( reikalinos magos licencijos PTZ kiekvienai kamerai ). Gali būti naudojami ir kitokie radarai (Axis ), tada bus reikalingos Milestone Xprotect device licencijos. Pagal PTZ kamerų ir radarų išdėstymą paaiškės ir trasų ilgiai. |
|  | Vienlinijinėje schemoje pažymėti tik indikatyvūs kabelių ilgiai (pvz., 210–320 m). Prašome patikslinti, ar šiuos ilgius laikyti privalomais skaičiuojant kainą, ar bus pateiktas trasų planas. | Kabelių kiekiai nurodyti preliminarūs. Kiekiai, trasų planas bus numatyti projektavimo stadijoje. Perkančioji organizacija prieš teikiant pasiūlymą rekomenduoja atvykti į objekto vietą, apžiūrėti esamą situaciją, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti darbų apimtį bei įvertinti galimas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. |
|  | Prašome patikslinti, kokia yra esama danga (asfaltas, skalda, žolė) kabelių trasoms ir ar rangovas privalo atlikti pilną dangų atstatymą. | Asfalto ir žolės danga. Perkančioji organizacija prieš teikiant pasiūlymą rekomenduoja atvykti į objekto vietą, apžiūrėti esamą situaciją, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti darbų apimtį bei įvertinti galimas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Rangovas privalės atlikti pilną dangų atstatymą. |
|  | Techninėje specifikacijoje nenurodyti geotechniniai tyrimai. Prašome patikslinti, ar užsakovas turi geologinius duomenis, ar rangovas pats turi atlikti tyrimus savo rizika. | Užsakovas neturi geologinių duomenų. Visi su projekto įvykdymo susiję darbai, kurie reikalingi darbų užbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, privalomi atlikti nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba parašyti šioje specifikacijoje. |
|  | Prašome nurodyti bent kelis gamintojus, kurių inverteriai atitinka Jūsų keliamus reikalavimus (ES/NATO gamintojas, hibridinis tipas, monitoringas be debesijos, duomenų perdavimas į Užsakovo serverius), kad tiekėjai galėtų tinkamai parengti pasiūlymą. | Perkančioji organizacija nenurodys gamintojų. Gamintojų yra ne mažiau nei trys. |

_____________________________